## Sheet1
附件：
2012年第二季度受检污水处理厂运行问题一览表
序号 | 所在市 | 项目名称 | 主要问题 | 整改时间
1 | 益阳市 | 南县污水处理厂 | 1、管网需进一步完善，提高污水收集率；2、逐步加强雨污分流建设；3、进水水量偏低，现场检查进水流量平均1.2万吨/日左右，1组（1万吨/日）处理设施未正常运行，负荷率未到达建设部3年负荷率75%要求；4、进水浓度偏低，在100mg/L以下；5、污泥产生量偏少，每天3吨左右；6、化验数据有超标显示，化验室监测频率不符合规范要求，监测频率低；7、人员配置较少；8、现场仪表维护不到位； | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
2 |  | 沅江市污水处理厂 | 1、核查管网水量、水质情况；2、进水水量超设计值，负荷率在115%左右；3、进水浓度不稳定，在线监控COD大部分时间显示100mg/L左右，短时间出现400mg/L，需进一步排查；4、厂区有沉降现象；5、现场仪表维护不到位。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前对水质、水量情况进行详查
3 |  | 益阳城北污水处理厂 | 1、核查管网水量、水质情况；2、进水水质偏低，浓度在100mg/L左右；厂区杂草较多，绿化环境需加强；3、在线仪表应进一步加强。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
4 | 张家界 | 慈利县污水处理厂 | 1、核查管网漏损情况；2、逐步加强雨污分流建设；3、进水水质低，在线仪表显示COD浓度在100mg/L以下，瞬时出现50mg/L以下；4、进水量较高，负荷率在150%左右；4、人员配置较少，部分水质监测项目未按规范进行；5、污泥产生量少，每天6吨左右。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前对水质、水量情况进行详查
5 |  | 张家界索溪峪污水处理厂 | 1、核查管网漏损情况；2、逐步加强雨污分流建设；3、进水量和水质不稳定；3、一期工程运行严重不正常；4、除砂设备长时间未运行；5、出水水质多项指标有不达标现象；6、污泥产量少，现场检查认定长时间未排泥；7、数据记录与现场检查不符；8、人员配置少，大部分水质化验项目未开展。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
6 |  | 张家界杨家溪污水处理厂 | 1、沿河床污水干管漏水严重；2、进水水质低，近期在线仪表显示COD浓度在60mg/L左右；3、生物池污泥浓度极低；4、无剩余污泥产出；5、曝气不均匀。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在11月30日前整改出成效（利用枯水时期）
7 | 湘西 自治州 | 永顺县污水处理厂 | 1、前期3台提升泵陆续损坏，目前仅1台可以使用；2、有多个排污口未接入排污干管；3、进水水量少，负荷率39.8%，进水浓度较低；4、大部分边坡未治理，存在严重安全隐患；5、人员配置较少，部分水质监测项目未按规范进行。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
8 |  | 保靖县污水处理厂 | 1、5月因管网损坏，造成停运21天；2、近期进水浓度较低80mg/L；3、生物池系统不正常，污泥浓度低；4、剩余污泥管、中控设备损坏；5、无剩余污泥产出；6、部分水质监测项目未按规范进行。 | 厂区在8月30日以前整改到位
9 |  | 花垣县污水处理厂 | 1、核查管网水量、水质情况；2、近期进水浓度较低60mg/L；3、部分水质监测项目未按规范进行；4、污泥脱水出泥不规范。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月38日前整改出成效
10 |  | 吉首市老城区污水处理厂 | 1、管网有渗漏，应全面排查2、进水浓度不稳定，大部分时间进水COD浓度在80mg/L左右，泥沙较多；3、污泥脱水设备无备用；4、部分水质监测项目未按规范进行。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在11月30日前整改出成效（利用枯水时期）
11 |  | 吉首市乾州污水处理厂 | 1、核查管网水量、水质情况；2、近期进水浓度较低，大部分时间进水COD浓度在80mg/L以下；3、部分水质监测项目未按规范进行。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
12 | 常德市 | 常德徳山污水处理厂 | 1、完善污水管网收集系统；2、负荷率在30%以下（比一季度有所提升）；3、一组设施未运行；4、运行以来未脱泥。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
13 |  | 常德江南污水处理厂 | 1、严格监控服务区企业偷排；2、进水浓度不稳定，部分时段COD在500mg/L以上；3、出水水质有个别超标现象；4、污泥浓度高，在10000mg/L左右；5、进水水利在1.2万吨/日左右；6、部分水质监测项目未按规范进行。 | 厂区在8月30日以前整改到位，污水偷排在9月30日前整改到位
14 |  | 澧县污水处理厂 | 1、核查管网水量、水质情况；2、近期进水浓度不稳定，在线监控COD大部分时间显示100mg/L左右；3、脱水车间设备无备用；4、人员配置较少，部分水质监测项目未按规范进行。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
15 | 常德市 | 津市污水处理厂 | 1、脱水车间、化验室周日休息，管理存在漏洞； 2、脱水后的污泥在厂区随意堆放，臭气极大。 | 8月30日以前整改到位
16 | 娄底市 | 娄底市第一污水处理厂 | 1、雨期时，低洼地雨水进入截污干管，造成进水浓度偏低；2、垃圾场渗漏液加入不均造成进水时有超标。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
17 |  | 涟源市污水处理厂 | 1、加快完善管网建设进度；2、进水口在线用房未接通自来水，在线仪器无法正常冲洗，导致数据不准。 | 厂区在8月15日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
18 |  | 双峰县污水处理厂 | 已超负荷运行，负荷率107%；应对水量、水质详细调查研究；根据研究情况及时启动新建或扩建污水处理厂。 | 管网在9月30日前对水质、水量情况进行详查
19 | 邵阳市 | 邵阳市红旗渠污水处理厂 | 1、开发区管网未接通；2、设计规模5万吨/天，实际运行1.8万吨/天，负荷率低。 | 管网在9月30日前整改出成效
20 |  | 新邵县污水处理厂 | 1、设计规模2万吨/天，日均处理1.1吨/天左右，负荷率较低，应加快管网建设进度；2、安全隐患仅加救生圈，护栏不到位，无警示标示；3、污泥加水稀释不妥。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
21 |  | 新宁县污水处理厂 | 已超负荷运行，负荷率120%；应对水量、水质详细调查研究；根据研究情况及时启动新建或扩建污水处理厂。 | 管网在9月30日前对水质、水量情况进行详查
25 |  | 华容县污水厂 | 1、进水浓度低，雨季时只有20-30mg/L。2、技术人员配备不足，水质分析项目检测频率不符合规范要求。3、鼓风机噪声太大.4、污泥量很少。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
26 |  | 君山区污水厂 | 1、进水COD在线设备数据有问题，显示的COD浓度均在120mg/L左右。2、水质分析项目检测频率不符合规范要求。3、几乎无污泥。。 | 杭州聚光科技在8月15日以前整改到位，厂区在8月30日以前整改到位
27 | 岳阳市 | 岳阳市南津港污水厂 | 1、进水有时严重超标。2、脱水机的维护不及时，污泥脱水机仅一台能运行，大量污泥存于浓缩池，污泥浓缩池停留时间过长。3、水质分析项目不具代表性。4、细化管理方面欠缺。 | 8月30日以前整改到位
28 |  | 云溪区污水厂 | 工业废水进水浓度非常高，事故池没有发挥作用，应加强对事故来水的应急处理措施。 | 在8月15日以前整改到位，严禁高浓度废水冲击
29 | 长沙市 | 望城污水厂 | 扩建施工区与生产区未隔离，存在安全隐患。 | 8月15日以前整改到位
30 |  | 星沙南污水厂 | 1、完善管网建设，提高负荷率（负荷率63%）；2、人员配置较少。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
31 |  | 长沙花桥污水厂 | 已超负荷运行，负荷率133%；应对水量、水质详细调查研究；根据研究情况及时启动新建或扩建污水处理厂。 | 管网在9月30日前对水质、水量情况进行详查
32 |  | 浏阳生物医药园污水厂 | 进水COD在线设备有数据失灵的现象。 | 杭州聚光科技在8月15日以前整改到位
33 | 湘潭市 | 湘乡市污水厂 | 进水浓度化验室结果与在线监控数据对比偏差较大。 | 杭州聚光科技在8月15日以前核查到位
34 |  | 湘潭县污水厂 | 1、二沉池进水槽积泥太多；2、厂区整洁欠规范。3、部分设施的维护不及时。 | 8月30日以前整改到位
35 |  | 湘潭市河西污水厂 | 1、工业废水与生活污水分别处理，没有应对工业废水冲击负荷的措施；2、扩建施工区与生产区未隔离。 | 8月30日以前整改到位
36 | 株洲市 | 株洲市河西污水厂 | 接近负荷运行，负荷率95%；应对水量、水质详细调查研究；根据研究情况及时启动新建或扩建污水处理厂。 | 管网在9月30日前对水质、水量情况进行详查
37 |  | 株洲县污水厂 | 1、管网建设严重滞后；2、雨季进水浓度低，只有20-30mg/L；3、旱季进水量不足，运行负荷不足60；4、污水处理收费标准偏低。 | 管网在9月30日前整改出成效；污水处理费今年12月底前整改到位
38 |  | 醴陵市污水厂 | 1、管网建设严重滞后；2、雨季进水浓度低；3、污水处理收费标准偏低。 | 管网在9月30日前整改出成效；污水处理费今年12月底前整改到位
39 |  | 茶陵县污水厂 | 1、管网建设严重滞后；2、雨季进水浓度低；3、污水处理收费标准偏低。 | 管网在9月30日前整改出成效；污水处理费今年12月底前整改到位
40 | 郴州市 | 桂阳县污水处理厂 | 1、管网需要进一步排查、堵漏；2、二沉池里面有比较多的鱼；3、粗格栅下面有废渣。 | 厂区在8月15日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
41 |  | 郴州市第三污水处理厂 | 1、管网需要进一步排查、完善，部分预留管道没有封堵；2、有雨水、地下水进入；3、进水COD浓度长期偏低； | 管网在9月30日前整改出成效
42 |  | 永兴县污水处理厂 | 1、厂区内有杂草；2、二沉池出水水质有问题。 | 厂区在8月30日以前整改到位
43 | 衡阳市 | 耒阳市污水处理厂 | 1、污水处理厂超负荷运行，负荷率108%，应对水量、水质详细调查研究；根据研究情况及时启动新建或扩建污水处理厂；2、进水COD浓度略偏低 | 管网在9月30日前对水质、水量情况进行详查
44 |  | 衡南县污水处理厂 | 1、管网需要进一步排查、完善，部分预留管道没有封堵。2、有雨水、地下水进入，造成进水COD浓度低。 | 管网在9月30日前整改出成效
45 |  | 松木工业园污水处理厂 | 1、设备裸露、脱水后污泥外露；2、脱水机房噪声大，供电系统是单电源，自控系统不完善；3、处理系统不连续，A/O池的推流器等设备不是经常开启。5、均化池出水没有水质检测设施，聚光科技设备在此误差大。 | 厂区运营公司和杭州聚光公司在8月30日以前整改到位
46 | 永州市 | 永州市下河线污水处理厂 | 1、管网需要进一步完善，做到雨、污分流；提高污水收集率，达到减排效果；2、厂区内及周边杂草较多，厂区道路因为二期工程建设受到损坏。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
47 |  | 东安县污水处理厂 | 1、管网需要进一步完善，做到雨、污分流；提高污水收集率，达到减排效果；2、设备锈蚀；3、二沉池里面有浮萍；4、厂区后面的绿化不够；5、进水COD浓度偏低；6、消毒设施要加盖。 | 厂区在8月30日以前整改到位，管网在9月30日前整改出成效
48 |  | 祁阳县污水处理厂 | 1、出水口没有盖板；2、氧化沟内有杂草；3、部分设备没有遮盖；4、短时间有高浓度的水进入。 | 8月30日以前整改到位

## Sheet2
项目名称 | 督查时间 | 督 查 发 现 问 题 |  |  | 督查综合情况 | 一 季 度 | 排水规划编制进度
|  | 厂 区 部 分 | 管网和泵站部分 | 政府监管部分 |  | 整改情况
娄底市一污 | 7.19 | 进水时有超标原因：垃圾场渗漏液加入不均。建议：在进水浓度较低时段均匀加入，并增加搅拌。 | 雨期时，低洼地雨水进入截污干管，造成进水浓度偏低。建议：继续加大管网建设力度。 | 正常。 | 较好 | 未检查。 | 2008年编制完成。
涟源市污 | 7.19 | 1、进水口在线用房未接通自来水，在线仪器无法正常冲洗，导致数据不准。建议：在线用房尽快接通自来水。 | 厂区选址离建成区较远，管网完善和建设难度较大。建议：加快管网建设进度。 | 正常。 | 一般 | 安全隐患整改到位；内部管理仍需加强。 | 编制成果已初审，正在修改。
双峰县污 | 7.2 | 运行正常，管理规范。绿化有待加强。设计规模2.5万吨/天，实际运行2.8万吨/天，建议择机扩建二期。 | 管网完善，进水浓度符合设计要求。 | 规范。 | 较好 | 未检查。 | 2008年编制完成。
项目名称 | 督查时间 | 督 查 发 现 问 题 |  |  | 督查综合情况 | 一 季 度 | 排水规划编制进度
|  | 厂 区 部 分 | 管网和泵站部分 | 政府监管部分 |  | 整改情况
邵阳红旗渠 | 7.2 | 7月5日开始试运行，厂区内部管理规范。设计规模5万吨/天，实际运行1.8万吨/天，保底水量2.8万吨/天，建议加快管网建设进度。 | 老城区管网已拉通，7月5日通水试运行，开发区管网仍未接通。 | 正常。 | 较好 | 厂区已通水试运行。 | 编制完成，正在评审。
新邵县污 | 7.2 | 1、SBR工艺池污泥活性增强；2、安全隐患仅加救生圈，护栏不到位，无警示标示；3、污泥加水稀释不妥。 | 设计规模2万吨/天，日均处理1.1吨/天左右，建议加快管网建设进度。 | 正常。 | 一般 | 除安全隐患整改欠到位和出泥欠正常外，其他均已整改。 | 编制完成。
新宁县污 | 7.21 | 1、运行正常，出泥正常，进出水符合设计要求；2、设计规模1.5万吨/天，日均处理1.8万吨/天左右，需择机扩建。 | 比较完善。 | 正常。 | 较好 | 未检查。 | 预计6月底完成排水规划
项目名称 | 督查时间 | 督 查 发 现 问 题 |  |  | 督查综合情况 | 一 季 度 | 排水规划编制进度
|  | 厂 区 部 分 | 管网和泵站部分 | 政府监管部分 |  | 整改情况
怀化市全城污水厂 | 7.21 | 运行正常、管理规范、处理达标。 | 管网完善、运行正常 | 规范 | 较好 | 与一季度同。 | 7个县区设计打捆招标，7月底完成。
芷江县污 | 7.21 | 运行正常、管理规范、处理达标。 | 管网完善、运行正常 | 规范 | 较好 | 未检查。 | 同上。
洪江区污 | 7.22 | 运行正常、管理规范、处理达标。 | 管网完善、运行正常 | 规范 | 较好 | 基本整改到位。 | 同上。