附件

城镇燃气管网专项督查安全隐患情况汇总表

| 隐患 类别 | 市州 | 序号 | 隐 患 情 况 | 是否下发整改通知 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未履行基本建设程序 | 常德 | 1 | 常德澧县城镇燃气管道工程自2001年起建设，工程无正规设计文件，管位、埋深、设计压力等参数均未标明，竣工资料中未见规划批文、施工许可和竣工验收备案文件。 | 是 |
|  |  | 2 | 湖南鸿达燃气工程开发有限公司（澧县）CNG、LNG储配站无正规设计文件，工程竣工资料无规划批文、施工许可和竣工验收备案文件；站内未设可燃气体浓度报警装置、防雷装置，罐区防护墙、站区围墙有缺口，LNG储罐未设喷淋装置，放散管高度不足且与站内道路安全间距不足，生产区内存在大型乔木，安全隐患严重。 | 是 |
|  |  | 3 | 常德澧县遇仙桥的跨越管道，无改建审批文件、设计方案，采用PE管悬空外露，无任何保护措施，且与周边建（构）筑物安全间距严重不足，存在重大安全隐患。 | 是 |
|  |  | 4 | 临澧县长安液化气公司充装储配站于3013年搬迁新址，违规设计，施工图审查机构超资质审图，安全放散管高度不符合要求，消防水池违规设在生产区，钢瓶待充装区、充装前检查区、充装后检查区违规设在生产区外，储罐未设置远传显示液位计和压力表以及液位上下限报警和压力上下限报警装置。 | 是 |
|  |  | 5 | 临澧县南江燃气有限公司充装储配站无法提供该站工程资料，未履行基本建设程序。消防水池违规设在生产区，生产区部分围墙未设实体围墙且高度不足，灌瓶间、储罐与围墙间距不符合要求，未设置残液倒空架，压缩机安全放散管不符合要求，排污阀之间未按规定设短管，储罐液相出口和气相管未按规定设紧急切断阀。 | 是 |
| 燃气设施规划建设不合理 | 长沙 | 1 | 长沙市人民路与曙光路西南交界处市政污水井建在燃气管道上。该燃气管道1987年建成，2000年修路时将污水管道井建在燃气管道上，污水管道与燃气管道间距达不到现行标准要求的安全保护距离，一旦燃气泄露将导致在污水管道内积聚，形成爆炸环境。 | 是 |
|  |  | 2 | 长沙杜鹃路中国燃气加气站边正在建设违章建筑。杜鹃路中国燃气汽车加气站于2010年建成。在加气站西面正在建设未办手续的建筑，此在建二类建筑物与气瓶车固定车位现场测量间距为16.5米，国家现行标准要求20米，不能达到安全间距要求。 | 是 |
| 燃气设施规划建设不合理 | 益阳 | 1 | 益阳市银南路汉森制药路口的益阳中油公司次高压天然气钢管与益阳中燃燃气公司的天然气管道交叉，埋深和间距均不符合国家规范。 | 是 |
|  | 岳阳 | 1 | 金鹗西路加气站于2009年6月建成，所有规划、建设、消防报建验收手续齐全。南侧建筑物于2010年开始施工，2013年建成。该建筑物与加气站间距违反《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156要求，实际距离18米，规范要求20米。造成极大安全隐患。 | 是 |
| 违法占压燃气管线 | 长沙 | 1 | 青园路154号千惠超市横压在De90中压管道上，阀井在房子凹陷内。被占压燃气管道采用地下穿越于2006年建成，占压管道门面2007年建成，占压长度约30米。管道占压位置处于商业地带，人口密集。 | 是 |
|  |  | 2 | 联塘村村民私人建房导致次高压DN600燃气管线被占压。该管线于2006年建成，村民私人建房时间无法确定，现场查看房屋实际总占压约60米。由于此管道为次高压管线，且管径大、爆炸面积大，存在极大安全隐患。 | 是 |
|  | 怀化 | 1 | 怀化市大屋桥管道及阀门井被建筑用地的临时工人用房压占。大屋桥管道及阀门井于2008年建设完成，临时工人用房于2012年初建设，占压长度约30米。 | 是 |
|  | 邵阳 | 1 | 邵阳市大祥区三号马路2侧，邵阳燃气公司1996年敷设中压燃气管道，2003年开始陆续违章搭建房屋，燃气公司多次协调、汇报未果，最终造成800米中压燃气管道被占压。 | 是 |
|  |  | 2 | 邵阳市大祥区戴家路市党校附近，邵阳市燃气公司2005年埋D219低压燃气管道。2009年市民在燃气管道上修建了一栋四层楼的房屋。 | 是 |
|  |  | 3 | 邵阳市双清区东大路新华印刷二厂附近，邵阳市燃气公司93年建有中低压调压站.从2005年开始在调压站门前燃气管道上形成菜市场并搭建违章建筑。 | 是 |
|  | 岳阳 | 1 | 岳阳市德胜南路美食街至德胜南路临街商业用户的12米PE90燃气管道被增建的建筑物违法占压，该燃气管道1987年建成，增建的建筑物（4层）于2010年建成。 | 是 |
|  |  | 2 | 岳阳市南湖大道国土资源事务所PE63入户燃气管道被增建的建筑物占压。该燃气管道于2006年建成通气，供应国土局小区100余户居民及南湖大道临街商业用户。增建的建筑物于2009年建成，占压燃气管道12米。 | 是 |
| 违法占压燃气管线 | 常德 | 1 | 澧县澧浦北路米阳村段中压燃气管线被房屋和堆砌物压占。澧浦路位于澧县中心区，该段中压燃气管线管线于2008年建设，管径110mm,2011年开始被被房屋和堆砌物压占。该段管线上方地面没有标识，搭建房屋和堆放预制板压占管线长度约100米，严重影响燃气管线运行安全。 | 是 |
|  | 衡阳 | 1 | 衡阳市华源建材城售楼部占压燃气管道。管道敷设于2011年，DN450中压燃气管道，是衡阳市城区供气的主干管线，2013年违规修建售楼部压占，影响城区的供气保障。 | 是 |
|  |  | 2 | 凯迪拉克4S店占压燃气管道。管道敷设于2011年，管径90mm中压燃气管道，2013年违规修建凯迪拉克4S店压占，存在极大安全隐患。 | 是 |
|  |  | 3 | 冠都小区临街门面占压燃气管道。管道敷设于2009年，冠都小区2010年修建一期、二期临街门面占压燃气管道，并将燃气入户立管和阀门包在装修大理石板内，存在严重安全隐患。 | 是 |
|  |  | 4 | 原湘南医学院后门小路公厕、电力控制柜占压燃气管道。燃气管道敷设于2005年，2009年被修建的公厕和电力控制柜压占。 | 是 |
|  |  | 5 | 衡阳市常胜路地下综合管沟占压燃气管线。综合管沟建在燃气管线上，将燃气管线上半部包裹，一旦发生泄露将导致天然气窜入管沟，形成爆炸环境。 | 是 |
|  | 娄底 | 1 | 关家脑调压站管径200mm中压燃气管道被民房占压。被占压燃气管道于1985年建成，占压管道的民房2000年建成，占压长度约10米。管道占压位置处于居民区，人口密集。 | 是 |
|  |  | 2 | 娄底市交警支队旁边房屋（三层）占压管径300mm中压燃气管道，占压长度20米。 | 是 |
|  |  | 3 | 机务段调压站进站中压管道被违章建筑占压，占压长度4米。管道占压位置处于居民区，人口密集；部分燃气管道暴露在外，未采取任何防护措施。 | 是 |
|  | 郴州 | 1 | 郴州市军分区房产开发公司门口建设单位违章搭建钢制建（构）筑物压占燃气管道。管径为De90中压燃气管道建成与2011年，占压时间为2013年11月，已与建设方协商同意出资改管。 | 是 |
| 燃气设施建设不符合规范要求 | 常德 | 1 | 常德中石油昆仑燃气有限公司皇木关门站储配站气瓶车固定停车位与控制、配电室安全间距不符合要求，辅助区与生产区无明显分区标志（门站工艺装置区与围墙距离，储罐与站外厂房的间距需进一步核实）。 | 是 |
| 燃气设施保护措施不到位 | 长沙 | 1 | 2005年建成的新奥花桥调压站次高压管线上面堆积了旁边废品回收站收集的大量废品；多处燃气管线标示桩被周边村民私自移位，导致管线位置不能确定；调压站周边食品加工厂及民房密集。存在重大安全隐患。 | 是 |
|  | 衡阳 | 1 | 衡南县城区污水改造工程项目，施工方未与管道企业协商确定燃气管线保护方案、签订安全防护协议，未在开工前通知燃气企业到现场进行管道安全保护指导，导致施工2个月时间，挖断、挖坏燃气管道及阀门井达8次； | 是 |
| 管网腐蚀、管线档案不全 | 娄底 | 1 | 娄底市城区相当数量腐蚀严重的老旧管网仍在运营，燃气企业对老旧管网未建立详细档案。 | 是 |