附件

采用蒸压加气混凝土等砌块作为外墙

墙体材料的质量控制要点

针对外墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、陶粒砌块、小型混凝土空心砌块等砌块墙体材料（以下简称“砌块”）容易产生裂缝和渗漏的现象，在设计和施工时应采取以下措施进行质量控制，以达到质量常见问题防治要求。

- 设计质量控制要求：

- 应进行外墙整体防水设计：图纸中应明确采用上述材料作为外墙墙体材料时，外墙整体防水设计及构造要求，包括防水层材料选择、墙体在施工和满足使用时防止开裂采用的措施、门窗及外露构件处等节点的密封防水构造做法等。设计应符合国家现行标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ／T 235的规定。

- 应对门窗洞口、阳台、雨篷、空调搁板、凸出外墙面的线条（板）、退层屋顶露台（平台）、女儿墙压顶、变形缝、伸出外墙管道、外墙预埋件、预制构件等外墙节点进行构造防水设计，出具节点构造详图。节点的处理应符合《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》及相关现行规范的规定。

- 在内外墙体交接处、外墙转角处、两种不同材料交接处、悬臂墙端部、填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时、当外墙门窗宽度超过2400mm的门窗两侧宜设置现浇钢筋混凝土构造柱。填充墙砌体与主体结构柱（墙）应用拉结筋进行连接，拉结钢筋应沿柱水平设置2ф6钢筋，竖向间距不小于500mm，埋入砌体长度不小于700mm，拉结筋间距应和砖模数相适应，不应折弯压入砖缝。

- 墙体高度超过4m时应在墙高中部每隔2m设置与柱连接的水平系梁，梁的截面高度不小于60mm。

- 砌体结构的砌筑砂浆和抹灰砂浆应根据块材的不同类型采用其专用砂浆，并应满足《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》3.1.5 相关要求。

- 砌体结构房屋顶层墙体应在屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁，并沿内外墙拉通，房屋两端圈梁下的墙体内设置水平钢筋。顶层墙体有门窗洞口时，在过梁上的水平灰缝内设置2～3道焊接钢筋网片或2根直径6mm钢筋且应伸入洞口两端墙内不小于600mm。

- 女儿墙砌体必须砌筑密实，砌块强度等级不低于MU10，砂浆强度等级不低于M10；女儿墙砌块材料不得采用加气混凝土砌块。 砖砌女儿墙根部应做高度不小于300mm且高出屋面实际完成面不小于50mm的钢筋混凝土翻边。女儿墙砌体应设置构造柱，构造柱间距不应大于4m，沿构造柱应设置ф6＠500墙体拉结筋，构造柱竖向钢筋应锚入现浇混凝土压顶梁（板）内一起整浇。女儿墙应每隔12m设置伸缩缝，其抹灰层应每隔3m设分格缝。

高层住宅建筑女儿墙应采用现浇钢筋混凝土女儿墙。

- 外窗台应设置强度不低于C20的钢筋混凝土压顶，压顶厚度不宜小于100mm，内配置抗裂钢筋或钢筋网片，伸入两侧墙体的长度宜为一块砖长且不应小于200mm，窗台内外高差应大于15mm或设置坡度不小于15°的外排水坡度，禁止反坡；

- 外墙装饰宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷、节能环保的弹性涂料。

- 外墙外侧抹灰找平层应选用防水砂浆，并应满挂先成网后热镀、电焊网丝径或钢板网厚度不宜小于0.9mm、网眼尺寸不大于12.7mm×12.7mm的抗裂加强网。

- 外墙抹灰面层和砂浆防水层应设置分格缝。分格缝宜设置在墙体结构不同材料交接处；水平分格缝宜与窗口上沿或下沿平齐；垂直分格缝间距不应大于5m，宜结合建筑开间设置且宜与外门、窗框两边线对齐。当采用外墙涂料饰面时，宜按不超过3m×3m设置分格缝。分格缝宽宜为8mm～10mm，清除缝内浮浆、粉末后满填硅酮防水耐候胶料作密封处理。

- 饰面砖的粘结砂浆、外墙漆（涂料）抹面层的抹面砂浆宜用厚度为4～8mm的抗裂纤维砂浆，抗压强度不宜低于M10级，拉伸粘结强度不应低于0.4MPa。饰面砖不应采用密缝拼贴，缝宽不应小于5mm，缝深不宜大于3mm，应采用专用勾缝砂浆（剂）和专用工具勾缝。

- 原材料质量控制

- 砌块运输、存放时应采取防雨、防水措施，其堆放高度不宜超过1.8m。

- 砌块未达到现行国家、行业标准相关规定的龄期不得砌筑上墙。

- 上墙前，砌块不需浇水湿润，但在气候干燥炎热的情况下，宜在砌筑前喷水湿润，其含水率宜为40～50%。

- 施工质量控制

- 砌体大面积施工前，应实施样板墙示范制度，按照样板墙预排砖。对砌块要切割加工的，应在加工车间统一进行配砖切割加工，不得在施工现场临时砍剁。

- 砌体应分层砌筑，每次连续砌筑高度不应超过1.5m,日砌筑高度不宜大于2.8m。

- 不得使用缺棱、掉角、裂缝等破损严重的砌块，不同材质或强度的块体在同一块墙体不宜混砌。

- 砌体的水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度不应低于80%。轻骨料混凝土小型空心砌块水平灰缝和竖向灰缝的厚度应为8～12mm；蒸压加气混凝土砌块采用砌筑砂浆砌筑时，灰缝厚度应为10～15mm，采用粘接剂砌筑时，灰缝厚度应为3～5mm。

- 砌体顶部的顶砖砌筑或嵌填细石混凝土施工应在下部砌体完成14d后进行。

- 门窗边框与墙体连接固定点每边不应少于3处，相邻固定点的最大间距不宜大于300mm，边框端部固定点距端部距离不应大于150mm，固定点应采用C15以上混凝土实心砌块砌筑。

- 外墙上不宜留设脚手眼、穿墙洞、临时施工预留洞口等，如需留设则应对孔洞进行严密封堵，达到防裂防渗要求并经验收合格后方可实施下道工序施工，具体处置措施要求如下：

- 对施工预留的孔洞，应采用微膨胀防水细石混凝土或水泥砂浆分次嵌（灌）填密实，不得用砖和普通砂浆一次填塞。砌体临时施工预留洞口应按《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》3.2.7 条进行处理；

- 基层表面尘土、污垢、油渍应进行清理；

- 砌体表面应先涂刷基层处理剂或界面处理剂，再用聚合物水泥砂浆作拉毛处理；

- 外墙找平层施工前，外墙砌体外表面宜按设计要求满挂钢丝加强网，钢丝网铺挂应设垫块，不得将网紧靠砌体，钢丝加强网宜布布设在距找平层表面约1/3找平层厚度的位置，确保钢丝网的抗裂作用；铺挂钢丝网时应采用可靠的固定措施，固定点间距不应超过300mm，宜为150～200mm。

- 基层处理、钢丝网铺挂等完毕后应组织隐蔽工程形成隐蔽验收记录。

- 外墙找平层厚度不应大于35mm，当其厚度大于或等于35mm时，应在找平层中增设一道钢丝防裂网（先成网后热镀，电焊网丝径或钢板网厚度不小于0.9mm，网眼尺寸不大于12.7mm×12.7mm）。钢丝防裂网采用ф6@1000mm×1000mm钢筋段固定，ф6钢筋段宜作镀锌处理，在基体中钻d≥12mm圆孔，清孔后用结构胶固定。

- 外墙饰面层开始前、施工完毕均应进行淋水试验，及时对质量缺陷进行处理。

- 其他质量常见问题的防治处理应满足《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》及国家其他现行相关规范。