## Sheet1
附件4-5
消防给水及消火栓系统实体质量监督抽查表
工程名称： 建设单位： 监理单位：
施工单位： 分包单位： 消防设施分包单位：
序号 | 分项 名称 | 子项名称 | 抽查内容和方法 | 抽查情况 |  |  | 主要问题 | 抽查部位 | 判定依据 | 备注 （整改情况等）
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 未抽查
1 | 消防水源 | 消防水源 | 查看天然水源、地下水井、消防水池（箱）的水位、出水量、有效容量等 |  |  |  | □天然水源取水口、地下水井、消防水池（箱）的位置、水位、出水量、有效容量不符合设计要求 □天然水源取水口、地下水井、消防水池（箱）及组件施工安装不符合设计及规范要求； □当天然水源等作为消防水源时，应符合规范要求 □室外消防采用市政给水管网供水时，按照规范要求查看市政引入管根数 □其他 。 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014(2018版)第□12.3.3□4.4.5□4.4.7□6.1.3□4.2.2条 □其他 。
2 | 设备材料 | 设备材料 | 查看水泵、报警阀组、气压罐、稳压泵等主要设备、系统组件、管材管件 |  |  |  | □水泵、报警阀组、气压罐、稳压泵、系统组件、管材管件等未按规定进场检验，或 □主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料不符合国家现行相关产品标准的规定， 无出厂合格证或质量认证书，或未经国家消防产品质量监督检验中心检测合格； □其他 。 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □GB50974第12.2 □其他 。
3 | 消防水泵 | 消防水泵安装 | 查看水泵安装位置、吸水管连接、控制阀、止回阀、压力表等 |  |  |  | □消防水泵安装位置不符合设计要求 □消防水泵吸水管控制阀未采用沟漕式或法兰式阀门 □吸水管水平管变径连接时，未采用偏心异径管管顶平接 □消防水泵出水管上未安装消声止回阀、控制阀和压力表，或系统的总出水管上未安装压力表和压力开关 □其他 。 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □GB50974第12.3.2条 □其他 。
4 | 水泵接合器 | 水泵接合器安装 | 查看安装位置、数量、标识等 |  |  |  | □消防水泵接合器的安装位置不符合设计要求 □水泵接合器处未设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力，或当有分区时未设置分区标识 □消防水泵接合器止回阀安装方向错误 □其他 。 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □GB50974第12.3.6条 □其他 。
5 | 消防给水设备 | 消防给水设备安装 | 查看气压水罐、稳压泵及组件安装位置、数量、方向、标识等 |  |  |  | □气压水罐位置、间距、进（出）水管安装方向不符合设计要求 □稳压泵不符合相关规范要求 □其他 。 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □GB50974第12.3.□4、□5条 □《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231 □《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275 □其他 。
6 | 管网 | 管道及阀门安装 | 查看管道及阀门安装位置、数量、固定、连接、标志等 |  |  |  | □管道安装位置、数量、固定、连接、标志等不符合设计要求； □阀门设置不便于安装维修、操作，或不能满足阀门完全启闭要求 □阀门未设置明显的启闭标志 □干管与水灭火系统连接处未设置独立阀门，或不能保证各系统独立使用 □其他 。 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □GB50974第12.3.□11、□12、□13、□14、□15、□16、□17、□18、□19、□20、□21、□22、□23、□24、□25 □其他 。
7 | 室外消火栓 | 室外消火栓安装 | 查看安装位置、数量、标识等 |  |  |  | □室外消火栓安装数量不符合要求，或建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量少于 2 个 □室外消火栓设置位置不符合要求，妨碍交通或在易撞部位未设置防撞措施 □其他 。 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □GB50974第12.3.7条 □其他 。
8 | 室内消火栓 | 室内消火栓、消火栓箱安装 | 查看室内消火栓及组件安装位置、数量、标识等 |  |  |  | □消火栓安装位置不正确或数量不足 □同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘未采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件 □试验用消火栓栓口处未设置压力表 □消火栓箱的安装不平正、牢固，或暗装消火栓箱破坏隔墙耐火性能，或消火栓箱门的开启小于 120°，或消火栓箱门上未用红色字体注明“消火栓”字样，或未设置标志 □其他 。 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □GB 50974第12.3.□9、□10条 □其他 。
9 | 消火栓系统 | 系统功能 | 水泵调试 |  |  |  | □以自动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵未能在 55s 内投入正常运行，有不良噪声和振动 □以备用电源切换或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵应未能在 1min 或 2min 内投入正常运行 □消防给水设计流量和压力不满足设计要求 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □GB50974□第13.1.4条 □其他 。
10 |  |  | 联锁试验 |  |  |  | □消防给水系统的试验管放水时，管网压力持续降低，消防水泵出水干管上压力开关不能自动启动消防水泵 □消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时，高位消防水箱出水管上的流量开关未动作，且不能能自动启动消防水泵 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □GB50974第13.1.11条 □其他 。
11 | 其他 事项