## Sheet3
附件4-7
火灾自动报警系统实体质量监督抽查表
工程名称： 施工阶段： 建设单位：
施工单位： 监理单位： 消防设施分包单位：
序号 | 分项 名称 | 子项名称 | 抽查内容和方法 | 抽查情况 |  |  | 主要问题 | 抽查 部位 | 判断依据 | 备注 （整改情况等）
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 未抽查
1 | 设备材料 | 进场检验 | 查看火灾探测器、火灾控制器等设备材料、外观、规格、型号相关资料 |  |  |  | □材料、设备及配件进入施工现场没有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件 □火灾自动报警系统中的强制认证产品无认证证书和认证标识 □火灾自动报警系统中主要设备未经国家认证（认可），或产品的名称、型号、规格与认证证书及检验报告不一致 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第2.2.□1、□2 □其他
2 | 系统施工 | 布线 | 查看导线安装种类、电压等级、长度、接头、绝缘电阻等 |  |  |  | □火灾自动报警系统未单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路布在同一管内或线槽的同一槽孔内 □火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路未采用耐火铜芯电线电缆、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路未采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 □火灾自动报警系统的传输线路未采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护） □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更GB □《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019-3.2.12 □《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第□11.2.2 □11.2.1） 建筑电气工程施工质量验收规范 □其他
3 | 系统施工 | 火灾探测器安装 | 查看安装位置、间距、牢固性等 |  |  |  | □点型探测器至墙壁、梁边的水平距离小于0.5m □点型探测器周围水平距离0.5m内有遮挡物 □探测器至空调送风口最近边的水平距离小于1.5m，或至多孔送风顶棚孔口的水平距离小于0.5m □点型感温火灾探测器的安装间距超过10m，或点型感烟火灾探测器的安装间距超过15m，或探测器至端墙的距离大于安装间距的一半 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □GB 50166第3.3.6 □其他
4 |  | 系统其它部件安装 | 查看安装位置、间距、牢固性、导线余量、标志等 |  |  |  | □手动火灾报警按钮、防火卷帘手动控制装置、气体灭火系统手动与自动控制转换装置、气体灭火系统现场启动和停止按钮未设置在明显和便于操作的部位，其底边距地（楼）面的高度小于1.3m或大于1.5m □手动火灾报警按钮、防火卷帘手动控制装置、气体灭火系统手动与自动控制转换装置、气体灭火系统现场启动和停止按钮连接导线未留有不小于150mm的余量，且在其端部未设置明显的永久性标识 □应急广播、火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置等安装不符合要求 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更 □GB 50166第3.3.16 □其他
5 | 系统调试 | 系统调试及验收 | 对相关系统部件调试验收记录进行抽查并进行现场调试 |  |  |  | □火灾报警控制器及其现场部件调试不符合要求 □消防联动控制器及其现场部件调试不符合要求 □消防专用电话系统调试不符合要求 □可燃气体探测报警系统调试不符合要求 □电气火灾监控系统调试不符合要求 □消防设备电源监控系统调试不符合要求 □消防设备应急电源调试不符合要求 □消防控制室图形显示装置和传输设备调试不符合要求 □火灾警报、消防应急广播系统调试不符合要求 □防火卷帘系统调试不符合要求 □防火门监控系统调试不符合要求 □气体、干粉灭火系统调试不符合要求 □自动喷水灭火系统调试不符合要求 □消火栓系统调试不符合要求 □防排烟系统调试不符合要求 □消防应急照明和疏散指示系统控制调试不符合要求 □电梯、非消防电源等相关系统联动控制调试不符合要求 □其他 |  | □施工图、设计说明书及设计变更□GB 50166第4.□3 、□5 、□6、 □7 、□8 、□9 、□10□11 □12、□13 、□14、□15 、□16、□17 、□18、□19 、□2 □其他
6 | 其他事项