## Sheet1
附件4-9
消防电气实体质量监督抽查表
工程名称： 施工阶段： 建设单位：
施工单位： 监理单位： 消防设施分包单位：
序号 | 分项名称 | 子项名称 | 抽查内容和方法 | 抽查情况 |  |  | 主要问题 | 抽查部位 | 判定依据 | 备注 （整改情况等）
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 未抽查
1 | 消防电源及配电 | 负荷等级供电形式 | 查看消防负荷等级及供电形式 |  |  |  | □消防负荷等级不符合设计要求 □消防电源供电形式不符合设计要求 |  | □设计文件及变更 □《建筑设计防火规范》GB50016—2014第□10.1.1 □10.1.2 □其他
2* |  | 柴油发电机房 | 核查柴油发电机房设置、耐火等级、防火分隔、疏散门及相关检查验收资料 |  |  |  | □柴油发电机房贴邻人员密集场所或在其上一层或下一层 □柴油发电机房未设置火灾报警装置和自动喷水系统或其他灭火设施 □柴油发电机房未采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和1．50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门未采用甲级防火门 □柴油发电机储油间未采用耐火极限不低于3．00h的防火隔墙与发电机间分隔；确需在防火隔墙上开门时，未设置甲级防火门 □其他 |  | □设计文件及变更 □《建筑设计防火规范》GB50016—2014第□5.4.13 □其他
3 |  | 柴油发电机 | 查看柴油发电机规格、型号功率、供电启动时间等 |  |  |  | □柴油发电机规格、型号、功率 □采用柴油发电机作为消防备用电源时，不能保证在30秒内供电 □其他 |  | □设计文件及变更 □《建筑设计防火规范》GB50016—2014第□10.1.4 □其他
4 |  | 配电及变配电房 | 查看配电回路、配电箱、末端切换及断路器设置等 |  |  |  | □消防用电设备未采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，未仍能保证消防用电 □备用消防电源的供电时间和容量，不满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求 □变配电室开向建筑物内的门采用非甲级防火门或开启方向错误 □其他 |  | □设计文件及变更 □《建筑设计防火规范》GB50016—2014第□10.1.6 □其他
5 | 线路 | 线路敷设要求 | 查看线路暗敷及明敷 |  |  |  | □暗敷时，不满足应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度大于30mm的要求 □明敷时(包括敷设在吊顶内)，未采用封闭式金属槽盒保护 □其他 |  | □设计文件及变更 □《建筑设计防火规范》GB50016—2014第□10.1.10 □其他
6 | 供电切换 | 供电切换设置要求 | 查看自动切换装置安装 |  |  |  | □消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，未在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置 □其他 |  | □设计文件及变更 □建筑设计防火规范》GB50016—2014第□10.1.8 □其他
7 | 其他事项