UDC

DBJ

湖南省工程建设地方标准

DBJ 43/TXXX-2018

P                                备案号 JXXXXX-2018

湖南省民用建筑外墙外保温材料防火技术规程

Technical specification for external insulation materials of civil construction on fire-protrction in Hunan

（征求意见稿）

2018-XX-XX发布                       2018-XX-XX实施

湖南省住房和城乡建设厅   发布

湖南省工程建设地方标准

湖南省民用建筑外墙外保温材料防火技术规程

Technical specification for external insulation materials of civil construction on fire-protrction in Hunan

DBJ 43/TXXX-2018

批准部门：湖南省住房和城乡建设厅

施行日期：2018年X月X日

中国建筑工业出版社

2018 北京

关于发布湖南省工程建设地方标准《湖南省民用建筑外墙外保温材料防火技术规程》的通知

湘建科[2018]XXX号

各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），城管局、公用事业局、房产（住房保障）局，衡阳市、邵阳市建工局，各有关单位：

由湖南省建筑科学研究院主编的《湖南省民用建筑外墙外保温材料防火技术规程》已由省住房和城乡建设厅组织专家审定通过。现批准为湖南省工程建设地方标准，编号为DBJ 43/TXXX-2018，自2018年X月X日在全省范围内执行。

该标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位湖南省建筑科学研究院负责具体技术内容解释。

湖南省住房和城乡建设厅

2018年X月X日

前  言

根据湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2017年湖南省工程建设地方标准编制项目计划的通知》（湘建科函[2017]423号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见基础上，制定了本标准。

本标准主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4保温材料;5 防火设计;6 施工防火安全管理;7 验收。

本标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由湖南省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送湖南省建筑科学研究院（地址：，邮政编码：）。

本标准主编单位：湖南省建筑科学研究院

湖南建工集团有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1 总则

2 术语

3 基本规定

4保温材料

5 防火设计

6 施工防火安全管理

7 验收。

本标准用词说明

引用标准名录

附：条文说明

1 总则

1.0.1  为了贯彻国家和本省有关民用建筑外墙外保温工程的法律法规与方针政策，规范民用建筑外墙外保温材料的防火安全应用，制定本规程。

【条文说明】1.0.1制定本规程的目的是为了保证保温材料的防火安全。建筑外墙外保温材料分为有机材料和无机材料两大类，以模塑板、挤塑板、聚氨酯等为代表的有机类保温材料由于其出色的保温隔热性能而被广泛应用于各类建筑外保温工程中，2011年之前，有机类保温材料的市场份额超过80%。但有机材料的防火性能欠佳，存在较大的安全隐患，近年来建筑外墙外保温材料的防火安全问题日益突出，火灾事故造成严重的人员伤亡和财产损失，社会影响极大，引起各级政府及管理部门的高度重视和社会的广泛关注。为统一本省建筑外墙外保温材料防火设计，缓解设计、审查、施工与质量验收的矛盾冲突，规范本省民用建筑外墙外保温材料的应用，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于湖南省内新建、改建和扩建的民用建筑外墙外保温材料设计、施工及验收。既有建筑节能改造在技术条件相同的情况下，也应按照本规程要求执行。

【条文说明】1.0.2本条规定了本规程的适用范围，也就是在湖南省内所有新建、改建和扩建的民用建筑外墙外保温材料的防火设计、施工防火安全及防火安全验收均应执行本规程。对既有民用建筑节能改造在技术条件相同的情况下，也须按照要求执行。

1.0.3  民用建筑外墙外保温材料的防火安全，除应执行本规程外，尚应符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。

【条文说明】1.0.3 本规程只涉及到外墙外保温工程的部分内容，在执行本规程的同时，还应执行其他现行有关标准、规范的规定，并与之相协调。本条规定是为了明确本规程与相关标准之间的关系。

2 术语

2.0.1外墙外保温系统 external thermal insulation system（	JGJ144）

由保温层、保护层和固定材料（胶粘剂、锚固件等）构成并且适用于安装在外墙外表面的非承重保温构造总称，简称外保温系统。

【条文说明】2.0.1从设计观点来看，外保温系统可按固定方法划分如下：

1 单纯粘结系统 系统可采用满粘（铺满整个表面）、条式粘结或点式粘结。

2 附加以机械固定的粘结系统 荷载完全由粘结层承受。机械固定在胶粘剂干燥之前起稳定作用，并作为临时连接以防止脱开。他们在火灾情况下也可起稳定作用。

3 以粘结为辅助的机械固定系统 荷载完全由机械固定装置承受。粘结是用于保证系统安装时的平整度。

4 单纯机械固定系统 系统仅用机械固定装置固定于墙上。

2.0.2防火构造  fire-proof conformation

具有提高外保温工程防火性能、阻止火焰蔓延功能的防火保护措施的总称。

【条文说明】2.0.1当前防火构造主要包括：防火隔离带和防火保护层等。

2.0.3防火隔离带  fire barrier zone（	JGJ289）

设置在可燃、难燃保温材料外墙外保温工程中，按水平方向分布，采用不燃保温材料制成，以阻止火灾沿外墙面或在外墙外保温系统内蔓延的防火构造。

2.0.4防火保护层  fire-proof protection layer

用不燃材料覆盖在难燃或可燃保温层表面，可有效阻止火焰对可燃保温层的攻击和避免火灾蔓延的系统构造层。简称防护层。

【条文说明】2.0.3防火保护层包括保温层外侧的不燃保温材料、不燃抹面砂浆、不燃饰面材料。不燃保温材料有憎水膨胀保温砂浆、膨胀玻化微珠砂浆、无机保温材料等。防火保护层的厚度和质量稳定性，将直接决定系统层面受到热量或火焰侵袭时对内侧保温材料的保护能力。另外防火保护层还应满足强度、耐候性等技术性能要求。

2.0.5空腔  cavity

保温层与外饰面板之间的空气层。

【条文说明】2.0.4空腔通常可以划分为闭合空腔和非闭合空腔。空腔对建筑幕墙系统的防火性能有很大影响。非闭合空腔构造的存在可能为系统中保温材料的燃烧提供充足的氧，在火灾发生后会产生“烟囱效应”，加速火灾的蔓延。因此，在建筑幕墙系统中应避免形成非闭合空腔。

2.0.6公众聚集场所 public gathering place

指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

2.0.7人员密集场所 personnel intensive place

指公众聚集场所、医院的门诊楼、病房楼、学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍、养老院、福利院、托儿所、幼儿园、公共图书馆的阅览室、公共展览馆、博物馆的展示厅、劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍、旅游、宗教活动场所等。

【条文说明】2.0.6、2.0.7公众聚集场所和人员密集场所的术语引自2009年5月1日施行的《中华人民共和国消防法》。

3 基本规定

3.0.1新建、改建、扩建民用建筑外墙外保温材料宜采用燃烧性能为A级的保温材料，不宜采用B2级保温材料，严禁采用B3级的保温材料。（GB50016）

【条文说明】3.0.1本条规定了新建、改建、扩建民用建筑外墙外保温材料的燃烧性能的基本要求。不同建筑，其燃烧性能要求有所差别。

A级材料属于不燃材料，火灾危险性很低，不会导致火焰蔓延。因此，在建筑的外墙外保温系统中，要尽量选用A级保温材料。

B2级保温材料属于普通可燃材料，在点火源功率较大或有较强热辐射时，容易燃烧且火焰传播速度较快，有较大的火灾危险。如果必须要采用B2级保温材料，需采取严格的构造措施进行保护。同时，在施工过程中也要注意采取相应的防火措施，如分别堆放、远离焊接区域、上墙后立即做构造保护等。

B3级保温材料属于易燃材料，很容易被低能量的火源或点焊渣等点燃，而且火焰传播速度极为迅速，无论实在施工，还是在使用过程中，其火灾危险性都非常高。因此，在建筑外墙外保温系统中严禁采用B3级保温材料。

3.0.2 设置外墙外保温系统的基层墙体的耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。（GB50016）

【条文说明】3.0.2具有必要耐火性能的建筑外围护结构，是防止火势蔓延的重要屏障。耐火性能差的墙体，容易被外部高温作用而受到破坏或引燃建筑内部的可燃物，导致火势扩大。本条规定的基层墙体耐火极限，应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第3.2节和第5.1节对建筑外墙的耐火极限要求，不考虑外墙外保温系统的影响。

3.0.3 既有民用建筑节能改造工程采用的外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。

【条文说明】 3.0.3既有建筑节能改造施工现场，引发火灾的危险因素较多，既有民用建筑进行节能改造期间，若建筑内居住、营业、办公等活动照常进行，则具有更大的危险，一旦发生火灾，容易造成群死群伤事故，因此必须对既有建筑节能改造的外墙外保温材料的燃烧性能提出高等级要求，本规程规定只能使用A级材料，以保证施工安全。

3.0.4 用作外墙外保温的工厂预制复合保温板的芯材燃烧性能不应低于B1级。（JGJ/T350）

【条文说明】 3.0.4工厂预制复合保温板是指在工厂的专业生产线上生产的，以保温材料为芯材、两面或单面覆以某种面层的复合板材，面层板材分为无机板材或金属板材。复合保温板材整体制品的燃烧性能应满足设计要求，制品的燃烧性能取决于表面材料对芯材的保护，与表面材料的燃烧性能、厚度、密度等有关。但复合保温板也不能保证火灾时，芯材完全不会被引燃，因此芯材的燃烧性能应满足本规程的要求。金属夹芯聚苯保温板在燃烧性能试验中，常常发生样品塌垮、轰燃现象，金属板本身并不能起到对聚苯板的保护作用，必须对燃烧风险高度重视。需要强调的是，本条仅针对墙体外表面的保温材料而言，不适用于复合保温板材墙体，采用复合保温板材作为墙体时，该墙体的耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

3.0.5 防火隔离带的燃烧性能应为A级，并应符合现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289的规定。

【条文说明】3.0.5防火隔离带是指为阻止火灾大面积蔓延，将火灾控制在小范围内便于扑救的防火构造。防火隔离带应为不燃烧材料，故本规程要求防火隔离带只能采用燃烧性能为A级的材料。

3.0.6外墙外保温工程施工应符合设计文件的要求，工程建设各方不得擅自修改设计内容。更改保温材料或防火构造，应征的设计单位、设计审批单位和建设单位的同意。 （GB 50411）

【条文说明】3.0.6外墙外保温工程尽量不要设计变更，不得已需要变更时，第一，事前需办理设计变更手续；第二，需报原负责设计审查机构审查；第三，需获得建设单位的同意。

4 保温材料

4.0.1外墙外保温工程所用保温材料的燃烧性能等级应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的分级规定。

【条文说明】 4.0.1现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624将建筑材料及制品分为A级不燃材料（及制品）、B1级难燃材料（及制品）、B2级可燃材料（及制品）、B3级易燃材料（及制品）。

4.0.2外墙外保温工程所用保温材料的燃烧性能等级应符合设计要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016以及国家和本省相关管理规定，且B1级墙面保温材料氧指数不应小于30%；B2级墙面保温材料氧指数不应小于26%。（GB50411、GB 8624）

【条文说明】 4.0.2保温材料燃烧性能等级应符合设计要求，设计选用的保温材料不仅需要满足热工性能要求，还应符合防火设计规定。为避免火灾发生，现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624除了对保温材料燃烧性能分级方法作出规定外，同时对泡沫塑料等保温材料还有氧指数要求：B1级氧指数值OI≥30%；B2级氧指数值OI≥26%，依据标准为现行国家标准《塑料用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》GB/T2406.2。

保温材料在符合燃烧性能的同时，其理化性能也必须符合设计要求。保温材料的密度、厚度、强度、导热系数等性能指标是关系到其保温隔热效果的关键因素，这些性能均应符合相应的标准要求，包括产品标准、设计验收规范等，有关保温材料的产品标准及相关规范详见表1保温材料产品标准及相关规范一览表。

表1 保温材料产品标准及相关规范一览表

| 序号 | 产品 | 标准代号及名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2 |
|  |  | 《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595 |
| 2 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料EPS | 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.1 |
|  |  | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
| 3 | 聚氨酯硬泡塑料 PU | 《喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T20219 |
|  |  | 《喷涂聚氨酯硬泡体保温材料》JC/T998 |
|  |  | 《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558 |
|  |  | 《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420 |
| 4 | 泡沫玻璃保温板 | 《泡沫玻璃绝热制品》JC/T647 |
|  |  | 《泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求》JG/T 469 |
| 5 | 岩（矿）棉、玻璃棉板（毡） | 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835 |
|  |  | 《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350 |
|  |  | 《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T16400 |
|  |  | 《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T17795 |
|  |  | 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975 |
|  |  | 《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483 |
| 6 | 建筑用真空绝热板 | 《建筑用真空绝热板》JG/T438 |
|  |  | 《建筑用真空绝热板应用技术规程》JGJ/T 416 |
| 7 | 燃烧性能分级 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 |
| 8 | 建筑设计防火规范 | 《建筑设计防火规范》GB50016 |
| 9 | 外墙外保温工程技术规程 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144 |
| 10 | 建筑节能工程施工质量验收规范 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 |
| 11 | 墙体材料应用统一技术规范 | 《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574 |

4.0.3外墙外保温材料应有永久性标识，并应标明产品类型、规格及型号、商标、生产日期，批次、产地和执行标准等内容，产品说明书应注明产品燃烧性能级别和使用寿命。（GB 50574）

【条文说明】 4.0.3外墙外保温材料与外墙内保温及屋面保温材料的技术指标相差较大，主要表现在密度、强度、燃烧性能等级上，因此要求生产企业在生产包装上应明显标识。

4.0.4进入施工现场的外墙外保温材料，必须符合设计要求及国家和地方有关标准的规定，严禁使用国家和地方明令禁止使用与淘汰的材料，且应有产品型式检验报告和质量保证书。保温材料包装标志应完整清晰。（GB50411）

【条文说明】 4.0.4为保证保温材料的产品质量和防火性能，保温材料的供应商应提供质量证明文件，产品包装应规范，符合本技术规程的规定。

4.0.5宜优先使用通过节能认证或取得节能标识的产品以及取得绿色建材评价标识的产品。（GB50411）

4.0.6外墙外保温材料在运输、储存和施工过程中应采取防潮、防水、防火、防破损等保护措施。（GB50411）

5 防火设计

5.0.1建筑专业施工图设计文件中的设计说明应明确外墙外保温系统中保温材料的燃烧性能等级、氧指数指标、防火隔离带材料的燃烧性能等级以及防火构造做法。

【条文说明】 5.0.1本条是对施工图设计文件的设计说明要求。

5.0.2建筑设计施工图中应标明防火隔离带位置、标高和高度，应有防火隔离带的节点构造详图。节点构造详图应反映防火隔离带和外保温系统不同材料交接处的防水、防裂和安全性等技术处理措施。宜绘制建筑立面防火隔离带布置示意图。

【条文说明】 5.0.2本条是对防火隔离带的设计要求。防火隔离带的位置、节点构造不仅关系到防火要求，还应考虑采用防火隔离带后带来的安全、防水、抗裂等工程质量问题，应详细绘制节点详图和示意图，以确保工程质量。

5.0.3 建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时，该结构体的耐火极限应符合本规范的有关规定；当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时，保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。（GB50016）

【条文说明】 5.0.3本条内容与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第 6.7.3条一致。建筑外墙采用保温材料与两侧墙体无空腔的复合保温结构体系时，由两侧保护层和中间保温层共同组成的墙体的耐火极限应符合本规范的有关规定。当采用B1、B2级保温材料时，保温材料两侧的保护层需采用不燃烧材料，靠外墙外侧的保护层厚度要等于大于50mm。

本条所规定的保温体系主要指夹芯保温等系统，保温层处于结构构件内部，与保温层两侧的墙体和结构受力体系共同作为建筑外墙使用，但要求保温层与两侧的墙体及结构受力体系之间不存在空隙或空腔。该类保温体系的墙体同时兼有墙体保温和建筑外墙体的功能。

本条中的“结构体”，指保温层及其两侧的保护层和结构受力体系一体所构成的外墙。

5.0.4设置人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。（GB50016）

【条文说明】 5.0.4本条内容与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016强制性条文6.7.4条一致。人员密集场所指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。公众聚集场所是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂、影剧院等观演建筑以及公共娱乐场所等。人员密集场所发生火灾容易导致群死群伤，故本条要求人员密集民用建筑或设有人员密集场所的民用建筑其外墙外保温材料应为A级。

5.0.5与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统，其保温材料应符合下列规定：（GB50016）

1 住宅建筑

1）建筑高度大于100m时，保温材料的燃烧性能应为A级；

2）建筑高度大于27m，但不大于100m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级；

3）建筑高度不大于27m时，保温材料的燃烧性能不应低于B2级。

2 除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外，其他建筑

1）建筑高度大于50m时，保温材料的燃烧性能应为A级；

2）建筑高度大于24m，但不大于50m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级；

3）建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B2级。

【条文说明】 5.0.5本条内容与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016强制性条文6.7.5条一致。本条规定的外墙外保温系统，主要指类似薄抹灰保温系统，即保温材料与基层墙体及保护层、装饰层之间均无空腔的保温系统，该空腔不包括采用粘帖方式施工时在保温材料与墙体找平层之间形成的空隙。

与住宅建筑相比，公共建筑等往往具有更高的火灾危险性，因此对于除人员密集场所外的其他非住宅类建筑或场所，根据其建筑高度，对外墙外保温系统保温材料的燃烧性能等级做出了更为严格的限制和要求。

5.0.6除设置人员密集场所的建筑外，与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统，其保温材料应符合下列规定：（GB50016）

1建筑高度大于24m时，保温材料的燃烧性能应为A级；

2建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级。

【条文说明】 5.0.6本条内容与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016强制性条文6.7.6条一致。本条规定的保温体系，主要指在类似建筑幕墙与建筑基层墙体间存在空腔的外墙外保温系统。这类系统一旦被引燃，因烟囱效应而易造成火势快速发展迅速蔓延，且难以从外部进行扑救。因此要严格限制其保温材料的燃烧性能，同时，在空腔处要采取相应的防火封堵措施。

5.0.7 下列有老年人照料设施的外墙外保温系统的保温材料应采用燃烧性能为A级的保温材料：（GB50016）

1 独立建造的老年人照料设施；

2 与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于500m2的老年人照料设施。

【条文说明】 5.0.7本条内容与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016强制性条文6.7.4A条一致。我国已有不少建筑外保温火灾造成了严重后果，且此类火灾呈多发态势。燃烧性能为A级的材料属于不燃材料，火灾危险性低，不会导致火焰蔓延，能较好地防止火灾通过建筑的外立面蔓延。其他燃烧性能的保温材料不仅易燃烧、易蔓延，且烟气毒性大。因此，老年人照料设施的外墙外保温系统要选用A级保温材料。

当老年人照料设施部分的建筑面积较小时，考虑到其规模较小及其对建筑其他部位的影响，仍可以按本节的规定采用相应的保温材料。

5.0.8外墙外保温系统采用燃烧性能为B1、B2级保温材料时，应符合下列规定：（GB50016）

1 除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外，建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.5h；

2 应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料，防火隔离带的高度不应小于300mm。

【条文说明】 5.0.8本条内容与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第6.7.7条一致。本条主要针对外墙外保温系统采用B1、B2级保温材料，应加强防火构造，提高门窗的抗火能力，设置防火隔离带，以提高外墙外保温系统整体的防火性能。

5.0.9外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层，防护层应将保温材料完全包覆。当保温层采用B1、B2级保温材料时，位于首层外墙外保温的防护层厚度不应小于15mm，首层以上其他层外墙外保温的防护层厚度不应小于5mm。（GB50016）

【条文说明】 5.0.9本条内容与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第6.7.8条一致。本条通过对防护层材料和厚度要求，加强外墙外保温系统的防火性能；为避免建筑室外火灾危险引燃建筑外墙外保温材料，故要求建筑首层外墙外保温的防护层厚度应大于首层以上外墙外保温防护层的厚度，首层的外墙高度根据建筑首层层高而定，以二层楼板标高界定。

5.0.10建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔，应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。（GB50016）

【条文说明】 5.0.10本条内容与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第6.7.9条一致。建筑外墙外保温系统与基层墙体之间的空腔是火势沿建筑竖直和水平方向蔓延的最大隐患，应在每层楼板处采用防火封堵材料进行封堵，封堵的防火材料应为不燃材料。中国工程建设标准化协会标准《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154对建筑有关防火封堵的技术要求作了规定，设计和施工时参照执行。

5.0.11建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料，但建筑高度不大于50m时，可采用B1级材料。（GB50016）

【条文说明】 5.0.11本条内容与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第6.7.12条一致。外墙的装饰层材料选用不当也可能导致外墙火灾事故发生，对外墙装饰层材料作出规定，是为了有效抑制火焰沿外墙面的蔓延，当建筑高度超过50m时，外墙装饰层应采用不燃材料，但该装饰层不包括建筑外墙表面的饰面涂料。建筑高度小于等于50m时，装饰层燃烧性能等级可降低，但也不应低于B1级。

5.0.12当建筑外墙外保温系统和屋面保温系统均采用B1、B2级保温材料时，屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。（GB50016）

【条文说明】 5.0.12本条来源于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第6.7.10条。由于屋面保温材料的火灾危害较建筑外墙的要小，且保温层是覆盖在具有较高耐火极限的屋面板上，对建筑内部的影响不大，故对其保温材料的燃烧性能要求较外墙的要求要低些。但为限制火势通过外墙向下蔓延，要求屋面与建筑外墙的交接部位应做好防火隔离处理，具体分隔位置可以根据实际情况确定。

5.0.13当建筑外墙外保温系统和屋面保温系统均采用B1、B2级保温材料时，屋面与高出屋面的外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔，屋面与高出屋面的外墙交接连续长度不大于500mm时，可不设置防火隔离带。

【条文说明】 5.0.13本条规定与5.0.12条一致，也是为了控制火势通过外墙蔓延。当外墙外保温系统和屋面保温系统均采用B1、B2级保温材料时，屋面与建筑外墙的交接部位应做好防火隔离处理，设置防火隔离带，包括裙房、退台、露台屋面和垂直外墙面之间的连接部位。当外墙与屋面交接部位的连续长度小于500mm时，可不设置隔离带。女儿墙与屋面交接处可不设防火隔离带。

6 施工防火安全管理

6.1施工准备

6.1.1外保温工程施工现场的防火应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720的规定。

【条文说明】 6.1.1本条是施工现场防火的基本要求。

6.1.2施工单位应根据外墙外保温工程和施工环境特点编制施工方案，方案中应具有相应的施工防火安全技术措施，并针对作业现场实际情况编制消防安全应急预案。应严格按照相关标准和防火设计要求进行外墙外保温施工。

【条文说明】 6.1.2我国的消防工作方针是“预防为主，防消结合”，本条是以“预防为主”为宗旨而制定的。防火技术方案是施工单位按照相关规范编制的，重点从技术方面预防火灾的发生，应该结合施工现场的实际情况，针对现场的重大火灾危险源、可能导致火灾发生的作业及活动进行编制，应具体规定施工准备、材料堆放、施工过程中的安全防火措施，做到有的放矢。应切实可行，具有可操作性，规定施工人员在具有火灾危险场所或实施具有火灾危险工序时应采取的有效措施，才能为施工现场提供技术指导。

6.1.3外墙外保温施工前，应对相关施工人员进行消防安全教育培训以及灭火、疏散相关的消防演练，并实施专项安全技术交底。

【条文说明】 6.1.3对相关施工人员进行消防安全教育培训至关重要，目前在于普遍提高施工队伍的消防安全意识和扑灭初期火灾及自我保温的能力，是从根本上杜绝消防隐患的重要手段之一。消防安全教育和培训的对象是全体施工人员，培训的内容应包括如何预防火灾、如何扑灭初期小火、如何逃生自救等方面的知识和技能。

6.1.4施工作业现场应配备消防器材，灭火器配置数量应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720中第5.2.2条的规定，并指定专人维护、管理、定期更新。

【条文说明】 6.1.4施工现场的消防设施和消防器材是对施工现场火灾预防的弥补，是现场火灾扑救的主要依靠，因此施工现场必须配置足够的灭火器材。消防器材专人管理和维护，是保证消防器材需用时有效的重要手段，要保证所用灭火器适用并有效，而非形同虚设。

6.1.5施工现场保温材料应按燃烧性能分类储存在专用库房，专用库房应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720中第4.2.2条以及第6.2节的规定，库房应由不燃性材料搭设而成，具备通风功能。储存B1、B2级保温材料的专用库房还应满足以下要求：

1 库房内应配置种类适应的灭火器，砂箱或其他灭火工具，应由专人看管。

2 严禁在库房内放置可燃、易爆等危险物品。

3 库房用照明灯具功率不应超过60W，灯具与保温材料的距离不应小于0.5m。

4 库房应为禁火区域，应远离火源、禁止吸烟，其周围应由显著的禁火标志。

5 在库房周围5m范围内及上空不得有明火作业。

【条文说明】 6.1.5可燃材料专用库房是施工现场火灾危险性较大的临时用房，因而对其进行较为严格的规定。专用库房的要求应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720的要求，每幢的建筑面积不超过200m2，并应不燃材料分割层若干间，每间堆放可燃材料的库房不超过30m2，相对独立的房间有利于火灾风险的控制。专用库房是指专门用来存放保温材料的库房，不能在库房中存放其他物品及材料。可燃性保温材料在存放的过程中，可能会挥发可燃性气体，尤其是聚苯乙烯泡沫板，存放期间戊烷不断挥发，容易在库房中积聚，当其达到一定浓度时，遇火有爆炸的危险。本规程编制组在调研中了解到已发生过多起EPS库房起火案例，因此要求专用库房应有通风功能。

专用库房可能发生固体火灾、液体火灾、砌体或电气火灾，因此在选配灭火器时，应根据不同专用库房存放的保温材料及可燃物的种类及其火灾特性，注意选用能灭多种火灾的灭火器。

专用库房内的不同种类保温材料、其他易燃易爆物品都分开存放，有利于火灾风险的控制，因此严禁不同保温材料以及其余可燃物混杂堆放。

专用库房内照明灯具的要求，避免发热过度引起火灾。因此，本条对专用库房内使用的照明灯具及其与保温材料的距离作出相应规定。专用库房内严禁使用各类电加热器具和电视机、电冰箱等家用电气。专用库房外应单独设置库房电源开关箱，专管人员离库时必须拉闸断电。专用库房内宜使用防爆灯。

专用库房应为禁火区域，禁止一切火源靠近，包括：烟火、明火等。同时，应有明显标志提醒和警示。

6.1.6施工单位采购保温材料应按需分别采购外墙外保温材料和其他保温材料，材料包装应有明显“墙面专用”标志；施工现场保存保温材料应将外墙外保温材料与其他保温材料分开保存，以免混用或错用。

【条文说明】 6.1.6在工地现场混放、混用、错用都非常容易造成质量问题、引发安全事故，是极大的安全隐患之一，因此本规程要求在堆放和使用中都必须明显区分。

6.1.7设计要求采用防火构造措施的，防火隔离带施工应与外保温系统施工同步进行。

6.1.8幕墙、空调机、防雷和防水等工程施工，其电焊、切割等动火工序不得与外保温工程同步进行。

【条文说明】 6.1.7、6.1.8是对施工工序的规定。要求在保温材料施工工序进行时，不得进行幕墙、空调、防雷和防水等工程的电焊、切割等动火作业，是为了避免交叉作业导致施工现场火灾事故的发生。

6.2 施工要求

6.2.1外墙外保温工程施工区域应按禁火区域实施管理，应远离火源，严禁吸烟。

【条文说明】6.2.1燃烧应具备三个条件：可燃物、火源和助燃物。而施工现场存在大量的可燃物，焊接、切割、生活用火等又为现场提供了另一个燃烧条件-火源。控制可燃物、消除火源是施工现场防火的重要手段。外保温工程施工现场应按禁火区域实施管理，消除火源，能从根本上保证消防安全。如果确需明火作业，应严格按照本规程及相关法规的规定进行。

6.2.2外墙外保温工程施工应分区段进行，保温层施工完成后，应尽早安排防护层施工。保温层施工应满足以下要求：

1 保温材料安装后裸露时间不应超过48h，裸露的区域不得跨越三层。

2 外保温施工期间如遇公休日或节假日，停工前应对已安装的裸露保温材料进行防火覆盖处理，并应将作业区域内剩余保温材料按要求采用不燃性材料完全覆盖进行堆放管理。

【条文说明】6.2.2外墙外保温工程的施工分区段施工，能避免交叉作业等相互影响。上墙后裸露的保温层一旦着火很难控制，容易形成立体燃烧。因此，严格规定保温层裸露的时间和裸露的区域，裸露时间短，发生火灾的可能性小，裸露的面积小，即使发生火灾，也较容易控制在小范围内，避免酿成大祸。因此，本条规定保温层一旦上墙，应及时安排防护层施工，能有效防止保温材料着火，也能有效避免火焰迅速传播，以降低保温层裸露带来的火灾风险。

6.2.3外墙外保温工程禁火区域外用火，用电管理应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720中第6.3节的规定，并满足以下要求：

1 施工区域动用电气焊、砂轮等明火时，必须确保明火作业场所涉及区域内的B1、B2级保温材料已完成了抹面层、饰面层或保护层的施工。

2 应设专门的动火监护人，并应配备足够的灭火器材。

【条文说明】6.2.3施工现场用火、用电作业多，而用火、用电管理缺失、作业不慎引起保温材料燃烧是造成火灾的重要原因，因此对用火用电作业作出明确规定。严格施工管理，严禁交叉作业，加强管理用气、用电的明火作业，是保证工程顺利进行的基本要求。施工区域动用明火时，必须确保没有裸露的保温材料。

6.2.4电气线路不应直接穿越或敷设在燃烧性能为B1级或B2级的保温材料中。确需穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等保护措施。

【条文说明】6.2.4施工照明等发热设备可能发热过量而烤热可燃材料造成火灾，因此不可距离保温层太近。电线因使用年限长、绝缘老化或负荷运行发热等均能引发火灾，因此不应在可燃保温材料中直接敷设，而需采取穿金属管保护等防火措施。

6.2.5按规定设置防火隔离带的外墙外保温工程，防火隔离带的施工应先于保温材料施工进行。

【条文说明】6.2.5防火隔离带是有效阻止火焰蔓延的防火构造措施，要求防火隔离带的施工应先于保温材料施工，是为了让防火隔离带在施工过程中也能充分发挥防火保护作用，一旦出现险情可以利用防火隔离带有效隔断火势蔓延。

6.2.6当B1、B2级保温材料在施工场地临时堆放时，临时堆场应满足以下要求：

1 堆放场地四周应由不燃类材料围挡。

2 堆放场地应为禁火区域，并应有显著标识，其周围10m范围内及可坠上空不得有明火作业。

3 堆放场地附近不得放置易燃、易爆等危险物品。

4 堆放场地应配备各种适宜的灭火器、砂箱或其他灭火器具。

5 堆放场地内保温材料的存放量不应超过3d的工程需用量，并应采用不燃性材料完全覆盖。

【条文说明】6.2.6施工现场B1、B2级保温材料需要临时堆放时，临时堆场也应满足要求。有资料显示，B1、B2级保温材料堆场发生火灾站火灾总数约20%以上。因此对施工现场保温材料堆场作了严格的规定，临时堆场的保温材料应用不燃材料遮盖，比如石棉毯、玻纤布等，严禁使用油毡、油布等B1、B2级遮盖材料。

6.2.7施工期间，施工单位应随时清理遗留在施工现场的废弃保温材料。

【条文说明】6.2.7施工期间产生的废弃保温材料，无序管理容易造成垃圾成堆、乱飞的现象，是极大的火灾危险源。因此，规定施工人员在每天和完成一个工序或一个工位时，随身将废弃材料带走，并清除落在地面的废弃材料，不应遗留在施工现场。

6.3 施工后管理

6.3.1 与外墙毗邻的竖井、凹槽、平台等，不得堆放可燃物。

6.3.2 外墙附近不宜进行钻孔及焊接等明火施工作业，确需明火施工作业的，应采取可靠的防火措施保护外墙。

6.3.3如遇防护层开裂或脱落，应尽快进行维修，避免保温材料裸露。

【条文说明】6.3.1-6.3.3外保温工程完工后，外墙外保温工程采取保护措施，热源、火源、可燃物都应原理可燃保温层。

防护层开裂或脱落是薄抹灰系统最容易出现的损坏现象，一旦表面防护层破坏，其对内部保温材料的保护作用丧失。因此，一旦发生破坏应及时修补，以免产生风险。

7 验收

7.1 一般规定

7.1.1本章适用于外墙外保温工程防火施工质量验收。其分项工程及检验批的划分应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411和地方标准《湖南省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ43/XXX的规定。

【条文说明】7.1.1本条列出本章的适用范围。

7.1.2 外墙外保温防火工程验收，应由建设单位项目负责人负责组织设计单位项目负责人、施工单位项目负责人及监理单位监理工程师等人员进行。

【条文说明】7.1.2本条约定了外墙外保温防火工程验收的组织者和参与者。

7.1.3 在同一个工程项目中，其他分项工程和检验批的验收内容与外墙外保温防火分项工程和检验批的验收内容相同且验收结果合格时，可采用其验收结果，不再进行重复检验。

【条文说明】7.1.3明确在同一个单位工程项目中，外墙外保温与其他分项工程和检验批的验收内容相同且验收结果合格时可共用结果。

7.1.4 外墙外保温防火分项工程和检验批的质量验收表见现行地方标准《湖南省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ43/XXX附录F中表F.0.2和表F.0.3。

7.1.5 外墙外保温防火工程验收合格后，还需填写本规程附录A外墙外保温工程防火验收记录表。

7.2主控项目

7.2.1 外墙外保温工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

【条文说明】7.2.1本条是对外墙外保温工程使用材料、构件的基本规定。要求材料、构件的品种、规格、性能等应符合设计要求，不能随意改动和替代。在材料、构件进场时通过目视和尺量、称重等方法检查，并对其质量证明文件进行核查确认。检查数量为全数检查。

7.2.2 外墙外保温材料应进行燃烧性能见证取样检验，B1、B2级外墙外保温材料还应进行氧指数见证取样检验。

检验方法：核查见证取样检验报告。

检查数量：同厂家、同品种外墙外保温材料产品按照建筑面积抽查：建筑面积10000m2以下的每5000m2至少抽查1次，不足5000m2时也应抽查1次；超过10000m2时，每增加10000m2应至少增加抽查1次。

同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。

【条文说明】7.2.2本条是在7.2.1条规定基础上，要求外墙外保温工程使用的保温材料燃烧性能和B1、B2级保温材料的氧指数应符合设计要求。

本规程要求将保温材料的燃烧性能和B1、B2级保温材料的氧指数作为见证取样检验项目，是保证施工现场保温材料燃烧性能满足要求的有效手段，也是现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的要求。

7.2.3 应对外墙外保温隐蔽工程进行验收。

检验方法：检查隐蔽工程施工记录。

检查数量：符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411和地方标准《湖南省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ43/XXX的要求。

【条文说明】7.2.3由于施工过程中存在大量的隐蔽工程施工，后道工序施工后较难判定前道工序的施工质量，因此应在前道工序验收合格后方可进行后道工序施工。外墙外保温工程中除了面层外，其余各层均为隐蔽工程，完工后难以检查，在施工过程中应对隐蔽工程做到随做随查，并做好记录。

7.2.4 应对外墙外保温工程防火安全进行验收，验收时应检查下列文件和资料：

1 外墙外保温工程施工图设计文件中关于保温材料的防火设计要求以及施工单位的资质证明。

2 外墙外保温进场验收记录，包括清单、数量、进场批次、合格证以及型式检验报告。

3 外墙外保温材料的现场见证检验报告。

4 现场检查记录以及隐蔽工程验收记录。

检验方法：对照设计和施工方案检查；核查施工单位资质证明、进场验收记录、见证检验报告及隐蔽工程验收记录等。

检查数量：全数检查。

【条文说明】7.2.4本条对外墙外保温工程验收项目和资料提出明确规定：

第1款是设计文件，保温材料的节能效果、燃烧性能等级的验收都是以设计文件为准则，以是否满足设计要求作为验收依据。

第2款是材料进场验收记录，是保证进场材料质量的关键措施之一。

第3款是保温材料的见证检验报告，是核查确认材料质量的重要手段。

第4款是对隐蔽工程的验收记录，检查的主要内容是各构造层的做法是否符合设计要求，施工工艺是否符合施工方案的要求。

7.2.5 采用防火隔离带构造的外墙外保温工程施工前，应编制施工技术方案，并应在施工前采用与施工技术方案相同的材料和工艺制作防火隔离带样板墙。

检验方法：核查施工技术方案、对照设计要求检查样板墙。

检查数量：全数检查。

【条文说明】7.2.5根据《建筑设计防火规范》GB50016的要求，当建筑外墙外保温采用B1和B2级保温材料时，应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带和外墙保温材料一样，在施工前，应编制施工技术方案，并应在施工前采用与施工技术方案相同的材料和工艺制作防火隔离带样板墙。

7.2.6 防火隔离带组成材料应与外墙外保温组成材料相配套。防火隔离带宜为工厂预制的制品现场安装，并应与基层墙体可靠连接。防火隔离带抹面胶浆、玻璃纤维网格布应采用与外墙外保温相同的材料。

检验方法：对照设计观察检查。

检查数量：全数检查。

7.2.7 建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级应为A级，并应提供耐候性试验报告。

检验方法：核查质量证明文件及检验报告。

检查数量：全数检查。

【条文说明】7.2.7按《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289，建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级应为A级。防火隔离带应与基层可靠连接，应能适应外保温系统的正常变形而部产生渗漏；应能承受自重、风荷载和室外气候的反复作用而不产生破坏。

### 7.3 一般项目

7.3.1 外墙外保温工程防护层厚度应符合设计要求，且不应小于本规程的相关规定。

检验方法：外墙钻芯取样法。

检查数量：符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411和地方标准《湖南省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ43/XXX的要求。

【条文说明】7.3.1保护层的厚度直接关系到外保温系统的防火性能，因此将核查防护层厚度作为控制保温系统防火性能的手段之一。

附录A 外墙外保温工程防火验收记录表

表A.0.1 外墙外保温工程防火验收记录表

| 工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 监理工程师 |  |  |
| 序号 |  | 检查项目名称 | 检查内容记录 |  | 检查评定结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论： |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 施工单位： （单位印章） |  |  | 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |
|  | 监理单位： （单位印章） |  |  | 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |
|  | 设计单位： （单位印章） |  |  | 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |
|  | 建设单位： （单位印章） |  |  | 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用 “可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定(或要求)”。

引用标准名录

1 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

2 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289

3 《建筑设计防火规范》 GB50016

4 《保温防火复合板应用技术规程》 JGJ/T 350

5 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624

6 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

7 《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154

8 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720

9 《湖南省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ43/XXX

10《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574