附件

湖南省房屋建筑与市政基础设施工程

质量手册

（试行）

湖南省住房和城乡建设厅

2022年9月

前  言

为完善全省房屋建筑与市政基础设施工程项目质量管理体系，落实建设单位首要责任和参建企业主体责任，规范企业质量管理行为，提高我省工程质量管理水平，提高人民群众满意度，促进建筑业高质量发展，根据《住房城乡建设部关于印发〈工程质量安全手册（试行）〉的通知》（建质〔2018〕95号）要求，湖南省住房和城乡建设厅结合我省实际，组织湖南省建设工程质量安全监督管理总站、长沙市建设工程质量安全监督站、湖南省建设工程质量安全协会等单位制订了《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程质量手册（试行）》（以下简称“手册”）。

本《手册》以住建部《工程质量安全手册》为蓝本，以现行法律法规、部门规章、规范性文件和相关工程建设标准为依据，结合湖南省实际，进行了细化、补充和完善。本手册共10章，包括1 质量行为、2～9工程实体质量控制与10 质量资料管理三大方面的主要内容，其中工程实体质量控制包含房屋建筑、装配式建筑、消防、市政道路、市政排水、市政桥梁、轨道交通、隧道等工程实体质量控制8个独立章节。

- 本《手册》适用于全省境内房屋建筑和市政基础设施工程，但不适用于古建筑、木结构建筑、砖木结构建筑，以及火药、炸药及其制品厂房（仓库）、花炮厂房（仓库）、甲乙丙类液体、气体储罐（区）、可燃材料堆场等。可作为全省设计、施工、监理、检测、验收等责任主体单位、各级住房城乡建设主管部门及监督机构工程质量检查、验收、考评和督查等参考工具用书。

目  录

1 质量行为	1

1.1 质量行为基本要求	1

1.2 质量行为具体要求	3

2 房屋建筑工程实体质量控制	13

2.1 地基与基础工程	13

2.2 主体结构工程	15

2.3 装饰装修工程	22

2.4 屋面工程	27

2.5 建筑给水排水及采暖工程	29

2.6 通风与空调工程	34

2.7 建筑电气工程	37

2.8 智能建筑工程	46

2.9 建筑节能工程	49

3 装配式建筑实体质量控制	54

3.1 装配式混凝土结构工程	54

3.2 装配式钢结构工程	60

3.3 围护墙与内隔墙	64

3.4 装配式机电工程	71

3.5 装配式装饰装修工程	74

4 消防施工实体质量控制	83

4.1 建筑分类	83

4.2 耐火等级	83

4.3 总平面布局	84

4.4 防火分隔、平面布置及安全疏散	85

4.5 建筑保温与外墙装饰防火	89

4.6 建筑内部装修防火	90

4.7 防爆	91

4.8 灭火系统	92

4.9 防烟排烟系统及通风、空调系统防火	96

4.10 应急照明及疏散指示系统	97

4.11 消防电梯	98

4.12 消防电气	99

4.13 火灾自动报警系统	99

4.14 建筑灭火器	101

5 市政道路工实体质量控制	102

5.1 基本规定程	102

5.2 路基	103

5.3 基层	105

5.4 路面面层	106

5.5 人行道、广场与停车场铺砌式面层	107

5.6 人行道附属设施	107

5.7 现浇钢筋混凝土人行地道	107

5.8 现浇钢筋混凝土、装配式、砌体结构挡土墙	108

5.9 附属构筑物	108

6 市政排水工程实体质量控制	110

6.1 基本规定	110

6.2 土石方与地基处理	111

6.3 开槽施工管道主体结构	111

6.4 不开槽施工管道主体结构	112

6.5 管道附属构筑物	113

6.6 管道功能性试验	113

7 市政桥梁工程实体质量控制	114

7.1 基本规定	114

7.2 模板、支架及拱架工程	115

7.3 钢筋工程	115

7.4 混凝土工程	116

7.5 预应力混凝土工程	117

7.6 基础	117

7.7 墩台、盖梁	118

7.8 支座	119

7.9 混凝土梁（板）	119

7.10 钢梁	120

7.11 结合梁	121

7.12 拱桥	121

7.13 斜拉桥	122

7.14 悬索桥	123

7.15 顶进箱涵	124

7.16 桥面系	125

8 轨道交通工程实体质量控制	127

8.1 车站工程	127

8.2 区间工程	129

8.3 轨道工程	132

8.4 机电安装工程	134

8.5 供电工程	137

8.6 接触网	138

8.7 通信工程	139

8.8 信号工程	140

8.9 装饰装修工程	141

9 隧道工程实体质量控制	143

9.1 矿山法施工	143

9.2 盾构法施工	145

10 质量管理资料	146

10.1 基本规定	146

10.2 材料进场验收检验资料	147

10.3 建筑施工试验检测资料	155

10.4 施工记录	162

10.5 质量验收记录	168

1 质量行为

1.1 质量行为基本要求

1.1.1 依据标准

1 《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》等法律法规。

- 2 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号）、《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令第18号）、《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第51号）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房城乡建设部令第2号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《湖南省无障碍环境建设管理办法》（湖南省人民政府令第300号）等部门、政府规章。

3 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（ 建质〔2014〕124号）、《湖南省预拌混凝土质量管理细则》（湘建建〔2017〕240号）、《湖南省建筑施工管理标准化考评实施细则》（湘建建〔2018〕135号）、《湖南省建设工程施工图审查管理办法》（湘建设〔2019〕239号）、《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2020〕208号）等规范性文件。

4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建设工程文件归档规范》GB／T 5032、《建设工程监理规范》GB/T 50319、《工厂预制混凝土构件质量管理标准》JG/T565等工程建设标准。

1.1.2 从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

1.1.3 建设、勘察、设计、施工、监理、施工图审查、检测（含监测，下同）、预拌混凝土（砂浆）生产企业、预制构件生产企业等相关单位应建立健全工程质量（含消防，下同）保障体系，依法对工程质量负责。

1.1.4 建设、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表人应当签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。项目负责人应当签署工程质量终身责任承诺书。法定代表人和项目负责人在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。

1.1.5 从事建设工程活动的专业技术人员应当在注册许可范围或聘用单位业务岗位范围内从业，对应当签署的技术文件真实性和准确性负责，依法承担相应岗位质量责任。

1.1.6 建设、勘察、设计、施工、监理等单位应按规定要求参加检验批、分项、分部等工程验收。工程完工后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。工程竣工验收合格，方可交付使用。

1.1.7 建设、勘察、设计、施工、监理等单位应按照《建设工程文件归档规范》GB/T 50328、湖南省住房和城乡建设厅有关文件要求及时整理完善工程资料，真实反映建设工程的建设情况和实体质量。

1.1.8 工程建设过程中，建设、施工、监理单位实行施工质量管理标准化自评制度，监督机构实行考评制度。

1.1.9 任何单位或者个人不得擅自修改经审查合格的施工图。确需修改的，应按住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》和《湖南省建设工程施工图审查管理办法》等相关规定的内容和程序要求修改、审查，未经审查合格，不得用于施工。

1.1.10 特殊建设工程应依法向消防设计审查部门申请消防设计审查并取得消防设计审查意见书后才能开工。

1.1.11 城镇新建、改建和扩建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区，应当按照无障碍设施工程建设有关标准，建设配套的无障碍设施，并与主体工程同步设计、同步施工、同步验收投入使用。

1.2 质量行为具体要求

1.2.1 建设单位应履行的职责

1 在项目开工前办理施工许可证、质量监督手续（含消防），并负责将项目相关信息录入湖南省工程项目动态监管平台。

2 严格执行工程发包承包法规制度，依法将工程发包给具备相应资质的勘察、设计、施工、监理、检测等单位并按规定签订合同，不得肢解发包工程、违规指定分包单位。建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应明确工程质量要求、资料的套数和移交时间。

3 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

4 向勘察、设计、施工图审查、施工、监理、检测等单位提供的与工程建设有关的资料应及时、真实、准确、齐全。

5 不得明示、暗示或以“优化设计”的名义等要求勘察、设计、施工、监理、检测等单位降低建设工程质量、违反工程建设标准。

6 向施工、监理等单位提供经审查合格的施工图，在施工前组织图纸会审、设计技术交底（含消防）。

7 保证合理工期和造价,不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

8 对施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备和到岗履职情况进行检查，并形成检查记录，对不符合要求的，责令其改正；对拒不改正的，及时报告住房和城乡建设主管部门及质量安全监督机构。

9 下达工程质量常见问题专项治理（含消防）任务书；将质量常见问题专项防治费纳入工程造价；在组织设计技术交底、图纸会审时，将裂缝、渗漏、消防等质量常见问题进行专题交底会审。

10 按规定组织对建（构）筑物进行沉降、变形观测。

11 组织施工、监理等单位进行分户验收，未组织分户验收或分户验收不合格，不得组织竣工验收。

12 组织设计、施工、监理、检测等单位进行消防工程竣工验收并出具消防工程竣工验收报告。

13 特殊建设工程竣工验收前，应依法向消防验收主管部门申请消防验收。其他建设工程竣工验收合格后，应按规定向消防验收主管部门申请备案及抽查。特殊建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

14 未组织竣工验收或验收不合格，不得交付使用。

15 竣工验收合格后应按规定及时办理竣工验收备案，按规定将工程资料整理归档，并及时移交城建档案管理机构，消防工程竣工验收资料单独成册。

1.2.2 勘察、设计、施工图审查单位应履行的职责

1 勘察单位根据勘察任务委托书和设计单位勘察技术要求，合理开展勘察工作，编制的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要。勘察作业时，应严格执行安全技术操作规程。

2 勘察文件应符合现行工程建设标准及《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》的规定。

3 设计单位根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应符合现行工程建设标准及《建筑工程设计文件编制深度规定》的规定。

4 设计文件中所选用的材料、构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，并符合国家规定的质量标准。不得在设计中推荐淘汰、劣质产品，不得指定生产厂家和供应商。

5 设计单位应根据审查合格的施工图设计文件对建设、施工和监理单位进行设计技术（含消防）交底；施工过程中，设计单位应及时提供设计服务，解决出现的问题；按规定及时出具设计更改并配合图审；对施工过程中出现的工程质量问题提出处理意见；参与工程质量事故分析。

6 设计单位应编制工程质量常见问题专项治理设计专篇。

7 设计单位应提交消防设计专篇，明确消防要求。

8 勘察单位应参加地基验槽、桩基、地基与基础、竣工等验收；设计单位应参加地基验槽、桩基、地基与基础、主体结构、建筑节能、消防、竣工等验收；并出具相应工程质量检查报告（含消防）。

9 施工图审查机构应建立健全内部管理制度，对施工图审查结果负责，承担相应审查责任。

10 铝模优化、装配式预制构件、二次装饰装修等深化设计涉及的结构安全性能应经原主体建筑设计单位确认；建筑幕墙、轻型钢结构、消防设施、装配式混凝土结构等专项设计按照《湖南省建设工程施工图审查管理办法》进行施工图审查。

1.2.3 施工单位应履行的职责

1 不得违法分包、转包工程。

2 按《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》要求设置施工项目部，配备质量管理人员，明确各岗位职责；关键岗位人员应按要求到岗履职，并应实施实名制管理。

3 按规定组织编审施工组织设计、主要分部（分项）工程的施工方案，报监理、建设单位审批合格后，进行技术交底并组织实施；根据工程实际情况制定分项工程和检验批的划分方案以及进场材料、构配件、设备以及实体的检测试验计划，报项目监理审核。

4 施工现场应配备齐全该项目涉及到的设计图集、施工规范及相关标准和必要的检测仪器设备。

5 对建筑材料、建筑构配件、设备等进行进场检验，检验应有书面记录和专人签字，应报监理单位审查，未经监理单位审查合格的，不得擅自使用。对涉及结构、消防、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应按规定进行见证取样送检。

6 隐蔽工程、检验批、分项、分部工程应按规定进行验收，按规定留存相关影像资料，每道施工工序验收合格后才能进行下道工序施工。单位技术质量部门负责人应参加地基与基础、主体结构、建筑节能、消防、竣工等验收。

7 实施样板引路制度，根据项目特点和工艺工序要求，设置典型工艺工序样板，经建设、施工、监理等共同确认，并进行可视化技术交底。施工后对照施工样板及可视化交底对实体施工质量进行符合性检查验收。

8 建立不合格原材料、构配件、半成品、成品和设备处置台账。

9 质量问题、缺陷的处理程序应符合现行标准规范要求，编制处理方案和台账，留存处理影像资料及验收记录。

10 编制具有针对性和可操作性的质量常见问题专项治理施工方案，按设计文件、专项施工方案及相关要求开展专项治理。

11 加强混凝土管理，项目现场设置的标准养护室（箱）、试块（含同条件、拆模试块）留置和标识及养护等应符合要求；强化对混凝土运输及施工过程中加水等影响混凝土质量行为的管理。

12 按规定开展建（构）筑物沉降、变形施工观测。

13 建立健全建筑施工质量管理标准化自评机构和自评制度，按规定开展自评工作，并报监理、建设等核验，将自评结果及时录入湖南省工程项目动态监管平台。

14 施工总承包单位应加强对分包单位（含消防，下同）的质量管理，分包单位应在资质许可的业务范围内承揽工程，按规定配备关键岗位人员，并确保人员到岗履职。

1.2.4 监理单位应履行的职责

1 按《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》要求设置现场监理部，配备监理人员，明确各岗位职责；监理人员资格应符合要求，并到岗履职，实行实名制管理。

2 编制监理规划、监理细则（含质量常见问题专项治理、消防工程）、旁站监理方案等项目监理技术指导文件，监理规划由总监理工程师主持编制，报单位技术负责人审批后实施；监理细则、旁站监理方案等由各专业监理工程师主持编制，由总监理工程师审批后实施。

3 审查施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员的资格、分包单位资质；对施工项目部关键岗位人员到岗和履职情况进行查验。

4 审查施工单位报审的施工组织设计、施工方案；对报送的工程材料、构配件、设备的质量证明文件进行审查，按规定进行见证取样；对施工单位按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、施工方案的施工情况进行旁站、巡视及平行检验，并做好相应记录。

5 参加施工图纸会审、设计技术交底和第一次工地例会等；定期召开监理例会，根据工程需要组织召开质量等专题会议。

6 专业监理工程师组织隐蔽工程、检验批、分项工程验收；总监理工程师组织分部工程验收、竣工预验收，提交工程质量评估报告。参加分户验收、消防验收、竣工验收。

7 按《湖南省建筑工程质量安全监理报告制度实施办法》的要求，履行监理报告职责。

8 对项目建筑施工质量管理标准化实施情况进行检查，对企业自评结果签署明确的复核意见，复核不合格时应当按规定报告。

9 按规定对预拌混凝土、预制构件等生产质量延伸监理。

10 对装配式构件生产制作过程进行驻厂或延伸监理，对首批预制构件、首层或首个有代表性施工段实施旁站监理，组织进行质量验收。

11 督促施工单位落实发现的工程质量问题（含消防）的整改，并形成相关记录。

12 发现工程存在隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改，拒不整改的，应及时向有关单位及部门报告。

13 对存在重大质量隐患或发生质量事故的，应当按照建设工程监理规范规定及时签发工程暂停令，并向有关单位及部门报告；参与质量问题、质量投诉、质量事故的处理。

1.2.5 检测单位应履行的职责

1 按规定取得相应的资质证书，不得转包检测业务；不得涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资质证书；检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备。

2 配备能满足所开展检测项目要求的检测人员，进行日常管理培训考核，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。

3 及时报送检测方案，检测方案内容包括工程概况、检测依据、检测项目、数量、检测方法、检测人员及主要仪器设备等，按审核的检测方案与相关规范开展检测业务。

4 按规定进行收样、检验检测，及时出具报告，对检测不合格的及时报告项目所在地住房和城乡建设主管部门及质量监督机构。推行工程质量检测全过程信息化管理。

5 建立档案管理制度，检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改；应单独建立检测结果不合格项目台账。

1.2.6 预拌混凝土生产企业应履行的职责

1 取得工商注册所在地市州住房和城乡建设主管部门核定的预拌混凝土专业承包资质，并在资质范围内开展预拌混凝土生产经营活动。健全预拌混凝土生产的质量保证体系，制定技术管理和质量控制措施。

2 按要求设置试验室，承担本企业内部质量控制的检验检测试验工作。对所有使用的原材料按不同规格、批次及批量进行自检，建立原材料（水泥、骨料、水、矿物掺合料、外加剂等）、生产设备、产品销售等台账。按规定留置混凝土试件,并对其进行养护和检验检测，建立留置试件和试验台帐，按规定留置已检试件。

3 混凝土配合比计算、试配、调整与确定须符合《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的要求。严格按照试验室提供的生产配合比执行，并做好生产记录，不得擅自变更生产配合比。

4 严格控制预拌混凝土的运送时间，在运输过程中严禁出现加水等影响混凝土质量的行为。

5 预拌混凝土质量必须进行出厂检验与交货检验，出厂检验由生产企业负责，交货检验执行见证取样送检制度。

6 预拌砂浆生产企业参照上述规定履行质量职责。

1.2.7 预制混凝土构件生产企业应履行的职责

1 按规定取得相应资质，建立健全质量保证体系。有满足生产的质量管理机构、工艺设施、试验检测能力。

2 应对原材料及构配件进行质量管理，对钢筋、混凝土及其组成材料、保温材料、灌浆套筒、拉结件等主要原材料及构配件进行抽样检验。

3 应对构件生产全过程进行质量管理，推进信息化管理。按规定进行配合比设计，强化对模具组装、钢筋及网片安装、预留及预埋件布置、混凝土浇筑、成品外观及尺寸偏差等分项进行检查。

4 应对预制构件进行养护管理，明确每一批次构件的生产日期及养护方式，严禁构件未达到养护龄期或设计强度出厂。

5 预制构件出厂前应进行成品质量验收，按规定进行出厂检验和型式检验。

6 严格履行预制构件产品交接验收制度，包括产品名称、型号规格、数量、编码情况和预制构件质量的确认。构件出厂应提供产品合格证明书、混凝土强度检验报告及其他重要检验报告等出厂质量合格证明文件和有效期内型式检验报告，有特殊要求的构件应提供安装说明书。

7 预制构件应根据构件设计、制作及施工要求设置编码系统，并在构件表面醒目位置设置标识。

2 房屋建筑工程实体质量控制

2.1 地基与基础工程

2.1.1 基本规定

1 依据标准:《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》DBJ 43/T 306等现行标准。

2 地基的承载力须达到设计要求。

3 地基基础工程必须进行验槽,检查数量、检验批的划分和检验批抽检数量按照现行国家标准规范的规定执行。

2.1.2 地基工程

1 素土、灰土地基检查验收

包括：素土、灰土土料、石灰或水泥等配合比及灰土的拌和均匀性；分层铺设的厚度、压实系数及地基承载力等。

2 砂和砂石地基检查验收

包括：砂石料含水量控制范围、摊铺厚度和夯实等参数;分层厚度、搭接部位压实情况、压实系数及地基的承载力等。

3 强夯地基检查验收

包括：夯锤质量和尺寸、落距控制方法、夯点间距、夯击范围、夯击击数、每击夯沉量、总夯沉量、前后两遍间歇时间；地基承载力、地基土的强度、变形指标及其他设计要求指标等。

2.1.3 基础工程

1 无筋扩展基础检查验收

包括：所用材料、基坑支护、基坑开挖质量、砌体组砌方式、混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高等。

2 钢筋混凝土扩展基础检查验收

包括：所用材料、基坑支护、基坑开挖质量、混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高等。

3 筏形与箱形基础检查验收

包括：所用材料、基坑支护、基坑开挖、钢筋、模板、大体积混凝土温控措施等。

4 钢筋混凝土预制桩基础检查验收

包括：预制桩外形及裂缝、接桩质量、锤击及静压的技术指标、垂直度以及桩顶标高、贯入度、桩尖标高进入持力层等。

5 泥浆护壁成孔灌注桩基础检查验收

包括：成孔质量、泥浆指标、钢筋笼制作与安装、水下混凝土灌注等各项质量指标；混凝土强度、桩长、桩位、桩身完整性及承载力、嵌岩桩桩端的岩性和入岩深度等。

6 干作业成孔灌注桩基础检查验收

包括：桩底沉渣厚度、成孔质量、钢筋笼制作与安装、混凝土强度、桩位、孔深、桩顶标高、桩长、桩身完整性及承载力。

7 长螺旋钻孔压灌桩基础检查验收

包括：桩位、桩径、桩长、垂直度、桩顶标高、钢筋笼笼顶标高、混凝土强度、桩身完整性及承载力。

8 沉管灌注桩基础检查验收

包括：放线后的桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高、拔管速度、混凝土强度、桩身完整性及承载力等。

9 抗浮锚杆基础检查验收

包括：锚孔定位、锚孔垂直度、成孔直径、孔深、锚杆顶标高、浆体强度、抗拔力等。

2.1.4 基坑支护

1 灌注桩排桩围护墙检查验收

包括：排桩桩身完整性、桩长度、桩身弯曲度、桩垂直度、偏转角度、桩尖对桩轴线位移、混凝土强度及保护层厚度等。

2 土钉墙检查验收

包括：钢筋、水泥、砂石、放坡系数、土钉位置、土钉孔直径、土钉杆体长度、注浆质量、喷射混凝土面层厚度、强度、土钉抗拔承载力等。

2.1.5 地下主体结构防水检查验收

包括：地下主体结构、风道的机电设备集中区段、出入口等防水材料、抗渗混凝土及施工质量等。

2.2 主体结构工程

2.2.1 基本规定：

1 依据标准：《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《砌体结构工程施工规范》GB 50924、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《钢结构工程施工规范》GB 50755、《钢结构焊接规范》GB 50661、《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628、《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》DBJ 43/T 306等现行标准。

2 对专项施工方案的编制、审核、论证、交底、实施进行检查。

3 对主体结构的隐蔽、检验批、分项、分部工程验收等按照现行国家标准规范进行验收。

4 对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。

5 对墙体拉结筋、构造柱、圈梁的设置、位置、数量，连接构造、模板加固、浇筑方式、混凝土强度、混凝土养护、外窗台压顶及向外排水坡度等进行检查验收。

6 对后浇带及预留悬臂式后浇梁、板的支撑体系进行检查验收。

7 安装工程施工不得损伤已有主体结构。

2.2.2 混凝土结构

1 模板工程检查验收

包括：材料与构配件的尺寸、规格、外观、连接件质量、脱模剂品种，安装质量、使用、拆除工况的承载力、刚度、整体稳固性，安装位置、地基承载力、组拼工艺、安装质量、起拱高度、上下层模板支架对齐、脱模剂涂刷、预埋件、预留孔固定及位置、空心楼盖填充体安装等。

2 钢筋工程检查验收

包括：原材料、机械连接套筒的规格型号、外观质量、力学性能、接头工艺连接、钢筋代换变更、质量保证资料、见证取样资料，加工质量、连接方式、接头位置和百分率、接头加工和连接质量，安装质量及偏差、安装位置、钢筋间距、数量、锚固方式和长度、接头区箍筋设置、定位箍筋设置、预留筋长度、锈蚀或损伤、钢筋保护层厚度等。

3 混凝土工程检查验收

包括：混凝土原材料、氯离子含量、碱含量、配合比、强度等级、和易性，浇筑方式和顺序、拌合物质量、试件留置、后浇带和施工缝留设及处理方法、养护方法及时间、大体积混凝土的浇筑方案和温度监控，强度及评定、外观质量、设备基础位置及尺寸等。

4 预应力工程检查验收

包括：原材料、张拉机具设备、配套压力表、锚具、夹具、连接器、成孔管道、混凝土、灌浆料的规格、外观质量、劲向刚度、抗渗漏性能；制作与安装、张拉和放张、灌浆及封锚、隐蔽验收等。

5 现浇结构工程检查验收

包括：外观质量、位置和尺寸偏差、预留预埋、预制构件与现浇结构结合面处理、钢筋保护层厚度、混凝土实体结构强度等。

2.2.3 砌体结构

1 砖砌体的检查验收

包括：砌体的原材料、轴线位移、组砌方式、留槎形式及措施、拉结筋的设置、拉结筋的拉拔检测，封顶砖的砌筑要求、顶面标高、垂直度、表面平整度等；构造柱、水平系梁、过梁、现浇混凝土反坎的设置等。

2 混凝土小型空心砌块检查验收

包括：砌块的原材料、强度等级、组砌方式、搭接长度、砌块方向、预留预埋、留槎形式及措施、顶面标高、垂直度、表面平整度、拉结筋的设置、芯柱设置及插筋灌实等。

3 配筋砌体检查验收

包括：钢筋的品种、规格、数量、设置部位、钢筋代换变更、马牙槎、拉结筋、连接方式及长度、锚固长度、垂直度、保护层厚度、强度等级等。

4 填充墙砌体检查验收

包括：原材料、强度等级、主体结构连接、植筋实体检测、拉结筋或网片位置及长度、轴线位置、搭砌长度、砂浆饱满度、垂直度、表面平整度、组砌方式、构造柱、水平系梁、过梁、现浇混凝土反坎、砖砌体导墙的设置等。

2.2.4 钢结构

1 钢结构焊接检查验收

包括：钢材、焊条、焊丝、焊剂、焊接工艺、焊缝质量等。

2 钢结构紧固件连接检查验收

包括：大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、螺栓球节点连接高强度螺栓的规格尺寸、紧固件连接节点与拼接接头、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数、螺栓丝扣外露长度等。

3 钢零部件加工检查验收

包括：钢材切割、矫正、边缘加工、螺栓球、铸钢件等加工及检测结果等。

4 钢结构组件安装及预拼装检查验收

包括：钢材、钢部件拼接或对接时所采用的焊缝质量等级、构件的侧板拼接长度、构件起拱、杆件轴线交点偏移、接触面密贴面积等。

5 单层钢结构安装检查验收

包括：单层钢结构的安装、测量校正、高强度螺栓连接副及摩擦面抗滑移系数等。

6 多层及高层钢结构安装检查验收

包括：构件制孔、组装、焊接和涂装等。

7 空间结构安装检查验收

包括：空间结构安装支座定位轴线和标高、成品拉索、膜材料、膜片、索杆、耳板、T形件、天沟等；钢管（闭口截面）构件应有预防管内进水、存水的构造措施，严禁钢管内存水。

8 压型金属板检查验收

包括：压型金属板成型质量、泛水板、包角板和屋脊盖板、扣合型和咬合型压型金属板板肋的扣合或咬合、搭接端设置、压型钢板与支承结构的锚固支承长度、组合楼板中压型钢板侧向在钢梁上的搭接长度等。

9 钢结构涂装检查验收

包括：钢结构防腐涂装工程和防火涂装工程的施工工艺和技术、表面处理、油漆类防腐涂料涂装工程和防火涂料涂装工程等。

2.2.5 钢管混凝土

1 构件现场拼装检查验收

包括：构件上的钢板翅片、加劲肋板、栓钉及管壁开孔的规格和数量、焊接材料与母材匹配、拼装焊接焊缝质量、构件现场拼装质量等。

2 构件安装检查验收

包括：构件吊装、构件焊接与紧固件连接质量等。

3 钢管焊接检查验收

包括：钢材、焊条、焊丝、焊剂、焊接工艺、焊缝质量等。

4 构件连接检查验收

包括：钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造及钢筋的规格、位置、数量、环箍钢筋直径、位置及焊接质量、钢板翅片、厚壁连接钢管及加劲肋板的规格、数量、位置与焊接质量等。

5 钢管内钢筋骨架检查验收

包括：钢管内钢筋骨架的钢筋品种、规格、数量、钢筋加工、钢筋骨架成形质量、钢筋位置、锚固长度、与管壁之间的间距、钢筋骨架尺寸和安装等。

6 混凝土浇筑检查验收

包括：钢管内混凝土的强度等级、工作性能（粘聚性、流动性、保水性等）、收缩性、混凝土运输、浇筑及间歇时间、施工缝的留设等。

2.2.6 钢骨混凝土

1 构件现场检查验收

包括：钢骨构件抗震构造措施、开孔设置、构造边缘构件的设置、加劲肋设置、栓钉或锚固筋设置等。

2 构件安装检查验收

包括：钢筋安装方式、构件的钢筋保护层厚度、钢筋直径、间距及配筋率、箍筋间距及设置、钢筋与钢骨的连接方式及连接质量等。

3 构件连接检查验收

包括：钢骨混凝土梁与钢骨混凝土柱（墙）的连接、钢梁与钢骨混凝土柱（墙）的连接、钢筋混凝土梁与钢骨混凝土柱（墙）的连接节点构造等。

4 钢骨焊接检查验收

包括：钢材、焊条、焊丝、焊剂、焊接工艺、焊缝质量等。

5 钢骨构件钢筋检查验收

包括：钢筋品种、规格、数量、钢筋位置、锚固长度、钢筋连接方式及安装质量、钢筋保护层厚度、钢筋骨架尺寸和安装质量、箍筋构造及间距等。

6 混凝土浇筑检查验收

包括：钢管内混凝土的强度等级、工作性能（粘聚性、流动性、保水性等）、收缩性、混凝土运输、浇筑及间歇时间、施工缝的留设等。

2.3 装饰装修工程

2.3.1 基本规定

1 依据标准：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑幕墙》GB/T 21086、《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》DBJ 43/T 306等现行标准。

2 对材料的型号、规格、性能、有害物质限量等进行检查，核查其产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告等。

3 对主要材料、工艺的样板或样板间（件）进行检查验收。

2.3.2 建筑地面

1 基土的检查验收

包括：Ⅰ类建筑基土的氡浓度；土层结构换填、软弱土层处理情况；换填基土土料含水量、压实系数，摊铺厚度、碾压遍数；填土分层厚度、压实系数等。

2 垫层的检查验收

包括：材料种类、质量；灰土、三合土和四合土、炉渣的体积比；砂和砂石、碎石和碎砖的密实度；水泥混凝土和陶粒混凝土的强度等。

3 各类构造层的检查验收

包括：材料的型号、规格、外观、性能；有防水要求的套管地漏、面层有防静电要求的找平层；有防水要求的隔离层、有密闭要求的填充层以及绝热层；各构造层的标高、坡度、厚度等。

4 整体面层铺设的检查验收

包括：水泥混凝土面层骨料、外加剂，面层厚度、强度等级、观感质量、坡度、结合质量等；有防滑、标高差和排水坡度要求的地面面层；水磨石面层拌和料使用颜料、体积比，结合质量，防静电水磨石接地电阻和表面电阻；硬化耐磨面层拌和料质量，面层的厚度、强度和耐磨等级，面层与基层结合、表面坡度、观感质量；涂料面层材料有害物质，开裂、空鼓、漏涂和倒泛水、积水情况等。

5 板块面层铺设的检查验收

包括：砖面层所用板材放射性限量、结合质量、观感质量、表面坡度、邻接处镶边用料、缝格平直、接缝高低差、防滑性能、标高差和排水坡度等。

6 木竹面层铺设的检查验收

包括：实木地板、复合地板面层的品种与规格，表面防腐、防虫处理，材料有害物质限量；接头位置，铺设牢固性；表面平整度、相邻板材高差、板面拼缝平直、缝隙宽度等。

2.3.3 抹灰的检查验收，包括：

1 一般抹灰、保温层薄抹灰与装饰抹灰材料的品种和性能；砂浆的拉伸粘结强度、聚合物砂浆的保水率。

2 基层观感质量；不同材料基体交接处和抹灰总厚度≥35mm时防止开裂加强措施、门窗洞口边角处防开裂加强措施。

3 抹灰层粘结及观感质量、细部质量、分格缝、滴水线等。

2.3.4 外墙防水的检查验收，包括：

1 防水砂浆、防水涂料及配套材料的品种及性能；防水砂浆的粘结强度和抗渗性能，防水涂料的低温柔性和不透水性。

2 外墙不同结构材料交接处的增强处理措施的节点、防水层的搭接宽度及附加层。

3 防水层厚度及防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件及收头等部位的节点，防水层与基层之间及防水层各层之间的粘结。

4 外墙雨后或现场淋水检验等。

2.3.5 门窗的检查验收，包括：

1 木门窗、金属门窗与塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及性能、门窗边缝封堵。

2 木门窗含水率及饰面质量及防火、防腐、防虫处理，金属门窗的型材壁厚与防雷、防腐处理及填嵌、密封处理，塑料门窗的填嵌密封处理；人造木板门的甲醛释放量，建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。

3 门窗安装前，门窗洞口尺寸及相邻洞口的位置。

4 门窗预埋件和锚固件，建筑外窗口的防水和排水构造，隐蔽部位的防腐和填嵌处理，高层金属窗防雷连接节点；在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。

5 建筑外门窗安装质量、推拉门窗扇防脱落装置、门窗安全玻璃的使用。

6 外窗雨后或现场淋水检验等。

2.3.6 顶棚及吊顶的检查验收，包括：

1 整体面层、板块面层与格栅吊顶的材质、品种、规格、图案、颜色和性能；木龙骨防火、防腐处理，金属埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆防腐处理，人造木板的甲醛释放量。

2 吊顶内管道、设备的安装及水管试压、风管严密性。

3 吊顶标高、尺寸、起拱和造型，吊杆和龙骨安装间距及连接方式，填充材料的设置；重型设备和有振动荷载的设备严禁安装在吊顶工程龙骨上。

4 吊顶面层的接缝处理、观感质量。

5 反支撑及钢结构转换层设置。

6 吊杆的拉拔检测。

2.3.7 轻质隔墙的检查验收，包括：

1 隔墙板材、龙骨与玻璃隔墙材料的质量、品种、规格、颜色，材料的隔声、隔热、阻燃、防潮性能，木材含水率，人造板材游离甲醛释放量、VOC、TDI、苯、甲苯+二甲苯限量等。

2 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理，隔墙中设备管线的安装及水管试压。

3 地梁所用材料、尺寸及位置，隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法，龙骨间距和构造连接方法及填充材料的设置，板材接缝方法、安装位置。

4 隔墙安装位置、观感质量及孔洞、槽、盒等设置情况。

2.3.8 饰面板的检查验收，包括：

1 石板、陶瓷板、水泥板、木板、金属与塑料板的品种、规格、颜色，石材、陶瓷板材的放射性，人造板材游离甲醛释放量、VOC、TDI、苯、甲苯+二甲苯限量，水泥基粘结材料粘结强度，外墙陶瓷板吸水率、抗冻性、木板木龙骨燃烧性能等；饰面板后置埋件现场拉拔试验。

2 饰面板安装预埋件(或后置埋件)、龙骨与连接件的位置、连接方法和防腐处理，饰面板与基层之间的粘结、灌注质量，防水、保温、防火节点，金属板的防雷措施等；满粘法施工的外墙石板和外墙陶瓷板的粘结强度。

3 面板接缝、观感质量与孔洞、槽、盒等设置情况。

2.3.9 饰面砖的检查验收，包括：

1 外墙与内墙饰面砖粘贴材料的品种、规格、图案、颜色；外墙陶瓷饰面砖的吸水率、抗冻性，室内花岗石和瓷质饰面砖放射性能，防水、填缝材料性能。

2 外墙饰面砖样板的粘结强度；饰面砖工程的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理，滴水线（槽）、流水坡向坡度，立面垂直度、阴阳角构造等。

3 面砖粘贴、接缝与外观质量。

2.3.10 幕墙的检查验收，包括：

1 玻璃、金属与石材幕墙所用的材料、构件、组件、配件、紧固件。

2 后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力。

3 预埋件或后置埋件、锚栓及连接件的数量、规格、位置和防腐处理，构件的连接节点，幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵，伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点，隐框玻璃板块的固定，防雷、防火、隔烟措施，单元式幕墙的封口节点。

4 构件、组件和面板的加工制作，幕墙安装，张拉杆索体系预拉力张拉，现场淋水试验等。

5 封闭式幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能及层间变形性能，注胶、养护环境的温度、湿度，密封胶的污染性，双组分硅酮结构胶的混匀性、拉断试验，幕墙与主体结构防雷接地点之间的电阻等。

6 幕墙垂直度、水平度、观感质量、接缝质量等。

2.3.11 细部工程的检查验收，包括：

1 橱柜、窗帘盒和窗台板、门窗套、护栏、扶手和花饰材料及配件等的材质、规格、性能；材料的有害物质限量及燃烧性能等级、含水率，花岗石的放射性、人造木板的甲醛释放量。

2 预埋件（或后置埋件）安装位置与固定方法，护栏与预埋件的连接节点。

2.4 屋面工程

2.4.1 基本规定

1 依据标准：《屋面工程技术规范》GB 50345、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《坡屋面工程技术规范》GB 50693、《种植屋面工程技术规程》JGJ 155、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255、《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316、《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》DBJ 43/T 306、《湖南省陶粒混凝土屋面与楼地面保温工程技术规程》DBJ 43/T 321等现行标准。

2 对防水、保温材料的品种、规格、性能等进行检查检验，核查其合格证、进场验收记录及进场复验报告等。

2.4.2 基层与保护层的检查验收

包括：找坡层、找平层、隔汽层、隔离层、保护层所用材料、配合比、观感质量；块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层的抗压强度；排水坡度、坡向、分隔缝切缝、排气孔留设等。

2.4.3 保温与隔热的检查验收，包括：

1 保温隔热材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能。

2 防水层、蓄水隔热层防水混凝土的抗压和抗渗性能。

3 板块材料保温层、纤维材料保温层和喷涂硬聚氨酯保温层的厚度，板块材料保温层、现浇泡沫混凝土保温层的观感质量，屋面热桥的处理措施等。

2.4.4 防水与密封的检查验收

包括：防水卷材、防水涂料、胎体增强材料、密封材料及其配套材料；卷材搭接宽度、复合防水层牢固性、接缝密封防水质量、屋面排气构造、卷材收口凹槽留设等。

2.4.5 瓦面与板面的检查验收

包括：瓦材及防水垫层、金属板材及其辅助材料、采光顶玻璃及其配套材料；烧结瓦、混凝土瓦、沥青瓦、金属板屋面及玻璃采光顶铺装牢固性、尺寸、防滑移措施等安装质量。

2.4.6 细部构造的检查验收，包括：

1 卷材、涂料和密封材料的质量、两种材料之间的相容性。

2 檐口、檐沟、天沟、女儿墙和山墙的防水构造及排水坡度；檐口及檐沟滴水槽。

3 水落口的防水构造、数量、位置、周围直径500mm范围内坡度、防水层及附加层升入水落口杯内长度。

4 变形缝的防水构造、泛水高度、附加层的铺设。

5 伸出屋面管道的防水构造、泛水高度、附加层铺设及周围找平层排水坡等。

2.5 建筑给水排水及采暖工程

2.5.1 基本规定

1 依据标准：《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》DBJ 43/T 306等现行标准。

2 对给排水设备、热水设备、采暖设备、供热设备、卫生器具及附件、阀门、仪表、管道及配件的型号材质进行检查检验。其中阀门安装前，应作强度和严密性试验。

3 对管道支吊架设置、管道焊接、仪表安装、防腐、绝热、管道穿楼板或穿防火墙防火封堵、管道及支架接地情况进行检查。

4 试运转及系统调试应符合设备技术文件和验收规范要求。系统调试所使用测试仪器在使用合格检定或校准合格有效期内，精度等级及最小分度值能满足工程性能测定要求。

2.5.2 室内给水系统的检查，包括：

1 设备就位前，基础的混凝土强度、位置、坐标、标高、尺寸和螺栓位置。

2 给水设备的安装方式、减震措施。

3 管网的连接方式和接口的防腐处理，防腐前应对金属表面除锈、清洁处理。

4 建筑室内生活饮用水管道的布置、与卫生器具间隔、倒流防止器的设置。

5 管网的绝热层和防潮层的施工质量；绝热前管道水压试验、防腐、表面清洁。

6 安装完成后检查给水管道水压试验、通水试验、冲洗、消毒。

7 敞口水箱的满水试验、密闭水箱的水压试验，生活饮用水水池（箱）防污染措施。

8 二次供水设施的卫生防护、清洗消毒、水质检验、节水措施。

2.5.3 室外给水管网的检查，包括：

1 给水管道严禁穿越毒物污染源，穿越腐蚀区应采取防护措施。

2 管道接口法兰、卡扣、卡箍设置方式及位置，室外给水管网干管应成环状布置。

3 给水管道埋地敷设的保温防潮措施，在无冰冻地区埋地敷设时，管顶的覆土埋深、钢管的埋地情况。

4 室外埋地给水管道与建筑物基础、建筑物及其他管线、构筑物的距离、位置。

5 各类井室的井盖规格、材质、型号、标识。

6 给水系统在井室内的检修操作空间。

7 管网的水压试验、冲洗消毒情况。

2.5.4 室内排水系统的检查，包括：

1 雨水管、排水管的安装位置、伸缩节设置情况。

2 生活污水管道、悬吊式和埋地式雨水管的坡度。

3 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前的灌水试验。

4 排水主立管、水平干管的通球试验、室内雨水管道的灌水试验。

5 压力排水水泵安装方式及进出水口标高位置。

6 压力排水管道系统防倒流措施、水压试验、冲洗情况。

7 室内排水系统单独设置、防污染措施。

8 屋面雨水收集或排水系统的独立设置情况、雨水管道的材质及连接方式。

2.5.5 室外排水管网的检查，包括:

1 管沟基础的处理、井池的底板强度。

2 化粪池与地下取水构筑物的净距，检查井、化粪池的底板及进、出水管的标高。

3 排水管道的坐标、标高、坡度；

4 管道埋设前的灌水试验、通水试验。

2.5.6 卫生器具的检查，包括：

1 排水栓和地漏的安装位置、存水弯设置、水封高度等。

2 与排水横管连接的各卫生器具受水口和立管的固定措施、管道与楼板的接合部位的防渗、防漏措施。

3 连接卫生器具排水管道接口质量、固定支撑方式。

4 卫生器具满水、通水试验。

2.5.7 室内热水系统的检查，包括：

1 水泵基础的混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓位置。

2 安装太阳能集热器玻璃前，集热排管和上、下集管的水压试验。

3 燃气热水器的安装位置。

4 热水供应管道的补偿器设置情况。

5 热交换器水压试验。

6 热水供应系统水压试验、冲洗情况。

2.5.8 室内采暖系统的检查，包括：

1 热水、蒸汽、凝结水管道以及散热器支管的坡度。

2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定方式。

3 平衡阀、调节阀、蒸汽减压阀及安全阀的公称压力及安装位置、调试情况、标志。

4 方形补偿器制作、设置、接口连接、安装情况、排气及泄水装置。

5 出厂前及组对后，散热器的水压试验情况。

6 安装前辐射板的水压试验；安装后辐射板的坡度、连接情况。

7 盘管埋地部分接头位置、加热盘管的曲率半径、隐蔽前的水压试验。

8 采暖系统的水压试验、冲洗清扫、试运行和调试情况。

2.5.9 室外供热管网的检查，包括：

1 补偿器的位置、预拉伸、固定方式。

2 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固情况。

3 回填前的预制保温层外壳及其接口完好性。

4 平衡阀及调节阀型号规格、公称压力、调试情况。

5 井室、用户入口处检修操作空间、支架设置情况。

6 直埋管道的保温、保护、防潮、防水情况。

7 供热管道的水压试验、冲洗、通水试运行及调试情况。

2.5.10 游泳池及娱乐休闲设施水系统的检查，包括：

1 游泳池等水系统的水质、净化消毒及循环供水方式。

2 进出水口的位置及安全防护措施。

3 游泳池给水口、回水口、泄水口等的材质、型式。

4 游泳池地面防冲洗排水倒流措施。

2.5.11 非传统水源的检查，包括：

1 中水水质标准、中水高位水箱、中水管道的设置及标识情况。

2 中水给水管道末端用水点情况，取水嘴的装设、便器冲洗设备、器具、绿化、浇洒、汽车冲洗给水栓的型式。

3 中水供水管道与生活饮用水给水管道的隔断情况。

4 地表污染严重的场地雨水严禁回用。

5 回用雨水消毒情况，生活饮用水与室外雨水蓄水池隔断情况。

2.5.12 热源及辅助设备的检查，包括：

1 锅炉设备、附属设备的基础的混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓位置。

2 锅炉的锅筒、水冷壁的下集箱、后棚管、后集箱的最低处排污阀及排污管道的连接方式、焊接质量。

3 锅炉高低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置。

4 非承压锅炉的筒顶、燃气锅炉天然气释放管或大气排放管、燃油锅炉烟道风阀或挡板设置情况。蒸汽锅炉安全阀排汽管和热水锅炉安全阀泄水管设置情况。

5 锅炉等各种设备的操作通道、管道法兰、焊缝和连接管件、管道上的仪表、阀门的安装位置、安全阀的定压和调整以及壳管式换热器的检修空间预留情况。

6 埋地前，地下直埋油罐的气密性试验。

7 锅炉的汽水系统、工艺管道、分汽缸（集水器、分水器）、热交换器的水压试验和机械炉排的冷态运转试验情况。

8 锅炉出厂随附的安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料文件。

2.6 通风与空调工程

2.6.1 基本规定

1 依据标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50891、《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》DBJ 43/T 306等现行标准。

2 对风管系统的部件、配件制作及安装、风机与空气处理设备、空调用冷(热)源与辅助设备、空调水系统管道与设备、防腐与绝热等系统组件的安装按标准进行检查检验。对风机、水泵、冷热源主机、冷却塔本体安装质量进行检查。

3 试运转及系统调试应符合设备技术文件和验收规范要求。系统调试所使用测试仪器在使用合格检定或校准合格有效期内，精度等级及最小分度值能满足工程性能测定要求。

2.6.2 风管系统安装的检查，包括：

1 风管制作材料及配件的品种、规格、性能、厚度；成品风管的质量材质、规格、强度、严密性、成品观感质量。

2 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板的连接方式；风管的密封。

3 住宅厨房、卫生间采用成品排风道的材质、连接方式、结构、尺寸、内表面;各层支管与风道的连接严密性、防倒灌装置。

2.6.3 风机与空气处理设备安装的检查，包括：

1 风机与空气处理设备质量、性能与技术参数；设备基础质量。

2 电热器与钢构架间的绝热层是否采用不燃材料，与风管连接的法兰垫片是否采用耐热不燃材料。

3 风机、风机箱、除尘器、风机过滤器、组合式空调机组、空气热回收装置、空气过滤器、过滤吸收器等的安装质量、检修空间。

4 通风机传动装置的外露部位及直通大气的进、出风口的安全防护措施；单元式与组合式空气处理设备的减振支座或支吊架的设置及承重量。

5 室外机组的固定、室内机安装水平度，冷凝水管坡度，管道穿墙处密封措施。

6 净化空调系统的加工环境及场地、风管、调节阀、防火阀和定量风阀、空调机组、消声器、风口、洁净层流罩的清洁、拆包、外观质量。

7 新风系统的新风管机组、管道、通风口的安装质量、检修空间。

2.6.4 空调用冷（热）源与辅助设备安装的检查，包括：

1 制冷(热)设备、附属设备、管道、管件、阀门及配套的蒸汽、燃油、燃气供应系统的材质、外观质量、性能、强度、气密性及真空试验等参数。

2 设备混凝土基础质量及周边引水措施。

3 制冷(热)设备及附属设备的安装位置、标高和管口方向。

4 制冷剂管道系统性能试验、燃油管道系统接地；燃气管道、蒸汽压缩式制冷系统的管道、管件、阀门、氨制冷机的安装质量。

5 氨系统管道焊缝的射线探伤检验。

2.6.5 空调水系统管道安装的检查，包括：

1 空调水系统管道、管配件及阀门的类型、材质、连接形式。

2 金属管道焊接的焊接工艺评定、阀门的外观质量、强度和严密性试验，自控阀门的调试、试验。

3 管道安装、连接及隐蔽前的水压试验。

4 管道穿越墙体、楼板、防火分区的套管材质及设置；金属管道与设备的连接。

5 钢制冷(热)水管道与支吊架之间衬垫的材质及设置。沟槽式连接管道的连接及支吊架。

6 设备与管道的连接；支吊架的形式、位置、间距、标高、承载力。

2.6.6 防腐绝热的检查，包括：

1 防腐涂料的品种以及配套；洁净室(区)内风管和管道的绝热层，不得采用易产尘的玻璃纤维和短纤维矿棉等材料的情况。

2 绝热工程施工前，测试风管系统严密性。

3 设备、部件、阀门、风管和管道的绝热层、绝热防潮层、保护层和绝热材料的材质、密度、导热系数、规格。

4 防腐涂料的材料、层数。

5 保温钉与风管、部件及设备表面的连接。

6 设备、部件、阀门的绝热、防腐涂层、操作空间和标识。

2.7 建筑电气工程

2.7.1 基本规定

1 依据标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50891、《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》DBJ 43/T 306等现行标准。

2 对成套配电箱（柜）、控制柜（台、箱）、柴油发电机、电动机、电加热器及电动执行机构、母线槽、电缆、电线、梯架、托盘、槽盒、导管、灯具、插座、开关等主要设备、材料、成品和半成品等按规范进行检查验收，并做好验收记录。

3 高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统必须交接试验合格。

4 电气设备上的计量仪表、与电气保护有关的仪表应检定合格，且当投入运行时，应在检定有效期内。

5 试运转及系统调试应符合设备技术文件和验收规范要求。系统调试所使用测试仪器在使用合格检定或校准合格有效期内，精度等级及最小分度值能满足工程性能测定要求。

2.7.2 变压器、箱式变电所安装的检查，包括：

1 安装前，室内的装饰面、地面的找平层、基础、预埋件、预留孔等。

2 变压器的安装位置、附件等；油浸变压器油位。变压器中性点的接地方式、接地电阻值等。

3 箱式变电所及落地式配电箱的基础、固定、保护连接及保护标识、交接试验等。

4 有载调压开关、绝缘件、制动件、变压器器身、外涂层、风口防护、柜体内部接线及标识等。

2.7.3 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) （以下简称：柜盘）安装检查，包括：

1 基础型钢安装、柜盘布置及安全间距、相互之间的连接等。

2 柜盘的基础、安装质量、内部附件及元件的试验、配线、面板上电器连接导线、防电击保护等。

3 高低压成套配电柜交接试验，低压成套配电柜的绝缘电阻、二次回路的耐压试验。

4 配电箱的剩余电流动作保护器动作时间；柜盘内电涌保护器。

5 室外安装的柜盘基础的标高、排水、封闭措施。

2.7.4 电动机、电加热器及电动执行机构检查接线的检查，包括：

1 低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值。

2 电气设备安装牢固性、密封性等。

3 电源线的接触及保护、接线盒内绝缘防护等。

2.7.5 柴油发电机组安装的检查，包括：

1 发电机组至配电柜馈电线路的绝缘电阻值、绝缘电缆馈电线路直流耐压试验、线路相序一致性等，当柴油发电机并列运行时，应保证其电压、频率和相位一致。

2 发电机的中性点接地连接方式、接地电阻值、燃油系统的设备及管道的防静电接地措施等。

3 配电柜的开关设备、切换装置、保护装置、接线质量等。

4 负荷试运行前，空载试运行和试验调整。

2.7.6 不间断电源装置（UPS）及应急电源装置（EPS）安装的检查，包括：

1 UPS及EPS的各项技术性能指标试验调整。

2 EPS的各项技术性能参数；控制回路的动作试验、配合消防联动试验等。

3 UPS及EPS的绝缘电阻值、UPS输出端的系统接地连接方式。

4 UPS的机架或底座组装、出入UPS及EPS主回路线缆的保护、分隔间距、接地保护等。

2.7.7 电气设备试验和试运行的检查，包括：

1 试运行前，相关电气设备和线路的规定试验。

2 现场单独安装的低压电器交接试验项目。

3 电动机试通电、转向和机械转动情况、电动机试运行参数。

2.7.8 母线槽安装的检查，包括：

1 母线槽的金属外壳作为保护接地导体时的连接性。母线槽安装质量、通电前的检验或试验、母线接线相序和排列及涂色、支架等。

2 接线端子螺栓搭接的孔径、搭接长度、搭接质量等。

3 每段母线槽金属外壳的连接，母线槽全长与保护导体可靠连接数量；分支母线槽金属外壳末端与保护导体的连接；母线槽穿越楼板或墙体时的防水及防火封堵措施。

2.7.9 梯架、托盘和槽盒安装的检查，包括：

1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间连接的牢固性、与保护导体的连接等。

2 电缆梯架、托盘和槽盒在转弯、分支处的弯曲半径、伸缩节及补偿装置设置、固定、支吊架、防火隔堵措施等。

3 电缆梯架、托盘和槽盒安装在承力建筑钢结构构件上是否存在熔焊支架、热加工开孔的问题。

2.7.10 导管敷设的检查，包括：

1 塑料导管剔槽埋设时砂浆的强度、保护层厚度。

2 预埋套管的设置、制作安装、封堵等。

3 导管的敷设方式、弯曲半径、支架、埋设深度、进入箱柜的管口长度。

4 钢导管不得采用对口熔焊连接；镀锌或壁厚≤2mm的钢导管，不得采用套管熔焊连接。

2.7.11 电缆敷设的检查，包括：

1 电缆敷设、排列布置、弯曲半径、电缆固定、防火密封措施、 防护措施、支吊架、抗震支架等。

2 穿过或尚未穿过零序电流互感器的电缆、电缆头的接地。

3 直埋电缆的回填物、标志牌、标志桩等。

4 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。

5 金属电缆支架与保护导体的连接情况。

2.7.12 导管内穿线和槽盒内敷线的检查，包括：

1 与槽盒连接的接线盒的选用、盖板等。

2 绝缘导线接头的设置、专用接线盒(箱)位置、绝缘导线的保护措施、绝缘导线绝缘层的颜色、槽盒内敷线等。

3 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。除设计要求以外，不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。

2.7.13 塑料护套线直敷布线的检查，包括：

1 塑料护套线是否直接敷设在建筑物顶棚、墙体、抹灰层、保温层或装饰面内。

2 塑料护套线的弯曲半径、固定、间距、保护措施、密封等。

2.7.14 钢索配线的检查，包括：

1 钢索选型、直径、缺陷等。

2 钢索与终端套接方式、固定线卡的数量、钢索端头、钢索终端拉环埋件过载试验、索具螺旋扣的设置、中间吊架等。

3 绝缘导线和灯具安培在钢索时，钢索承载、观感质量、钢索配线的支持件之间及支持件与灯头盒之间最大距离等。

2.7.15 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试的检查，包括：

1 电力电缆通电前的耐压试验。

2 线路线间和线对地间的绝缘电阻测试电压及绝缘电阻值。

3 电缆屏蔽层和护套与保护导体连接方式、截面积、电缆端子与设备或器具连接。

4 电缆头的固定、导线与设备或器具的连接、导线之间的连接、铝/铝合金电缆头及端子的压接、端子与导线的连接等。

2.7.16 普通灯具安装的检查，包括：

1 悬吊式灯具的安装高度、预埋件、吊杆、螺纹啮合扣数等。

2 吸顶或墙面灯具的固定、嵌入式灯具或槽的绝缘导线、敞开式灯片的高度、埋地灯及其接线盒的防护等级、公共场所大型灯具的玻璃罩的防护措施等。

3 LED灯具的固定、位置 、防水密封、IP防护等级、散热、驱动电源的极性等。

4 庭院灯、建筑物附属路灯、室外灯的基础、接线盒防护等级及防水密封、电器保护装置、灯杆检修门的防水措施和防盗装置。

5 灯具的绝缘导线截面积、外形、灯头、隔热防火措施等。

6 灯具固定的可靠性，质量大于10kg灯具的强度试验。

7 普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分的保护导体连接、标识、导线的截面积。

2.7.17 专用灯具安装的检查，包括：

1 专用灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分的导线接地、标识、规格。

2 景观照明灯具距地高度、与保护导体的连接方式、接地标识等。

3 应急灯具的回路设置、防火措施、EPS供电时间、暗敷钢管保护层厚度、指示标志灯的设置部位和高度等。

4 商业广告灯牌的固定、金属构架及金属保护管的连接方式、接地、防雨措施、变压器的固定等

5 LED屏金属构架的连接质量、接地方式及标识、防腐措施等

2.7.18 开关、插座、风扇安装的检查，包括：

1 同一场所内不同电压等级或交直流的插座是否有明显的标识。

2 插座的接线位置、相序一致性、保护接地导体连接、相线与中性导体转接等。

3 单控照明开关的通断位置、操作灵活性、控制等。

4 温控器接线、显示屏指示、安装标高、控制顺序等。

5 暗装插座盒或开关盒、插座、照明开关的安装外观质量、高度、边缘距离等。

2.7.19 建筑照明通电试运行的检查，包括：

1 灯具回路控制、回路标识、风扇的转向及调速开关等。

2 公共建筑照明系统通电连续试运行时间、运行参数。

3 设计有照度测试要求的场所，对照度进行检测。

2.7.20 接地装置安装的检查，包括：

1 地面以上接地装置的测试点设置、标识，接地电阻值检测。

2 接地装置的埋设深度、不同接地极的埋入方式和间距、人工接地体与建筑物的外墙或基础的水平距离、焊接方式、防腐措施、搭接长度等。

2.7.21 接地干线敷设的检查，包括：

1 接地干线与接地装置的连接。

2 接地干线的连接方式、支持件间距、保护套管、变形缝补偿措施、防腐等。

3 室内明敷接地干线的安装高度、与墙壁间的间隙、标识、临时接地柱或接地螺栓的数量等。

2.7.22 避雷引下线及接闪器安装的检查，包括：

1 防雷引下线和接闪器的材质、截面积布置、安装数量、连接方式等。

2 防雷引下线与接闪器的连接方式。

3 明敷的引下线外观质量、支架、防腐等；暗敷引下线的固定。

4 接闪杆（线、带、网）、引下线、接地体等的安装、焊接、支架设置、跨接补偿措施等。

5 利用建筑物金属屋面或屋顶上永久性金属物做接闪器时的材质、截面、连接等。

6 屋面上外露金属构件的防雷连接、防电化学腐蚀措施等。

2.7.23 建筑物等电位连接的检查，包括：

1 等电位联结线施工的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积等。

2 需做等电位联结的卫生间金属部件或零件外界可导电部分的连接方式、标识等。

3 当等电位联结导体在地下暗敷时，其导体间的连接等。

2.7.24 接地措施的检查，包括：

1 应满足上述各节的基本要求。

2 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求。

3 接地接线的连接方式、标识、紧固性、可靠性、接地电阻值等

2.7.25 电涌保护器（SPD）安装的检查，包括：

1 SPD外壳标明的商标，产品型号，安全性认证标记，最大持续运行电压，保护水平电压，分级试验类别和放电电流参数等。

2 运行指示器的加电状态、接线端子紧固等

3 SPD的安装位置、被保护设备的电压耐受水平、连接线、接地线要求、接线方式等

2.8 智能建筑工程

2.8.1 一般规定

1 依据标准：《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《智能建筑工程施工规范》GB 50606、《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312、《安全防范工程技术标准》GB 50348、《公共广播系统工程技术标准》GB/T 50526、《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》DBJ 43/T 306等现行标准。

2 智能建筑系统试运行应连续进行120h，试运行中出现系统故障时，应重新开始计时，直至连续运行满120h。

3 施工现场质量管理检查记录、图纸会审记录、设备材料进场检验记录、设备开箱检验记录、安装质量及观感质量验收记录、自检记录、分项工程质量验收记录、试运行记录等。

2.8.2 综合布线系统的检查，包括：

1 梯架、托盘、塑料线槽、线缆、机柜、机架、信息插座、光纤链路或信道、CP集合点箱体、多用户信息插座箱体、电源插座、光纤连接器及适配器、信息插座、各类跳线、绞电缆和光缆、各种模块设备、交接箱、暗线箱等材料进场验收。

2 铜缆终端、绞电缆芯线终端、各类跳线的成端、电缆桥架、缆线、电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆等系统组件安装。

3 电缆布线系统电气性能测试、光纤布线系统性能测试、对绞电缆布线系统永久链路测试、CP链路及信道测试等。

2.8.3 信息网络系统的检查，包括：

1 计算机网络设备、网络安全设备、机柜、交换机、路由器、跳线、线缆、服务器等进场验收。

2 计算机网络的容错功能检测、网络管理检测、网络安全管理制度、机房环境、防泄漏与保密措施等。

3 计算机网络系统的连通性、传输时延、丢包率、路由、容错功能、网络管理功能和无线局域网功能调试。

4 网络安全系统的结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、恶意代码防范和网络设备防护等安全保护能力的检查验收。

2.8.4 公共广播系统的检查，包括：

1 梯架、托盘、槽盒、导管、线缆、广播扬声器、机柜、控制器、功率放大器、寻呼设备、传声器、其他信号源设备等进场验收。

2 火灾广播系统的传输线缆、槽盒和导管。

3 扬声器位置、应备声压级、分区、应急广播的功能和性能、业务广播和背景广播的功能、声场不均匀度、漏出声衰减、设备信噪比。

2.8.5 会议系统的检查，包括：

1 会议讨论机、音频设备、电源箱、机柜、接插件、扬声器、摄像机、矩阵主机、功率放大器等系统组件进场验收。

2 机柜、设备的供电与接地、管路敷设、扬声器系统、音频设备、视频设备、同声传译设备、视频会议设备安装。

3 音频、视频、会议单元、视频会议、同声传译、中控等设备及系统功能调试。

2.8.6 建筑设备监控系统的检查，包括：

1 服务器、工作站、打印机、控制器、各类传感器、各类用电仪表、电动阀、执行器、风机盘管温控器、电源线缆、通信线缆、控制线缆等材料设备进场验收。

2 控制中心设备、现场控制器、室内、外温湿度传感器、风管型温湿度传感器、水管温度传感器、风管型压力传感器、水管型压力与压差传感器、风压压差开关、水流开关、水流量传感器等系统组件安装。

3 冷热源系统的群控调试、空调机组的调试、风机盘管的调试、送排风机的调试、给排水系统的调试、变配电系统的调试、照明系统的调试、系统联合调试。

2.8.7 安全技术防范系统的检查，包括：

1 梯架、托盘、槽盒、导管、线缆、矩阵切换控制器、数字矩阵、网络交换机、摄像机、控制器、报警探头、存储设备、显示设备等材料设备进场验收。

2 视频安防监控系统、入侵报警系统、岀入口控制系统、停车库（场）管理系统、访客（可视）对讲、电子巡査管理、安全防范等系统的控制设备安装。

3 入侵报警系统、视频安防系统、出入口控制系统、停车库（场）管理等系统调试以及相关系统的联合调试。

2.8.8 机房工程的检查，包括：

1 电气线缆及设备、装饰装修材料、防静电活动地板、配电装置、成排灯具、不间断电源设备、机柜等材料设备进场验收。

2 机房工程中的电气装置、地面、活动地板的防静电、电源线、信号线接地线、等电位连接带、配电装置、成排灯具、机柜等安装。

3 室内装饰装修、线缆路由的冗余、供配电系统、不间断电源供电时延、静电防护措施、机房防雷接地等项目的检查、检测。

4 防小动物挡板的位置及高度，电缆孔洞及其他孔洞的封堵，采光通风窗、桥架、电缆沟和管道进出口处不锈钢护网的设置及安装等项目的检查。

5 机房内给排水管道安装不应渗漏，电缆沟应采取防水、排水措施；机房防水工程、空调系统工程、给排水系统工程等项目的检查、检测。

2.9 建筑节能工程

2.9.1 基本规定

1 依据标准：《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《建筑设计防火规范》GB 50016、《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 、《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》DBJ 43/T 306、《湖南省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ 43/T 202等现行标准。

2 施工前应对新采用的施工工艺进行评价、并制定专项施工方案。

3 保温隔热材料运输、储存、施工中采取的防潮、防水、防火等措施。对建筑节能工程使用的材料、构件、设备必须按照规定进行检查验收。对需要复验的材料进行复验并形成复验报告，严禁使用国家明令禁止与淘汰的材料和设备。

4 对外墙节能构造、外窗气密性能进行现场实体检验和设备系统节能进行性能检测。

2.9.2 围护系统节能

1 墙体节能检查验收

包括：采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时，保温板的安装位置、接缝，是否移位、变形；保温砌块砌筑砂浆的强度等级、导热系数和灰缝饱满度；外墙保温基层墙体的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积；保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能等。

2 幕墙节能检查验收

包括：遮阳设施安装位置、角度，遮阳设施牢固性，维护检修的荷载；隔气层的完整性、严密性、位置，穿透隔气层处密封措施；保温材料与面板粘结牢固性，有机保温材料可燃性；建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的防火封堵材料、封堵严密性；保温隔热材料的导热系数、密度、燃烧性能，幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点等。

3 门窗节能检查验收

包括：外门窗框或附框与洞口之间的弹性闭孔材料填充、防水密封，外门窗框与附框之间密封；外窗遮阳设施的性能、位置、尺寸、使用功能、灵活性；天窗位置、坡向、坡度、封闭性、渗漏情况；门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向、密封胶密封；采用均压管中空玻璃的均压管密封情况；建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比等。

4 屋面节能检查验收

包括：保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及热桥部位的保温隔热做法；隔汽层的敷设位置、材料及构造做法、完整性、严密性，穿透隔汽层处密封措施；反射隔热屋面的颜色、色泽，污迹、积水现象；坡屋面、架空屋面当采用内保温时，保温隔热层防潮措施、保护层、保护层的做法；采光屋面的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性；当采用带铝箔的空气隔层做隔热保温屋面时，空气隔层厚度、铝箔位置和铺设完整性；种植屋面的构造做法与植物的种类、密度、覆盖面积；植物的种植与维护是否损害节能效果；采用有机类保温隔热材料的屋面防火隔离措施；保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能等。

5 地面节能检查验收

包括：基层处理、保温层、隔离层、保护层、防潮层等各层的设置和构造做法，防水地面；地下室顶板和架空楼板底面的保温隔热材料的粘贴性能；有防水要求的地面排水坡度，保温层面层渗漏情况；采用辐射采暖的地面节能做法与设计文件的一致性；保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能等。

2.9.3 供暖空调设备及管网节能的检查，包括：

1 锅炉的单台容量及其额定热效率；热交换器的单台换热量；蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的额定制冷量(制热量)、输入功率、性能系数(COP)及综合部分负荷性能系数(IPLV)；单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组的名义制冷量、输入功率及能效比(EER)；蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温)水机组的名义制冷量、供热量、输入功率及性能系数；集中采暖系统热水循环水泵的流量、扬程、电机功率及耗电输热比(EHR)；空调冷热水系统循环水泵的流量、扬程、电机功率及输送能效比(ER)；自控阀门与仪表的技术性能参数；绝热管道、绝热材料的导热系数、密度、吸水率等技术性能参数。

2 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组及多联机空调系统室内机、风机盘管、仪表与阀门、绝热层与防潮层等系统组件安装质量，并按有关规定对供冷量、供热量、风量、风压、噪声及功率等参数进行检测验收以及管网冲洗与系统调试，提交相应试验报告、验收记录及相关影像资料。

2.9.4 电气动力节能

1 配电节能的检查，包括：

低压配电系统使用的电线、电缆的导体电阻值、截面积，交流单芯电缆或分相后的每相电缆敷设型式，工程安装完成后的配电系统调试及技术参数。

2 照明节能的检查，包括：

照明节能工程使用的照明光源、照明灯具及其附属装置等进场时，照明光源初始光效、照明灯具镇流器能效值、照明灯具效率、照明设备功率、功率因数和谐波含量值等；三相照明配电干线的三相平衡情况；照明系统通电试运行的测试参数和计算值。

2.9.5 监控系统节能的检查，包括：

1 传感器、阀门、执行机构、变频设备、变风量（VAV）末端控制器等材料的进场验收。

2 传感器、执行机构的安装位置、方式。

3 系统集成软件的系统集成、数据采集、报警连锁控制、设备运行状态显示、远动控制、程序参数下载、瞬间保护、紧急事故运行模式切换、历史数据处理等功能调试。

4 能耗监测计量装置的数据远传和核算、供配电系统的监测与数据采集、照明自动控制、自动扶梯自动停止、能耗数据采集与分析、节能控制系统、可再生能源系统等进行功能调试、系统试运行与检查验收。

5 系统的可靠性、实时性、可操作性、可维护性等。

3 装配式建筑实体质量控制

3.1 装配式混凝土结构工程

3.1.1 依据标准：《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《湖南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》DBJ 43/T 205、《湖南省装配式建筑混凝土预制构件制作与验收标准》DBJ 43/T 203等现行标准。

3.1.2 构件进场

1 预制构件进场资料验收

对构件生产单位的钢筋、保温材料、拉结件、套筒等主要材料进厂复验报告以及混凝土留样检验报告、灌浆套筒型式检验报告、隐蔽工程质量检验表、成品外观质量检验表、产品合格证、产品说明书、预制构件结构性能和连接检验报告等进行检查。

2 外观质量和尺寸检查

对预制构件及部品的外观质量和尺寸进行检查，外观质量检查包括露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等情况；尺寸检查包括构件长度、宽度、高度、厚度、对角线、表面平整度、侧向弯曲、扭翘等。

3 预留预埋检验

对预制构件和部品中的线盒、电盒、吊环、预留孔洞、外露钢筋、连接件的规格、数量、尺寸、位置以及灌浆套筒、波纹管的通透性等进行检查。

4 结合面质量检验

对预制构件和部品与后浇混凝土结合面处的粗糙面形式、凹凸深度、粗糙面面积、键槽尺寸、数量、间距等进行检查。

5 对预制构件的标识进行检查，包括预制构件编码、构件信息码、安装方向、吊点标识等。

6 预制构件结构性能检验

梁板类简支受弯构件进场时，检查其承载力、挠度、抗裂等试验结果是否与设计文件一致，其他构件进场时检查其驻厂监督记录或对构件实体进行检查。

7 预制构件现场存放

预制构件到达施工现场后，应按要求存放至临时堆场，应对堆场的场地条件、安全防护、排水设施以及构件的堆叠层数、成品保护措施等进行检查。

3.1.3 构件安装

1 构件安装前，对已施工完成结构、基础的外观质量、尺寸偏差、混凝土强度、预留预埋和临时支撑系统的强度、刚度、稳固性及专项施工方案中的构件现场运输、堆放、成品保护、吊装等方案进行检查。

2 全面安装施工之前，对首批预制构件、首层或首个有代表性施工段的安装施工质量进行检验。

3 预制柱、预制墙板等竖向构件安装前，对构件的定位控制线、安装面标高等进行检查；采用套筒连接时，对预制构件上套筒、预留孔的规格、位置、数量、深度以及纵向连接钢筋的规格、数量、位置、长度等进行检查，并且按专项方案检查灌浆腔的分仓长度；安装完成后，对安装位置、安装标高、垂直度、相邻构件平整度等进行检查；叠合剪力墙安装就位后，对拼缝处附加钢筋的安装质量进行检查。

4 预制楼梯安装前，对梯梁截面尺寸、标高以及支座预留螺栓（钢筋）的规格、位置、数量、长度及其他构造做法进行检查；安装完成后，对梯段在支座处的搁置长度、梯段与梯梁间的间隙、梯段与平台的高差等进行检查。

5 预制梁、板等水平构件安装前，对临时支撑强度、刚度、稳定性、标高等进行检查；安装完成后，对安装位置、安装标高、相邻构件平整度、高低差、拼缝尺寸、构件在支座处的搁置长度等进行检查。

6 预制整体厨房、预制整体卫生间、预制电梯井、预制设备井等部品安装，检查是否符合专项安装方案和设计要求。

7 多层剪力墙采用座浆时，对座浆料铺设厚度、座浆料强度以及同条件试件进行检查。

8 对构件安装所需的吊链、卸扣、缆风绳、斜支撑、垫块等辅材和配件的质量及相关证明文件进行检查。

9 预制构件安装完成后，应再次检查其外观质量，并根据检查结果按相关规定进行处理。

10 超过6层或总高超过20m的装配式建筑，施工过程中每2层对建筑整体沉降、倾斜及平面尺寸等进行检查。

3.1.4 构件连接

1 对预制构件连接所需的灌浆料、座浆料、锚固板、螺栓等辅材和配件的质量及相关证明文件进行检查。

2 预制构件采用焊接、机械连接或套筒灌浆连接时，对相应的连接工艺检验报告进行检查。

3 采用灌浆套筒连接时，对灌浆套筒连接接头型式检验报告和报告有效期、套筒连接接头的抗拉强度试验报告、套筒灌浆料进场复验报告、灌浆料施工工作性能报告、对中连接接头试件、灌浆料同条件试件、灌浆专项施工方案、灌浆作业人员资质、灌浆过程影像资料及相关记录等进行检查。

4 采用浆锚搭接连接时，对灌浆料强度、性能、灌浆饱满度等进行检查。

5 采用螺栓连接时，对螺栓型号、规格、配件、表面锈蚀、裂纹、滑丝、外露铁件防腐、螺栓紧固方式、紧固力等进行检查。

6 采用焊接时，对焊接件、焊缝等表观质量及焊接质量进行检查。

7 采用预应力法连接时，对锚具、连接器等材料的质量证明文件和抽样检验报告、预应力筋安装、张拉的检验记录及预应力孔道灌浆记录等进行检查。

8 采用后浇混凝土连接时，对连接部位钢筋安装形式、位置、结合面粗糙度或键槽及后浇混凝土的强度、密实度等进行检查。

9 对结构连接节点及叠合构件后浇混凝土的模板及其支撑的承载力、刚度和稳定性进行检查。

10 装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前，应对隐蔽工程进行验收。

包括：混凝土粗糙面质量、键槽尺寸、数量、位置；钢筋牌号、规格、数量、位置、间距；箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度、连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；预埋件、预留管线的规格、数量、位置；预制构件之间及预制构件与后浇混凝土之间隐蔽节点和接缝处的防裂、防水、防火等构造做法；保温拉结件规格、数量、位置，保温层的完整性及其他隐蔽项目。

11 叠合剪力墙空腔内后浇混凝土宜采用自密实混凝土，应对其性能进行检查。

12 连接节点及叠合构件混凝土浇筑完成后检查其养护措施。

13 对预制构件之间、预制构件与现浇结构之间的竖向、水平接缝部位的密封性及模板防漏浆措施进行检查。

14 对夹心外墙板与内、外墙板之间的拉结件类别、数量、安装质量及叠合楼板、墙板和内隔墙板的板缝抗裂措施进行检查。

15 对预制整体厨房、预制整体卫生间、预制电梯井、预制设备井等部品的连接进行检查。

16 施工过程中每层对预制构件的连接质量进行检查。

3.1.5 防水

1 对厨房、卫生间、电梯井等涉水区域预制构件的防水构造措施进行检查。

2 对防水材料质量和相关证明文件及复验报告进行检查。

3 卫生间采用整体预制沉箱时，对沉箱周边与现浇结构连接部位的防水构造质量进行检查。

4 对卫生间、厨房周边预制墙板底部现浇反坎质量、墙板与反坎接缝处座浆或灌浆材料的质量证明文件及进场复验报告进行检查。

5 检查卫生间防水施工完成后的蓄水试验报告。

6 对预制整体电梯井接缝部位高低企口等形式的防水构造进行检查。

3.1.6 质量检测与验收

1 结构实体与连接检验

对连接节点部位，检查后浇混凝土强度、钢筋套筒连接浆体强度和饱满性、构件接缝部位浆体强度、混凝土保护层厚度；核查竖向承重构件连接部位和结构实体的连接检验报告。

2 文件与记录

（1）检查拆分图、节点图、构件图是否有原设计单位书面认可意见且符合施工图审查文件及设计更改的要求；检查水、电、暖通、装修专业所需要的预埋件、吊点、预留孔洞是否已汇集在构件图上；

（2）原材料质量证明文件和抽样检验报告；

（3）预制构件的质量证明文件、预制构件的性能检测报告及预制构件进场验收记录；

（4）斜支撑、灌浆料、座浆材料等辅材的性能检验报告；

（5）安装与连接质量验收记录，包括：首批预制构件、首层或首个有代表性施工段预制构件安装质量验收记录；

（6）隐蔽工程验收记录；

（7）外墙淋水试验、喷水试验记录，卫生间等有防水要求的房间蓄水试验记录；

（8）分项工程验收记录、子分部工程验收记录；

（9）装配式混凝土结构连接检验报告及结构实体检验报告；

（10）工程重大质量问题的处理方案和验收记录；

（11）其他必要的文件和记录。

3.2 装配式钢结构工程

3.2.1 依据标准：《装配式钢结构建筑技术标准》GB 51232、《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJ/T 469-2019、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628、《湖南省建筑钢结构检测与可靠性鉴定规程》DBJ 43/T 506、《装配式空腹楼盖钢网格盒式结构技术规程》DBJ 43/T 351、《装配式钢结构箱式房技术标准》T/BSSIA 0002、《钢管混凝土束结构技术标准》T/CECS 546等现行标准。

3.2.2 基本规定

1 按照通用化、模数化、标准化的要求，以少规格、多组合的原则，实现建筑及部品部件的系列化和多样化。

2 综合协调建筑、结构、机电、内装，制定相互协同的施工组织方案，采用适用的技术、设备和机具，进行装配式施工。

3 实现全装修，内装系统应与结构系统、外围护系统、设备与管线系统一体化设计建造。

4 采用绿色建材和性能优良的部品部件，提升建筑整体性能和品质。

5 推行建筑信息模型（BIM）技术，实现全专业、全过程的信息化管理。

3.2.3 设计要求

1 结构系统可选择钢框架结构、钢框架-支撑结构、钢框架-延性墙板结构、筒体结构、巨型结构、低层冷弯薄壁型钢结构等体系。

2 外围护系统设计符合模数协调和标准化要求，与结构系统连接方式可采用内嵌式、外挂式或嵌挂结合式，宜分层悬挂或承托；连接节点应具有足够的承载力并应采用柔性连接。

3 设备与管线系统采用与结构主体分离设置方式和集成技术，各类设备与管线综合设计、减少平面交叉，合理利用空间，满足结构专业相关要求。

4 装配式装修宜选用具有通用性和互换性的内装部品，采用满足干式工法施工要求的部品，应与室内设备管线系统同步集成设计。

5 采用电梯井、公共卫生间、公共管井、集成式厨房、集成式卫生间等预制模块进行组合设计，部品部件采用标准化接口。

3.2.4 进场验收

1 对部品部件的钢材、焊接材料、紧固件、铸钢件、拉索、拉杆锚具、球节点和压型金属板及涂装材料的相关质量证明文件、出厂检验和复检报告进行检查，品种、规格、性能和外观应符合设计和相关标准规范要求，防火、防腐应符合要求，满足可靠性、安全性和耐久性的要求；凡涉及安全、功能的原材料应按现行国家标准规定进行复验。

2 超过保存期限的应重新进行检验；构件在运输、存放和安装过程中损坏的涂层，以及安装连接部位应按规定进行补修。

3 对部品部件、设备与管线的材质、规格、连接节点、外观质量等进行检查；

4预拼装的单个构件应检查合格，并按有关规定进行验收和形成预拼装验收记录；

5 对装配式钢结构箱式房模块地面、屋面、墙体、立柱、门框的外形尺寸偏差、外观质量、预留预埋等进行检查。

6 对钢管混凝土束结构和装配式空腹楼盖钢网格盒式结构构件进场进行检查验收。

3.2.5 安装和质量检查

1 装配式钢结构应对结构系统、外围护系统、设备与管线系统和内装系统的安装分别进行检查。

2 结构系统安装与连接检查验收内容参见第2章第2.2.4节。 应根据设计和结构特点、环境变化对结构安装的安装顺序、临时支撑、临时措施、安装标高、结构变形进行过程检查；主体结构的焊接和紧固件连接应符合国家现行标准，应对涂装、钢管内的混凝土浇筑、压型钢板组合楼板和钢筋桁架楼承板组合楼板、混凝土叠合板、预制混凝土楼梯的安装进行检查；对焊缝、连接件、锚固件的数量、位置、承载力等，以及设备、管线与钢结构构件连接的预留埋件的留设情况进行检查。

3 外围护部品安装在主体结构验收合格后进行，面板安装应在隐蔽验收合格后方可进行；安装前应检查临时固定和调整装置；应对墙板的轴线、标高和垂直度进行检查调校，合格后方可永久固定；对外围护部品的预埋件、与主体结构的连接节点、封堵构造节点、变形缝及墙面转角处的构件节点，接缝材料及构造的防火、防渗、抗裂、耐久性能要求进行检查。

4 内装系统安装应在主体结构工程质量验收合格后进行；在全面施工前应先施工样板间；对主体钢构件与内隔墙连接的方式、连接件的数量、牢固性，墙板与钢构件之间的弹性密封措施，防火、防开裂节点做法进行检查。

5 对组合楼板或预制楼板与钢梁搭接长度、板底支撑、连接处缝隙封堵及防火、防开裂节点做法等进行检查；楼板的隔声参数数值以及楼板的自振频率应实测，应符合设计规定。

6 应检查包覆钢梁、钢柱的防火板的安装是否牢固稳定和封闭良好、表面洁净平整性、接缝处理，采用复合防火保护时应检查填充的防火材料燃烧性能，且不得有空鼓、外露。

7对管线穿越楼板和墙体位置的防水、防火、隔声、密封等进行检查。

8 对装配式钢结构箱式房基础承载力、基础标高、尺寸偏差、基础预埋件；地脚螺栓、连接螺栓紧固情况及结构安装尺寸偏差；结构稳定性、墙地面垂直度、平整度和观感质量及机电安装质量情况；墙面及屋面防水功能；防雷接地装置；防火防腐涂装等进行检查。

3.3 围护墙与内隔墙

3.3.1 依据标准：《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451、《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458、《混凝土外墙挂板》JC/T 2356、《玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品》JC/T 940、《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169、《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157、《轻钢龙骨式复合墙体》JG/T 544、《混凝土叠合楼盖装配整体式建筑技术规程》DBJ 43/T 301、《湖南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》DBJ 43/T 205等现行标准。

3.3.2 预制混凝土外挂墙板

1 进场验收

（1）对构件混凝土强度、外观质量、尺寸偏差、物理力学性能等进行检查，核查其出厂检验报告、型式检验报告等；

（2）对连接密封材料粘结强度、锚固性能，耐久性能等进行检验，核查其出厂检验报告、型式检验报告等；

（3）对表面预贴面砖、石材等饰面的预制构件，核查饰面与混凝土的拉拔强度检测报告；

（4）对采用燃烧性能为B1或B2级保温材料的预制夹芯墙体，检查保温材料两侧不燃材料的厚度。

2 安装和质量检查

（1）外围护部品安装宜与主体结构同步进行，可在安装部位的主体结构验收合格后进行；应检查墙板的轴线、标高和垂直度，调校合格后方可永久固定；

（2）对吊装设备应结合现场运输条件选型和布置，进行编制专项吊装施工方案，检查吊索吊具、安装定位基准、临时固定和支撑系统、安装墙体垂直度、平整度。

（3）外挂墙板的连接节点应与主体结构连接可靠，具有足够的承载力和适应主体结构变形的能力，并具有可靠的防腐、防锈和防火措施，支承外挂墙板的结构构件应具有足够的承载力和刚度，检查外挂墙板与主体结构的连接节点、连接钢筋及接缝构造；检查支承外挂墙板的结构构件同条件混凝土强度试压报告。

（4）防水处理和质量应符合设计文件和规范要求，对外挂墙板接缝(板与板、板与结构等)及门窗洞口等防水薄弱部位处的防水密封材料以及防水构造措施设置（如密封胶嵌缝质量、高低企口设置、灌浆料密实度）、构件连接后浇混凝土质量、接缝处防水密封质量、导水管安装质量等进行检查；密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应符合设计要求；对隔热、隔声等性能进行检查。

（5）质量验收资料应完整，应根据设计文件和规范要求对材料进场验收记录、外挂墙板安装施工记录、现场淋水试验记录、防火、防雷、隐蔽工程验收记录等进行检查。

3.3.3 预制混凝土内嵌墙板

1 进场验收

对预制混凝土内嵌墙板所用材料、设备的品种、规格、质量是否符合设计要求进行检查，对夹心保温墙板的内、外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置以及性能、保温材料类别、厚度、位置等进行检查，核查其出厂合格证、混凝土强度检验报告、钢筋复验单、构件钢筋连接类型的工艺检验报告等质量证明文件。

2 安装和质量检查

（1）对连接节点部位的后浇混凝土强度、灌浆套筒连接的灌注浆体强度和饱满性、构件接缝部位灌注浆体强度、混凝土保护层厚度、独立式内嵌外围护墙预留的两侧及底部预留螺栓或钢筋与周边承重结构连接、一体式内嵌外围护墙水平钢筋深入两侧剪力墙长度等进行检查。

（2）内嵌墙板的连接节点应与主体结构连接可靠，具有足够的承载力和适应主体结构变形的能力，并具有可靠的防腐、防锈和防火措施，支承外挂墙板的结构构件应具有足够的承载力和刚度，检查外挂墙板与主体结构的连接节点及接缝构造以及连接节点、连接件；检查支承外挂墙板的结构构件同条件混凝土强度试压报告。

（3）防水符合设计文件和规范要求，墙板拼缝防水施工前对防水密封材料的相容性、抗撕裂、耐候性、防火等性能进行检查，核查其试验报告及检验报告。

对内嵌外围护墙板接缝及门窗洞口等防水薄弱部位处的防水密封材料以及防水构造措施设置（如密封胶嵌缝质量、高低企口设置、灌浆料密实度）、构件连接后浇混凝土质量、接缝处防水密封质量、导水管安装质量等进行检查；现场淋水试验检验防水效果。

（3）质量验收资料应完整，对设计文件、材料进场验收记录、墙板安装施工记录，现场淋水试验记录，防火、防雷、隐蔽工程验收记录等进行检查。

3.3.4 玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙

1 进场验收

对构件产品、节点钢件、连接件、硅酮建筑密封胶、后置锚栓的合格证、型式检验报告、出厂检验报告等质量证明文件资料进行检查，和进场抽样检验。

2 安装和质量检查

（1）对GRC外墙工程的节点、各种变形缝和接缝处理进行检查和验收，对预埋件、锚固件、连接件、安装孔（槽）、与主体结构连接安装质量。

（2）GRC外墙工程的保温、防水、防污、防火、防雷处理、密封胶缝施工等进行检查，核查GRC构件造型、尺寸、表面效果是否与设计或样板一致。

（3）后置锚栓、各种锚固节点的锚固力和GRC外墙的性能检测符合设计和规范要求。

（2）质量验收资料应完整，对设计文件、进场及安装连接记录、力学性能检检测报告、隐蔽工程验收记录、涉及外墙系统性能（如气密性、水密性等）相关的检测报告、现场安装施工记录等进行检查。

3.3.5 单元式幕墙

1 进场验收

对单元式幕墙制作建立首样审查制度，审查材料、构件配合偏差、工艺流程、产品外观质量和尺寸偏差、产品水密性能等，核查幕墙工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。

2 安装和质量检查

- 单元板块的构件连接应牢固，对吊索吊具等吊挂件、支撑件等防倾覆装置和防止玻璃滑动或变形的措施，对埋件、锚栓及连接件、构件的连接节点、幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵、隐框玻璃板块的固定、幕墙防雷连接节点、幕墙防火、隔烟节点、单元式幕墙的封口节点等进行检查。

（2）墙体平整度、垂直度、相连面板之间接缝高低差进行检查； 对单元式幕墙接缝部位的构造防水、材料防水及缝导管排水等进行检查；构件连接处的缝隙应采用硅酮建筑密封胶密封，硅酮结构密封胶不宜外露。

（3）质量验收资料应完整，核查施工图等设计文件、所有材料的质量证明文件、后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力检验报告、封闭式幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能、隐蔽工程验收记录、幕墙安装施工记录、现场淋水检验记录等。

（4）竣工验收后，定期对幕墙整体有无变形、错位、松动、主要承力件、连接件有无锈蚀、损坏、密封胶质量、幕墙面板质量、排水系统等进行检查。

3.3.6 轻质内隔墙条板（ALC、发泡陶瓷板、钢筋陶粒混凝土轻质墙板、水泥条板、石膏条板等）

1 进场验收

对构件产品合格证、型式检验报告、出厂检验报告、复验报告等进行核查，检查外观质量和规格、尺寸偏差、分户墙的隔声性、有害物质限量是否符合设计要求和规范及标准要求。

2 安装和质量检查

（1）对预埋件、连接件的位置、条板的加固质量、条板墙体安装的垂直度、平整度、接缝高低差、板缝处理等进行检查。核查排版图（立面、平面图）、安装技术资料、施工方案，排版图应注明条板种类、尺寸规格、门、窗洞口位置、管线位置、预埋件及钢板卡件位置等，技术资料应明确条板与条板、条板与主体结构、条板隔墙门、窗洞口处的构造做法、钢板卡件、预埋件的做法，施工方案应明确施工安装人员、机械机具、施工顺序、安装工艺要求以及各工序的检查、验收及整改措施。

（2）防水防潮处理符合设计和规范要求，轻质内隔墙条板用于厨房、卫生间及有防潮、防水要求的环境时，对条板材料自身防水性能、软化系数、现场防潮、防水处理构造措施等进行检查。

（3）质量验收资料应完整，对隔墙中预埋件、吊挂件、拉结筋等安装验收记录、配电箱、开关盒及管线开槽、敷设、安装现场验收记录、双层复合隔墙中隔声、防火、保温等填充材料的设置验收记录等进行检查，核查其施工图等设计文件、材料质量证明文件、进场验收记录、内隔墙分项工程施工记录、隐蔽工程验收记录等。

3.3.7 轻钢龙骨隔墙

1 进场验收

隔墙所用龙骨、覆面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能应符合设计要求，对构件外观、尺寸、物理力学性能、覆面板、不锈钢主次龙骨及固定件防腐性能等进行检查，有隔声、隔热、阻燃和防潮等要求的，检查相应性能等级检验报告。

2 安装和质量检查

- 隔墙的沿地、沿顶及边框龙骨应与基体结构连接牢固，对设备管线的安装、门窗洞口等龙骨安装加强部位检查，对预埋件、膨胀螺栓、钢板卡等锚固件材质、规格、数量检查；龙骨位置、间距和构造连接方法、顺直度、平整度应符合设计要求，龙骨开洞及拼接、支撑设置、连接等构造进行检查。

- 龙骨隔墙系统面板安装前隔墙内管线施工和填充材料应隐蔽验收合格，对轻钢龙骨与建筑主体结构连接节点、墙体中水（电）线管、设备的敷设节点、暗管、暗线的安装等进行检查，检查填充材料的品种、厚度及设置进行检查。

- 检查墙体轴线、墙垫、防潮层或防水层的设置及材料；检查墙体接缝、隔墙与顶棚和其他墙体的交接处的防裂处理；设计规定的隔声、防火、密封要求及使用材料。

- 质量验收资料应完整，核查其施工图等设计文件、材料检查报告、产品合格证、进场验收记录和复验报告、隐蔽工程验收记录、施工记录等。

3.4 装配式机电工程

3.4.1 定义及依据标准

1 定义

装配式机电技术是指通过采用机电系统模块化设计、工厂化预制、装配化施工等方式进行建造的机电工程。

2 依据标准：《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981、《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055、《智能建筑设计标准》GB 50314、《通风与空调工程施工规范》GB 50738、《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ 160、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《工程测量标准》GB 50026、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300等现行标准。

3.4.2 模块化设计

1 模块化设计使用的软件应具备空间协调、模拟分析、工程量统计、图纸和报表生成等功能，且宜具有与物联网、移动通信、地理信息系统等技术集成或融合的能力。

2 装配式机电模块化设计，包括：设备选型、参数复核、设备布置、管线综合、净高控制、空间划分、装配单元划分、支架设计、减振设计、专业协调等。

3 装配单元的划分应考虑的因素，包括：单元尺寸小于运输超限规定、满足现场吊装及运输通道要求、便于与相邻单元进行接口连接、接口位置不应设置在电器元件正上方等。

4 支架设计应考虑的因素，包括：满足相关国标要求、满足装配单元内构件的支撑强度要求、保证运输及吊装过程中的强度要求等。

5 装配式机电模块化设计应考虑减少现场土建、机电施工量与降低现场施工难度。

6 模块化设计完成后，对每个装配式单元进行唯一编码标识，宜使用二维码、条形码、射频芯片等。

3.4.3 工厂化预制

1 对装配式单元焊缝外观质量、油漆外观质量、整体的保护支撑或覆盖、接线端口、接地设置、铭牌、合格证、质检报告、编码标识等进行检验、验收。装配式单元宽度、高度尺寸均不宜超过3m。

2 对装配式单元中构件的安装位置、安装质量进行检查、验收。

3 对装配式单元中与外部管件等连接的法兰等接口的平整度、尺寸等进行检查、验收。

4 对于拆分运输的装配式单元，现场拼装完成后应再次验收合格方可就位安装。

3.4.4 装配化施工

1 施工准备

装配施工前，对专项施工方案进行检查，对设备基础质量、定位标识等进行检验、验收。

2 装配式单元吊运安装

吊运安装前，应复核运输通道尺寸及结构承载能力，合理设置转弯半径及道路坡度，保证运输畅通，确保安全。

对吊具、吊索及装配式单元的结构稳定性进行检查、验收，并注意对装配式单元进行保护。

对装配式单元的就位位置、水平偏差、垂直偏差等进行检查验收。装配式单元应严格按照装配施工方案确定的顺序进行转运与就位，且宜遵循先主后次、先大后小、先上后下、先里后外的原则。

对不同装配式单元之间接口的连接形式、管径、接口位置等进行检查验收。

3.4.5 调试与验收

1 装配式机电设备生产施工调试过程中按照国家现行有关标准的要求进行管道检测、严密性实验和压力试验、设备单机试运转、系统联合试运行等。

2 装配式机电工程验收时资料应完整，核查验收资料，包括：施工图和深化设计文件、图纸会审记录、设计更改，主要材料、设备、附件、装配单元的出厂合格证明、使用说明及进场检（试）验报告，设备基础隐蔽工程验收记录、施工记录，设备单机试运转记录，系统联合试运行记录，综合效果检验验收记录，质量保修书等。

3.5 装配式装饰装修工程

3.5.1 基本规定

1 依据标准：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209、《建筑门窗附框技术要求》GB/T 39866、《铝合金门窗》GB/T 8478、《建筑用塑料窗》GB/T 28887、《木门窗》GB/T 29498、《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427、《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491、《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467、《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477、《厨卫装配式墙板技术要求》JG/T 533、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470、《湖南省住宅建筑室内装配式装修工程技术标准》DBJ 43/T 362等现行标准。

2 材料要求

检查装饰部品部件产品合格证书、性能检验报告和型式检验报告、进场验收记录及复验报告。

3 设计要求

积极推行建筑信息模型（BIM）技术，进行标准化、精细化、一体化集成设计。

核查装饰部品部件关键技术参数，对装配式装修设计中存在违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能、擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套的情况进行检查。

3 其他要求

（1）推行样板引路制度；对主要部品部件的样板材料或做样板间展示的工程项目进行检查验收；施工完成后，对装饰部品部件的成品保护措施进行检查。

（2）质量验收资料应完整；核查其施工图等设计文件、材料检查报告、产品合格证、进场验收记录和复验报告、隐蔽工程验收记录、施工记录等。

3.5.2 装配式内墙饰面

1 进场验收

对构件产品合格证、型式检验报告、出厂检验报告、复验报告等进行核查；检查内墙饰面材料及配件的材质、品种、规格、性能、颜色、图案、燃烧性能、隔声性、隔热、防潮、放射性、甲醛释放量等有害物质限量和含水率及使用功能使用寿命等是否符合设计要求和和国家现行有关标准的规定。

2 安装和质量检查

（1）在全面施工前应先施工样板间，样板间应经设计、建设及监理单位确认，饰面板安装前检查墙面基层的防水、防火、防腐处理措施；应检查墙面线盒、插座、检修口等的位置是否符合设计要求

（2）饰面板安装应牢固，嵌缝应密实、平直并应满足整体刚度要求，并应与基层板连接紧密。

（3）检查饰面板安装位置、安装偏差、基层找平构件、宽度和深度是否与设计文件一致，嵌填材料色泽是否一致；核查有无损坏、污染、受潮、变形、成品保护措施等情况进行检查。

（4）装配式墙面的孔洞是否套割吻合、边缘整齐度、与装饰线、踢脚板、电气盒盖等交接处、管线接口位置、墙面与地面、吊顶装配对位尺寸和界面连接是否与设计文件一致进行检查；检查墙面饰面工程的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理。

3.5.3 装配式吊顶

1 进场验收

对吊顶所用吊杆、龙骨、连接件质量，金属吊杆、龙骨及连接件等的防腐、防火措施，以及面板表面洁净度、边缘整齐度、色泽一致性进行检查；核查吊顶件规格、安装间距、连接式及加强处理措施，面板材质、品种、图案颜色、机械性能、燃烧性能等是否与设计文件一致。

2 安装和质量检查

（1）吊顶部品饰面板安装前吊顶内管道管线施工应经隐蔽验收合格后铺设饰面板。

- 对装配式吊顶标高、尺寸、起拱、造型，吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度，吊顶吊杆、龙骨、饰面板的安装稳固性进行检查；对饰面板与连接构造平整吻合度、压条平直度、宽窄一致性，以及防潮措施进行检查；

- 装配式吊顶部品安装吊顶龙骨与主体结构应固定牢靠，核查吊杆和龙骨材质、规格、安装间距及连接方式是否与设计文件一致。

- 对装配式吊顶安装偏差、成品保护措施进行检查；核查吊顶饰面板上的灯具、烟感、温感、喷淋头、风口箅子、检修口等相关设备的位置和饰面板交接是否与设计文件一致；检查有无重型设备或有振动荷载的设备安装在装配式吊顶连接件上，成品吊顶是否存在变形、生锈、受潮等情况。

3.5.4 装配式楼地面

1 进场验收

对架空层内管线隐蔽项目，地面饰面板耐磨、防潮、阻燃、耐污染及耐腐蚀等性能、质量、接缝、缝格进行检查；核查装配式地面防火、防腐性能和型式检验报告；检查所用可调节支撑、基层衬板、面层材料的品种、规格、性能是否与设计文件一致；检查地面材料有无裂纹、划痕、磨痕、掉角、缺棱等现象。

2 安装和质量检查

- 对装配式地面面层与支撑构造连接、表面平整度、有无松动和振动异响进行检查；核查装配式地面施工标高、面层排列安装是否与设计文件一致。

- 地板部品安装前架空层内的管线敷设，当采用地板辐射供暖系统时，应对管线敷设、地暖加热管进行水压试验并经隐蔽验收合格后铺设面层；检查架空层架空高度和检修口位置；

- 对装配式楼地面表面平整性、光洁度、抗压强度、安装偏差，装配式楼地面与其他面层连接处、收口处和墙边、柱子周围顺直、压紧情况，墙面或地面突出物交接紧密、边缘整齐、缝隙顺直情况，及成品保护措施进行检查；核查装配式楼地面表面有无遮盖、支垫、拦挡、破损等情况。

- 装配式楼面的空气隔声性能应符合设计和现行标准，检查外围护系统与楼板端面间的缝隙是否填塞防火隔声材料；检查套型间和户内空间是否填充、包覆隔声材料或混凝土材料，检查减振构造是否符合设计要求；

3.5.5 装配式外窗

1 进场验收

外窗宜与墙体在工厂组装一体成型；外窗热工性能应符合设计和规范要求；对产品合格证、型式检验报告、出厂检验报告、节能性能标识证书、门窗节能性能计算书、复验报告等进行核查，对外窗的材质、规格、尺寸、密封胶、排水孔、内扇加工等质量情况检查，对门窗的传热系数气密性能，玻璃的遮阳系数、可见光透射比等性能按规范进行进场复验。

2 安装和质量检查

（1）建筑外门窗安装必须牢固，严禁采用射钉固定；推拉门窗扇必须牢固，应按设计和规范要求安装防脱落装置；

（2）建筑外窗口的防水和排水构造应符合设计要求和国家现行标准的有关规定；外窗与墙体间防水处理、滴水线或滴水槽质量、窗框与墙体间防水处理、窗框与副框间缝隙处理、开启扇启闭性能、玻璃注胶质量等进行检查。

（3）对装配式外窗成品保护措施进行检查；核查淋水实验报告；对装配式外窗成品有无破损、变形等情况进行检查；检查外窗的气密、水密、抗风压性能以及隔声性能，核查其检验报告。

3.5.6 集成式卫生间

1 进场验收

对集成卫生间材料及器具的合格证、型式检验报告（国标GB／T13095中8.1有规定进行型式检验）、出厂检验报告、复验报告等进行核查；对材质、品种、类型、规格、尺寸和整体卫生间内部配件的安装孔洞、楼面结构防水、预留孔洞、预留管线的接口进行检查；对甲醛释放量、防火、防腐及其他等进行检查。

2 安装和质量检查

（1）集成式卫生间部品安装前应先进行地面基层和墙面防水处理，并做闭水试验。

（2）对防水底盘与预留排水管的位置和标高，壁板、防水盘、顶板的固定方式和各部件连接的安装质量，给水管道、电线套管的固定与器具连接进行检查；核查是否向水沟或地漏找坡，底盘排水管与预留排水管、地漏与整体防水底盘安装是否紧密，是否按要求做地面的二次蓄水试验、排水管道满水排泄和通球试验，安装前是否按要求做给水管道的试压和线路绝缘电阻测试、等电位联结测试等试验。

（3）对器具、开关等与水管、电线安装质量、安装偏差、成品保护措施等进行检查；核查集成式卫生间有无破损、变形等情况。

（4）对燃气热水器安装进行检查，如安装位置是否影响卫生间正常使用及安全（煤气中毒、爆炸）、排气管洞口是否按要求开孔和放坡等。

3.5.7 集成式厨房

1 进场验收

厨房部品进场时应有产品合格证书、使用说明书及相关性能的检测报告，并应按相应技术标准进行验收；进口产品应有出入境商品检验、检疫合格证明；检查厨房部品的材料及器具的材质、品种、规格、颜色、性能；检查厨房部品的材料、加工制作、使用功能材料是否有防水、防腐、防霉处理；检查有害物质限量、燃烧性能等级和含水率、密封胶的黏结性、环保性、耐水性、防霉性能是否符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

2 安装和质量检查

（1）应与内装系统的其他施工工序进行协调，安装前地面、墙面和吊顶工程应按设计要求完成施工并验收合格；对橱柜的安装孔洞、厨房墙地面的预留孔洞、预留管线接口等进行检查；检查橱柜的实际结构、布局、安装方式与设计是否一致；

（2）检查吊柜与墙体是否连接牢固；检查安装预埋件或后置埋件的品种、规格、数量、位置、防锈处理及埋设方式应符合设计要求；柜体间、柜体与台面板、柜体与底座间的配合是否紧密、平整，结合处应牢固；燃气灶具、排油烟机是否安装牢固；柜门安装应连接牢固、开关灵活、不应松动、且不应有阻滞现象；

（3）检查门板与柜体、门与门之间缝隙是否均匀一致；门板是否无变形，板面是否平整，且无上下前后错落；

（4）检查燃气灶具的外形尺寸和台面开孔一致；检查所有冷热给水、排水管、电源线、灯线接口点位及开孔尺寸；检查排油烟机的中心是否对准灶具中心。

（5）检查厨房部品、设施安装的密封性能；嵌式灶具与台面连接处是否加密封材料；排油烟机排气管与接口处是否采取密封措施；检查排水管道各接头连接、洗涤槽及排水接口的连接是否严密，软管连接部位是否用卡箍紧固，不得有渗漏。

（6）燃气管道接口处、燃气软管与管道接口处、燃气灶具与燃气软管处安装完成后，应分别进行渗漏气检查。

（7）检查厨房包管和部品的阻火圈安装是否到位。

（8）厨房的质量验收应以竣工验收时可观察到的工程观感质量和影响使用功能的质量作为主要验收项目。

3.5.8 细部工程

1 进场验收

检查细部部品的合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告；检查窗帘盒、栏杆等其他细部部品的材质、规格、数量是否与设计文件一致；检查安装窗帘盒的受力吊筋或连接件和栏杆的连接部位是否预埋；检查细部部品性能、有害物质限量及燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定；应对花岗石的放射性和人造木板的甲醛释放量进行复验。

2 安装和质量检查

（1）检查细部部品的安装是否牢固；在安装前检查预留孔洞是否完好、预留构件有无损坏；安装预埋件的数量、规格、位置以及细部部品与预埋件的连接节点和固定方法应符合设计要求。

（2）检查窗帘盒、门窗套等细部部品尺寸和安装位置应符合设计要求；安装偏差符合设计要求及国家现行标准的有关规定；有电动窗帘要求的工程，在进行窗帘盒安装之前检查线路通电情况。

（3）栏杆的承载力、刚度、稳定性要满足设计要求；核查栏杆的抗水平荷载性能、抗垂直荷载性能、抗硬物撞击性能、抗风压性能、抗水平反复荷载性能和防护栏杆间隙检测；室外金属防护栏杆应检查防雷设施、建筑防护栏杆间隙和栏杆安装的防护高度符合设计要求及国家现行标准的有关规定；

（4）检查细部部品观感质量符合设计要求，转角弧度应符合设计要求，表面应洁净，色泽应一致，接缝应严密吻合，不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏。

4 消防施工实体质量控制

4.1 建筑分类

4.1.1 依据标准：《建筑设计防火规范》GB 50016、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393DBJ 43/T 393、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067、《建设工程分类标准》GB/T50841等现行标准。

4.1.2 对建筑的使用功能、建筑高度、建筑层数与设计文件的一致性检查验收，提交相应施工、检查、测量等记录文件。对厂房、仓库等工业建筑，尚应进行生产或储存物品的火灾危险性分类与设计文件的一致性检查验收；对汽车库、修车库、停车场，尚应进行停车(车位)数量和总建筑面积与设计文件的一致性检查验收。

4.2 耐火等级

4.2.1 依据标准：《建筑设计防火规范》GB 50016、《地铁设计防火标准》GB 51298、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准。

4.2.2 对建筑材料、预制构件、防火涂料、防火包裹、防火封堵等材料的燃烧性能进行检查检验，提交燃烧性能检查记录或检验报告等文件。

4.2.3 对影响建筑构件耐火极限的构件厚度或最小截面尺寸、构件防火防护层厚度等与设计文件的一致性进行检查，提交相应检查记录或检验报告、验收记录（含隐蔽工程影像资料）等证明文件。查验钢筋混凝土构件、钢筋保护层厚度实体检测报告；钢结构构件进行防火涂层或其他防火防护层厚度实体检查检验。

4.3 总平面布局

4.3.1 依据标准：《建筑设计防火规范》GB 50016、《地铁设计防火标准》GB 51298、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准。

4.3.2 对场地地面标高、建筑物的坐标、场地内建筑与相邻建（构）筑物、道路或铁路、明火或散发火花地点等防火间距与设计文件的一致性进行检查，并提交相应检查验收记录等。

4.3.3 对消防车道、消防车登高操作场地、回车场、出入口的总平面布局、净宽度、净长度、净高度、转弯半径、坡度、警示标示、承载力及与建筑物、树木或障碍物间距等与设计文件的一致性进行检查，并提交竣工图纸及竣工测量、隐蔽工程、承载力检测、验收记录等。

4.3.4 对地铁和轻轨交通工程车站与区间、控制中心与主变电所、车辆基地等与设计文件的一致性进行检查验收。

4.3.5 对地铁和轻轨交通工程消防车道设置、附属建筑防火间距、高风亭风口位置、敞口低风井位置、车辆基地设置位置与设计文件的一致性进行检查，并提交相应的规划放线图、施工测量放线记录、验收记录等。

4.4 防火分隔、平面布置及安全疏散

4.4.1 依据标准：《建筑设计防火规范》GB 50016、《地铁设计防火标准》GB 51298、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准。

4.4.2 防火分区、防火单元检查，包括：

1 防火（隔）墙的位置、材料、尺寸、防火封堵措施。

2 防火卷帘的位置、尺寸、产品标注耐火极限及耐火隔热性、导轨安装、自动升降及封堵措施。

3 防火门、窗的位置、尺寸、材质、产品标注等级、开启方式、开启方向及与墙体的连接。

4 楼板、屋面的材料及耐火极限。

4.4.3 特殊功能用房（或区域），包括（但不限于）：

1 甲、乙类生产场所（仓库）。

2 工厂及仓储区的员工宿舍。

3 贴邻或设置在厂房（仓库）内的办公室、休息室；中间仓库；变、配电站。

4 民用建筑的燃油、燃气设备用房。

5 机电设备用房、消防设备用房、消防控制室。

6 商业营业厅、展览厅。

7 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所。

8 医院和疗养院的住院部分、手术室、ICU、避难间等。

9 剧场、电影院、礼堂。

10 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉 OK 厅(含具有卡拉 OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、影院)、密室逃脱等。

11 老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房。

12 建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集场所。

13 教学建筑、食堂、菜市场、商业服务网点。

14 有顶棚商业步行街。

15 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯、中庭等上下层相连通的开口部位等。

16 气体灭火防护区、储瓶间。

17 城市交通隧道。

18 地铁和轻轨交通工程地下车站及其出入口通道、风道、地下区间、联络通道、区间风井及风道、控制中心、主变电所、易燃物品库、油漆库、地下停车库、列检库、停车列检库、联合检修库、其他检修用房、地上车站及地上区间、地下车站出入口地面厅、风亭等地面建(构)筑物、综合维修中心的维修综合楼、物质总库的库房、调机库、牵引降压混合变电所、洗车机库(棚)、不落轮镟库、工程车库和综合办公楼等生活辅助建筑。

4.4.4 特殊功能用房（或区域）检查验收，包括：

1 所处建筑层数、建筑楼层与室外出入口地坪高度、建筑面积、设置部位。

2 与建筑物或建筑内其他部位之间的防火分隔方式、材料、位置、防火封堵措施等。

3 楼板、屋面、墙体等防火分隔材料的耐火极限、承压能力。

4 防火隔墙上设置有防火门、窗的部分，应检查防火门、窗的位置、尺寸、材质、产品标注等级、开启方式、开启方向及灵活度。

5 建筑物电气设备用房、智能化设备用房、消防水泵房、消防控制室等相关设备用房的防水淹措施。

6 房间门、安全出口或疏散楼梯位置、数量。

4.4.5 疏散楼梯、消防前室、避难走道、避难层（间）、防火隔间检查验收，包括：

1 设置形式、位置、数量、净高高度、平面尺寸及净面积。

2 防火门或窗位置、尺寸、材质、产品标注等级、开启方式、开启方向及灵活度。

3 防火隔墙材料、尺寸、内装修材料的燃烧性能等级、耐火极限。

4 疏散楼梯、消防前室、避难走道、避难层（间）、防火隔间的送风、排烟洞口的位置、尺寸。

4.4.6 下沉式广场等室外开敞空间检查验收，包括：

1 形式、位置、层数、尺寸。

2 开口最近距离、面积、疏散楼梯数量、疏散楼梯净宽度。

4.4.7 消防救援窗的形式、位置、材料、尺寸、距楼面高度、标识设置等检查验收。

4.4.8 防火墙、防火隔墙、楼板、屋面及变形缝检查验收，包括：

1 防火墙、防火隔墙、楼板、屋面等部位材料、厚度及防火封堵的设置。

2 穿过防火墙、防火隔墙、变形缝、伸缩缝、楼板及屋面的电线、电缆、电缆槽盒、可燃气体等管道所采用的封堵措施、材料、密实度。

3 嵌入防火墙体内的箱体背面采用的防火封堵材料、厚度、耐火极限。

4.4.9 管道井、送排风井、电缆井等竖向井道检查验收，包括：

1 材料、位置、尺寸及封堵密实度。

2 防火门材质、产品标注等级、尺寸、开启方向及灵活度。

4.4.10 防火卷帘、防火门、防火窗及其配件检查验收，包括：

1 出厂合格证等有效证明文件、性能检验报告、进场检验记录。

2 防火卷帘及其配套的卷门机、控制器、手动按钮盒、温控释放装置，防火门、防火窗设置的铭牌。

3 规格参数、产品标注等级、外观质量、安装位置、尺寸、安装质量（开启方向、顺序、与墙体连接方式、门扇与门框的搭接尺寸、门窗与门扇的配合活动间隙等），封堵材料及措施、防火密封件等。

4 常闭防火门闭门器、双扇和多扇防火门顺序器、防火插销的安装、门扇启闭灵活度、门扇开启力等。

5 防火卷帘、常开防火门、窗在火灾时能否自动及手动控制关闭。

4.4.11 安全出口、疏散门、疏散走道检查验收，包括：

1 安全出口的设置形式、位置、数量、净宽度、上方的防火挑檐宽度。

2 疏散门的设置形式、位置、数量、净宽度、开启方式、开启方向、踏步与门口内外的相对位置。

3 疏散走道的设置形式、位置、数量、净宽度、安全疏散距离。

4 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离。

5 房间内最远点至房间直通疏散走道的疏散门（户门）的直线距离与直通疏散走道的房间疏散门（户门）至最近安全出口的直线距离之和。

4.5 建筑保温与外墙装饰防火

4.5.1 依据标准：《建筑设计防火规范》GB 50016、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144、《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393、《湖南省民用建筑外保温材料应用防火技术规程》DBJ43/T335等现行标准。

4.5.2 保温材料、构件、成品、半成品、防火保护层材料、防火隔离带材料、复合夹芯板等材料的规格、型号、燃烧性能及出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录及复检报告等进场检验。

4.5.3 外墙内保温材料的燃烧性能、防护层厚度、电气线路敷设方式、位置及相应的隐蔽工程验收资料（含影像）、检测记录等检查验收。

4.5.4 外墙外保温材料燃烧性能、防火封堵、防火隔离带、穿墙套管(孔洞)穿过保温层时的不燃材料保护措施及相应的隐蔽工程验收资料（含影像）、实体检测记录等检查验收。

4.5.5 屋面外保温材料燃烧性能、防护层厚度、屋面与防火墙交界处防火隔离带设置及隐蔽工程验收资料（含影像）等检查验收。

4.5.6 建筑外墙装饰材料、构件的燃烧性能、防火挑檐、隔板、与基层墙体之间有（无）空腔和空腔在每个防火分区或防火单元交接处、建筑缝隙、贯穿孔口、变形缝、伸缩缝的防火封堵、防火隔离带及相应隐蔽工程验收资料（含影像）等检查验收。

4.5.7 建筑幕墙材料的燃烧性能、防火挑檐、隔板、防火封堵等耐火性能及相应隐蔽工程验收资料（含影像）等检查验收。

4.6 建筑内部装修防火

4.6.1 依据标准：《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准。

4.6.2 纺织物、木材、高分子合成材料、复合材料、电气设备、灯具、门窗、阻燃剂、泡沫塑料、防火涂料、阻火圈、防火堵料等材料、构配件的规格、型号、性能及出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告等进场检查检验。

4.6.3 内装修材料阻燃处理与防火涂料、防火封堵、阻火圈施工及相应隐蔽工程验收资料（含影像）等检查验收。

4.6.4 内装修对消防设施及疏散设施的影响及相应资料（含影像）等检查验收。

4.7 防爆

4.7.1 依据标准：《建筑设计防火规范》GB 50016、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准。

4.7.2 泄压设施、电气设备、采暖系统、通风与空调系统、管道、风机、过滤系统等组件、材料的规格、型号、性能及出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告等进场检查检验。

4.7.3 建筑防爆检查，包括：

1 有爆炸危险建筑物泄压设施的设置、防护措施，泄压面积等。

2 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房，其屋面板、顶棚及厂房上部空间布置。

3 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，导防静电措施、防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维等积聚措施、厂房连通处密封措施的设置。

4 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总、分控制室的设置。

5 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处，门斗、防火隔墙、防火门的设置。

6 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房，管、沟的布置、下水道隔油设施的设置。

7 甲、乙、丙类液体仓库防止液体流散设施、遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库防止水浸渍措施的设置。

8 有粉尘爆炸危险设施的防爆措施设置等。

4.7.4 电气防爆检查，包括：

1 爆炸性环境电气设备、电缆、导线的型号、规格。

2 采用非防爆型设备作隔墙机械传动的设置。

3 爆炸性环境的电气线路和设备过载、短路和接地保护的设置。

4 爆炸性环境的电动机断相保护、报警装置的设置。

5 爆炸性环境内，电气设备的安装、电气设备和线路的选择、线路的保护和安装、电力系统的接地、等电位联结设置、设备保护接地。

4.7.5 爆炸危险场所供暖通风系统检查，包括：

1 散热器的类型、型号、表面平均温度。

2 甲、乙类厂房（仓库）明火、电热散热器使用情况。

3 热风供暖循环系统的设置。

4 供暖管道的布置、材料的选择、与可燃物的之间的距离。

5 送、排风系统及过滤系统的类型、布置。

6 处理有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机的设置。

7 净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道的布置。

8 燃油或燃气锅炉房通风设施的布置、排风机的选用。

9 正压型电气设备及通风系统的设置等。

4.8 灭火系统

4.8.1 消防给水与消火栓系统

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准，对下列系统的组件、材料、设备进场的检查检验和安装、试验、调试验收，提交出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试记录、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

1 消防给水的市政给水水源、消防水池、以及作为消防水源的天然水源、雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池、接市政管网的进水井、室外水池取水井、消防水箱等。

2 消防给水的消防水泵、稳压设备、水锤消除器、止回阀、闸阀、蝶阀、电动阀、多功能水泵控制阀、倒流防止器、水位计、水泵吸水口、套管、流量计、压力计、安全阀、管道连接件、支吊架、起重装置等。

3 市政和室外消火栓系统的室外消火栓、管道、阀门、管道连接件、支吊架等。

4 室内消火栓系统的消火栓箱、室内消火栓、隧道泡沫消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘、电动（磁）阀、压力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、蝶阀、闸阀、流量计、压力表等。

4.8.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统

依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427、《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准，对自动喷水灭火系统（含开式、闭式）、水喷雾灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统的喷头（含开式、闭式）、自动跟踪定位射流灭火装置、过滤器、报警阀组、水流指示器、压力开关、水泵接合器、稳压泵、信号阀、排气阀、多功能水泵控制阀、减压阀、止回阀、蝶阀、压力表、管道、支（吊）架、控制阀、水力警铃、末端试水装置和试水阀、排气阀、节流管和减压孔板、减压阀等系统组件、材料进场的检查和安装、试验、调试验收，提交出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试记录、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.8.3 细水雾灭火系统

依据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准，对细水雾灭火系统（泵组、瓶组）的细水雾喷头、管材、管件、储水瓶组、储气瓶组、泵组单元、控制柜（盘）、储水箱、控制阀、过滤器、安全阀、减压装置、信号反馈装置等系统组件、材料进场的检查和安装、试验、调试验收，提交出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试记录、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.8.4 气体灭火系统

依据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准，对灭火剂储存容器、驱动气瓶及容器阀等主要供剂设施，灭火剂输送管道、集流管、驱动管道及支（吊）架，以及单向阀、选择阀、安全泄放装置、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置、压力表、控制组件、泄压口及预制灭火系统等系统组件、材料进场的检查和安装、试验、调试验收，提交出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试记录、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.8.5 泡沫灭火系统

依据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准，对泡沫灭火系统的消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器（装置）、管道、阀门、泡沫消火栓、泡沫喷头、泡沫产生装置、控制组件等系统组件、材料进场的检查和安装、试验、调试验收，提交出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试记录、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.8.6 干粉灭火系统

依据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准，对干粉灭火系统的干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警、控制装置、选择阀、喷头、管道及附件等系统组件、材料进场的检查和安装、试验、调试验收，提交出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试记录、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.8.7 固定消防炮灭火系统

依据《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB 50498、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准，对固定消防炮灭火系统的消防炮、泡沫比例混合装置、泡沫液罐、干粉罐、氮气瓶组、消防泵组、管道、支（吊）架、闸阀、流量检测仪器、阀门、自动排气阀、控制阀、放空阀、消防炮塔、动力源、控制装置等系统组件、材料进场的检查和安装、试验、调试验收，提交出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试记录、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.9 防烟排烟系统及通风、空调系统防火

4.9.1 依据标准：《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准。

4.9.2 送风口、排烟口、防火阀、风阀、排烟风机、隧道排烟射流风机、风管、排烟窗、防火卷帘、挡烟垂壁、相关的驱动装置及控制装置、不燃材料等系统的部件、设备、管件、材料的规格、型号、性能、数量等进行检查检验。提交出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告（含影像资料）。

4.9.3 防烟、排烟系统设置型式、采用自然通风系统的前室、楼梯间阳台或凹廊设置型式和可开启外窗数量、面积及朝向等检查验收。对金属风管、非金属风管的制作和连接、强度、严密性，排烟防火阀、送风口、排烟阀、防火阀或排烟口、风机、射流风机、挡烟垂壁、挡烟窗及其电动驱动装置和控制装置等系统组件安装质量检查检验，提交试验报告、调试记录、验收记录（含影像资料）。

4.9.4 防火阀、排烟防火阀、常闭送风口、排烟阀（口）、射流风机、自动排烟窗和活动挡烟垂壁的执行机构进行手动开启及复位试验及风机、送风系统风速及余压、风量的调试，提交相应试验报告、调试记录、验收记录（含影像资料）。

4.9.5 城市交通隧道、地铁和轻轨交通工程地下区间排烟系统区间断面的排烟、站厅到站台的楼梯或扶梯口处的向下气流风速调试，提交相应试验报告、调试记录、验收记录（含影像资料）。

4.10 应急照明及疏散指示系统

4.10.1 依据标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《地铁设计防火标准》GB 51298、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309、《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准。

4.10.2 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱、消防应急灯具、导线、管材等材料的规格、型号、容量、防护等级进场检验。提交出厂合格证、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告等资料。

4.10.3 对应急照明和疏散指示系统各装置的数量、安装位置、指示方向、间距，备用照明的灯具规格、型号、防护等级以及现场照度值、响应时间、持续时间，系统线路的导线的防护方式及布线路径、各回路导线对地的绝缘电阻等进行检查验收，提交相应试验报告、验收记录（含影像资料）。

4.11 消防电梯

4.11.1 依据标准：《建筑设计防火规范》GB 50016、《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310、《消防员电梯制造与安装安全规范》GB/T26465、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准。

4.11.2 消防电梯、轿厢内部装修材料及配套的对讲电话、专用操作按钮、控制电缆、电线等设备、材料的规格、型号、耐火极限、燃烧性能、防水措施等进场检查检验和安装、调试、验收，提交出厂合格证或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.11.3 消防电梯前室位置、使用面积、短边长度、防火门设置等建筑接口查验。

4.11.4 电梯井底排水井的容量检查验收和排水设施的设备、材料进场检验和安装、调试、验收，提交相应出厂合格证或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.12 消防电气

4.12.1 依据标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《地铁设计防火标准》GB 51298、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准。

4.12.2 配电变压器、中低压发电机组、UPS及EPS电源装置、消防配电箱（柜）、电线电缆、槽盒、管材等设备、材料的容量、功率、型号、规格、性能的进场检查验收，提交出厂合格证、强制性认证证书、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告（含影像资料）。

4.12.3 消防应急电源、自备发电机组、消防控制室、消防水泵房、消防电梯及各防火分区配电箱（柜）等处最末一级配电箱的自动切换装置、消防配（用）电设备的供电回路、消防配电线路、防火封堵、防静电接地装置等的安装、测试、调试、验收，提交相应测试报告、调试记录、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.13 火灾自动报警系统

4.13.1 依据标准：《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准。

4.13.2 火灾自动报警系统：穿线管、桥架、接线盒、连接导线、火灾探测器、输入输出模块、短路隔离器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、火灾显示盘、火灾警报控制器、火灾联动控制器、电源、控制柜、消防控制室图形显示装置、消防专用电话、消防应急广播、用户信息传输装置等系统组件、材料进场的检查和安装、试验、调试的验收，提交出厂合格证、强制认证证书、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试记录、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.13.3 消防设备电源监控系统：穿线管、桥架、接线盒、连接导线、消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电流互感器等系统组件、材料进场的检查和安装、试验、调试的验收，提交出厂合格证、强制认证证书、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试记录、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.13.4 防火门监控系统：穿线管、桥架、接线盒、连接导线、防火门监控器、防火门门磁开关、闭门器、电磁门吸等系统组件、材料进场的检查和安装、试验、调试的验收，提交出厂合格证、强制认证证书、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试记录、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.13.5 电气火灾监控系统：穿线管、桥架、接线盒、连接导线、电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度传感器等系统组件、材料进场的检查和安装、试验、调试的验收，提交出厂合格证、强制认证证书、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试、验收记录及相关影像资料。

4.13.6 可燃气体探测报警系统：穿线管、桥架、接线盒、连接导线、火灾声光报警器、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器等系统组件、材料进场的检查和安装、试验、调试的验收，提交出厂合格证、强制认证证书、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、试验报告、调试、验收记录（含隐蔽工程影像资料）。

4.13.7 联动控制

对自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防烟排烟系统、防火门及防火卷帘、消防电梯、火灾警报和消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统、电气、可燃气体报警系统等相关联动进行调试、验收，并形成记录。

4.14 建筑灭火器

4.14.1 依据标准：《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444、《湖南省房屋建筑和市政工程消防质量控制技术标准》DBJ 43/T 393等现行标准。

4.14.2 灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等系统组件的配置类型、规格、性能、数量及其设置位置、保护距离、设置高度、标识、摆放等进场检查检验和安装、验收，提交出厂合格证、强制认证证书、型式检验报告或质量认证书、进场检验记录、复检报告、验收记录。

5 市政道路工实体质量控制

5.1 基本规定程

5.1.1 依据标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1、《城市道路交通工程项目规范》GB55011、《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》JTG F80/1等现行标准。

5.1.2 采用的主要原材料等进入施工现场时必须进行进场验收和检验。主要材料包括土、石、石灰、石灰土、粉煤灰、水泥、砂砾、碎石、砂、各类沥青、矿粉、纤维稳定剂、钢筋、砂浆、混凝土中的外加剂、钢纤维、预制砌块、料石、路缘石、护栏、防水材料、土工材料、管材、井盖等。原材料进场验收时应按国家现行有关标准的规定抽样复验。严禁使用国家明令禁止与淘汰的材料和设备。

5.1.3 应对冬期道路和高填方土路基施工的情况进行检查，根据专项方案采取对应措施。如:石灰稳定土类基层、水泥稳定碎石（砂）类基层宜在冬期前完成施工；热拌普通沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工，改性沥青混合料施工环境温度不应低于10℃;高填方土路基沉降值符合设计要求且沉降稳定后方可进行道路基层施工等。

5.1.4 人行地道、挡土墙涉及的基础工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程等质量的检查验收参照本章的相关章节内容。

5.2 路基

5.2.1 土方路基工程的质量检查验收，包括：

1 路基填料的天然含水率、液限、塑性指数、标准击实、CBR值。不同性质的土应分类、分层填筑，不得混填。

2 机械设备组合、压路机型号及吨位、碾压速度、分层虚铺厚度、填筑宽度和横坡度、压实遍数等。

3 排水（临时）设施、地下管线的保护措施、构筑物处理情况、路基台阶设置及搭接、高填方沉降差。

4 分层路基压实度和路床弯沉值、路床外观质量、路床纵断面高程、路床中线偏位、路床平整度、路床宽度、路床横坡、边坡坡度。

5.2.2 石方路基的质量检查验收，包括：

1 采用爆破法施工的爆破设计书或说明书、专项施工方案、爆破专业资质、人员持证情况以及相应的安全技术措施。

2 地表清理、填筑次序、边坡稳定、地下管线及构筑物周边的处理。

3 压实机械设备组合方式、松铺厚度、压实遍数、沉降差。

4 外观质量、路床纵断面高程、路床中线偏位、路床宽度、路床横坡、边坡坡度。

5.2.3 特殊土路基的质量检查验收，包括：

1 换填土处理路基填筑前的清表处理情况、常水位填料选用、填筑质量检验参照第5.2.1条的相关规定。

2 抛石挤淤换填处理路基石料的材质、石料尺寸、抛石方向、抛石和反滤层填筑厚度、碾压密实情况。

3 砂垫层处理路基的材料、回填宽度、厚度、压实度及路基两侧护砌情况；

4 土工材料处理路基的土工材料的抗拉强度、顶破强度、负荷延伸率质量标准、基面压实平整、敷设方向、固定及拉直、纵横向搭接宽度、胶结强度、边坡留置的回卷长度、双层接缝及错缝位置。

5 砂桩处理路基的原材料及材料中的含泥量、含水量、桩长、桩距、桩径、填砂量、砂桩密实以及复合地基承载力。

6 碎石桩处理路基的原材料及材料中的含泥砂量、粒径、桩长、桩距、桩径、灌石量、挤密效果以及复合地基承载力。

7 水泥搅拌桩处理路基的原材料、桩长、桩距、桩径、成桩完整情况以及复合地基承载力。

8 强夯处理路基夯实前的管线和构筑物的保护措施、处理范围是否大于路基坡脚外3米、监测和记录情况、边坡稳定情况、夯锤质量、落距、夯点布置、夯击次数遍数及压实度、地基承载力等。

5.2.4 构筑物回填的质量检查验收，包括：

1 回填原材料、粒径、级配质量等。严禁带水回填。

2 构筑物强度、外部防水层（保护层）完整性、回填方式、压实机具等。

3 分层回填厚度、宽度、密实度、回填土压实度等。

5.3 基层

5.3.1 石灰稳定土类基层质量的检查验收，包括：

1 原材料中的土的塑性指数、有机物含量、集料的级配和最大粒径控制、石灰的技术指标。

2 混合料的最佳含水量、配合比、石灰掺量等。

3 机械设备组合、压路机型号及吨位、碾压速度和遍数、虚铺厚度、混合料均匀性、碾压成活情况。

4 纵横缝搭接安设置、养护及成品保证措施。

5 表观质量、分层压实度、分层厚度、基层弯沉值、7d试件的无侧限抗压强度、分层芯样完整性、纵断面高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡等。

5.3.2 水泥稳定碎石（砂）类基层质量的检查验收，包括：

1 水泥的出产合格证和生产日期、粒料的压碎值、碎石中针片状颗粒含量、砂含泥量和级配等。

2 混合料的水泥掺量、颗粒范围、配合比等。

3 机械设备组合、压路机型号及吨位、碾压速度和遍数、虚铺厚度、碾压轮迹深度、碾压成活情况。

4 纵横缝设置、养护及成品保证措施。

5 表观质量、分层压实度、分层厚度、分层弯沉值、7d试件的无侧限抗压强度、分层芯样的完整性、纵断面高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡等。

5.4 路面面层

5.4.1 热拌沥青混合料面层质量的检查验收，包括：

1 透层、粘层、封层的沥青品种、标号，封层粒料质量、用量、洒布均匀和与既有构筑物连接面喷洒情况。

2 沥青品种及标号、混合料粗细集料、沥青混合料的出厂合格证、检验报告及见证取样抽检报告、矿料级配、沥青含量（油石比）、马歇尔稳定度等。

3 机械设备组合方式、摊铺温度及速度、碾压速度和遍数、虚铺厚度。

- 3 纵横缝设置；路面与井框和路缘石、平石及其他构筑物的顺接质量，成品保护措施等。

4 面层压实度、面层厚度、弯沉值、抗滑构造深度、渗水系数、表观质量、纵断面高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡等。

5.4.2 水泥混凝土面层质量的检查验收，包括：

1 水泥、粗（细）集料、外加剂、钢筋、混凝土配合比等。

2 摊铺、养护、切缝等机械设备的配置情况。

3 钢筋、预埋胀缝板和传力杆的制作和安装。

4 与井盖、箅子和侧平石等构筑物的顺接设置。

5 胀缝、缩缝的设留置；填缝料的品种、工艺技术措施；面层养护和保湿措施；路面拉毛或机具压槽等抗滑措施。

6 混凝土弯拉强度、面层厚度、抗滑构造深度、表观质量、纵断高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡等。

5.5 人行道、广场与停车场铺砌式面层

5.5.1 对料石和预制砌块的材质及强度、耐磨性能、表观质量、规格、尺寸、砂浆平均抗压强度进行检查验收。

5.5.2 对铺砌面层胀缝设置、与构筑物相接、伸缩缝安设、灌缝质量进行检查验收。

5.5.3 对铺砌面层完成后的养护及成品保证措施。

5.5.4 对铺砌面层纵断面高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡、井框与路面高差、相邻块高差、纵横缝直顺度及缝宽进行检查验收。

5.5.5 对盲道和无障碍设施设置的平面位置、宽度、铺设形式、铺砌质量进行检查验收。

5.6 人行道附属设施

5.6.1 综合管线井

对预留井盖材质及荷载标准、位置、标高及安装质量进行检查。

5.6.2 无障碍设施

对人行道内无障碍设施的材质、色彩、行进盲道和提示盲道的平面位置、宽度、铺设形式、铺砌质量、路口路缘石坡道设置、与障碍物的处理情况进行检查。

5.7 现浇钢筋混凝土人行地道

5.7.1 对基础工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、防水工程、土方回填工程、附属设施、无障碍通道设施、机电安装工程等进行检查验收（具体可参照本手册第2章的相关章节内容)。

5.8 现浇钢筋混凝土、装配式、砌体结构挡土墙

5.8.1 挡土墙质量的检查验收，包括：

1 地基承载力、现浇构件的钢筋的材质、制作与安装、混凝土强度，断面尺寸、外露面平整度、顶面高程等。

2 预制构件生产日期、出厂合格证及相应钢筋、混凝土原材料检测、试验报告及强度等级，连接安装质量等。

3 砌块、石料的强度、砂浆强度、砌筑方式、座浆饱满度、勾缝外观质量。

4 泄水孔的位置和数量、反滤层厚度、沉降缝设置。

5 回填材料、分层填筑厚度、压实度等。

6 栏杆的材质、断面尺寸、设置高度、直顺度、连接安装质量及伸缩缝的设置等。

5.9 附属构筑物

5.9.1 路缘石的质量检查验收，包括：

1 材质、强度、表观质量、外形尺寸等。

2 基础质量、线型控制安装、平石坡度、灌缝及后靠背质量、成品保护措施等。

5.9.2 雨水口与支管工程的质量检查验收，包括：

1 砌体材质、强度、砂浆强度、管道材质及规格等。

2 雨水口的位置、基底、砌筑、深度、坡度、管道外露长度和端面、井底（壁）抹浆质量、井箅规格型号和安装质量等。

3 雨水支管的基底质量、基础混凝土强度、坡度、连接安装、回填密实、是否符合要求应做360度混凝土包封处理等。

5.9.3 排水沟或截水沟的质量检查验收，包括：

1 砌块的材质及强度、砂浆强度及饱满度，混凝土的强度、土基底密实平整、基底坡度、与排水构筑物衔接顺畅情况等。

- 2 盖板的品种、规格、材质强度等。

3 沟断面尺寸、中线偏位、沟底高程、边线直顺度、平整度、盖板压墙长度等。

5.9.4 护坡的质量检查验收，包括：

1 预制砌块的材质及强度、砂浆强度、基础混凝土的强度、砌筑方式、勾缝、护坡顶与坡面之间缝隙封堵等。

2 基底高程、砌体厚度、砌体坡度、砌体平整度、顶面高程等。

5.9.5护栏的质量检查验收，包括：

1 护栏材质、规格、防腐处理、表面缺陷质量、防护等级等。

2 基础混凝土强度、埋设位置、埋设深度、安装质量和允许偏差、道口位置端头处理等。

6 市政排水工程实体质量控制

6.1 基本规定

6.1.1 依据标准:《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《市政排水管道工程及附属设施图集》06MS 201等现行相关标准。

6.1.2 采用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收和检验。主要材料包括管材、管道附件、井盖、构（配）件、钢筋、型材、焊条、法兰、卡箍、螺栓、水泥、砂浆、砂、砾石、预拌混凝土、砖、橡胶圈、触变泥浆、止水和防水材料等。进场验收时对每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等进行检查，并按国家有关标准规定进行复验。

6.1.3 对有地下水影响的土方施工，根据工程规模、工程地质、水文地质、周围环境等要求，制定施工降排水方案。

6.1.4 应对冬雨期施工的实施情况进行检查。根据专项方案采取对应措施，如雨期防止漂管的应急措施，冬期施工不得使用冻硬的橡胶圈等。

6.1.5 管道安装前对管道外观、材质、规格及各项性能进行检查验收。管道安装完成后，按规定对管道进行功能性试验。试验合格后方可投入运行。

6.2 土石方与地基处理

6.2.1 沟槽开挖与支护的检查验收，包括：

1 施工降排水措施。

2 沟槽开挖平面位置、沟槽边坡、开挖断面尺寸、槽底土质情况、槽底土扰动和浸泡水情况等。

3有支护沟槽的支撑材料、方式，结构强度、刚度、稳定性。

4 采用钢板桩支护时构件的规格尺寸、钢板桩的埋入深度和横撑的位置和断面、横撑与钢板桩连接、轴线位移、垂直度。

6.2.2 地基处理的检查验收，包括：

1管道地基承载力

2地基处理后的压实度和厚度

3其他方法进行地基处理时，符合有关规范规定和设计要求。

6.2.3 沟槽回填的检查验收，包括：

1 管道外观质量，柔性管道防止管道上浮、位移措施。

2 沟槽内的杂物和积水情况。

3 管道及构筑物周边回填材料、厚度和宽度、回填方式、压实机具、回填密实度、回填土压实度等。

4 柔性管道回填至设计高程后12-24h内的管道变形率。

6.3 开槽施工管道主体结构

6.3.1 管道基础

对地基承载力、混凝土强度、砂石材料质量、砂石基础压实度、管道基础的宽度、高程、厚度进行检查验收。

6.3.2 管道安装的质量检查验收，包括：

1管道轴线位置、埋设高程、坡度、稳管措施等。

2 管节及管件、橡胶圈产品质量、接口连接质量、橡胶圈安装位置、连接后的连接部位及连接件外观质量等。

3 钢管的钢材、焊接材料、焊缝连接工艺、管端端面质量、焊接质量、内外防腐层等。

6.4 不开槽施工管道主体结构

6.4.1 工作井的检查验收，包括：

1 原状地基承载力。

2 结构的平面位置、井底板标高、集水坑的设置。

3 混凝土结构的抗压强度、抗渗等级；后背墙平面与掘进轴线垂直，后背墙结构的强度、刚度和稳定性。

6.4.2 顶管工程的质量检查验收，包括：

1 设备运行情况、进出洞口的技术措施、中继间的设置、减阻措施、监测措施等。

2 管道水平轴线、高程、顶管机姿态。

3 接口端部外观质量和渗漏情况。

4 注浆孔位置、注浆压力、注浆量等。

6.5 管道附属构筑物

6.5.1 井室的质量检查验收，包括：

1 地基承载力、混凝土质量等。

2 管道与井室连接的质量、井室尺寸、井底高程、爬梯或踏步安装质量，井盖的材质、规格型号、防坠落装置安装质量等。

3 井室结构混凝土强度、水泥砂浆强度、接缝坐浆(灌浆）饱满度、外观质量、流槽施工质量、周边回填压实质量等。

6.6 管道功能性试验

6.6.1 压力管道的水压试验

对水压试验的试验压力、压力降值、渗水量值等进行检查验收。

6.6.2 无压管道的闭水试验

对闭水试验的水头、渗水量值等进行检查验收。

7 市政桥梁工程实体质量控制

7.1 基本规定

7.1.1 依据标准：《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650、《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》JTGF 80/1、《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224、《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370、《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T 329、《悬索桥索鞍索夹》（JT/T 903）、《桥梁缆索用热镀锌钢丝》（GB/T 17101）、《悬索桥预制主缆丝股技术条件》（JT/T 395）、《城市轨道交通桥梁工程施工及验收标准》CJJ/T 290等现行标准。

7.1.3 桥梁工程采用的构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收和检验。主要材料包括钢筋、钢型材、预应力材料及器材、波纹管、焊条、螺栓、水泥、砂浆、块石、料石、砂、砾石、预拌混凝土、防水材料、支座、伸缩缝、拉索、锚具、索鞍、索夹、吊索、吊杆、系杆等。进场验收时对每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等进行检查，并按国家有关标准规定进行复验。

7.1.4 桥梁施工过程应按设计要求及时对成桥结构线形及内力进行监测和控制，确保符合设计要求。桥梁工程完工后应按设计要求进行桥梁荷载试验。

- 7.1.5 桥梁各章节中涉及模板及支架，钢筋、混凝土、预应力混凝土、钢结构质量检查验收要求参照本章相关内容要求。

7.1.6 桥梁工程范围内的排水设施、挡土墙、道路等工程施工参照本手册第5章、第6章的相关章节内容。

7.2 模板、支架及拱架工程

7.2.1 对模扳、支架和拱架的承载能力、刚度和稳定性进行验算，对施工预拱度的设置进行检查验收。

7.2.2 模板、支架和拱架制作及安装检查验收

包括：材料和构配件的尺寸、规格、外观；安装位置、地基承载力、组拼工艺、上下层模板支架对齐、脱模剂涂刷、预埋件、预留孔固定及位置、地基排水设施、防护措施、预压试验等。

7.2.3 对模板、支架和拱架拆除前的混凝土强度、拆除程序和措施进行检查。

7.2.4 预应力混凝土结构模板、支架拆除前的检查验收，包括：

1 侧模应在预应力钢束张拉前拆除。

2 底模和支架应在结构物建立预应力以后拆除。

7.3 钢筋工程

7.3.1 钢筋进场时，对原材料、机械连接套筒的规格型号、外观质量、力学性能、接头工艺连接、钢筋代换变更、质量保证资料、见证取样资料等进行检查验收。

7.3.2 钢筋使用前，应对加工质量、连接方式、接头加工和连接质量等进行检查验收。

7.3.4 钢筋安装时，应对安装质量偏差、安装位置、钢筋间距、数量、接头位置和百分率、锚固方式和长度、接头区箍筋设置、定位箍筋设置、预留筋长度、锈蚀或损伤、钢筋保护层厚度等进行检查验收。

7.4 混凝土工程

7.4.1 对原材料进行检查验收，包括：

1 砂、粗（细）骨料技术指标等。

2 水泥合格证和出厂检验报告，并对其强度、细度、安定性和凝固时间抽样复验。

3 混凝土外加剂合格证和出厂检验报告，并对其减水率、凝结时间差、抗压强度比抽样复验。

7.4.2 对混凝土配合比的检查验收，包括：

1 配制混凝土拌合物的和易性、凝结时间等。

- 2 制成的混凝土的氯离子含量、强度、耐久性能。

7.4.3 对使用具有潜在碱活性骨料时，混凝土中总碱含量进行检查。

- 7.4.4 对浇筑方式和顺序、拌合物质量、试件留置、后浇带或施工缝留设及处理方法、养护方法及时间、大体积混凝土的浇筑方案和温度监控进行检查。

7.4.5 对特殊要求混凝土的抗冻性能和抗渗性能应进行检查。

7.4.6 对混凝土结构强度及评定、外观质量、位置及尺寸偏差、预留预埋、预制构件与现浇结构结合面处理、钢筋保护层厚度、混凝土实体结构强度等。

7.5 预应力混凝土工程

7.5.1 预应力筋进场时，对原材料的质量证明书、包装、标志和规格等进行检查，并按进场批次抽样复验。

7.5.2 锚具、夹具和连接器的检查验收，包括：

1 质量证明文件、型号、规格、锚固区传力性能型式检验报告，以及夹片式锚具的锚口摩阻损失测试报告或参数。

2 外观、尺寸、硬度、静载锚固性能等。

7.5.3 预应力张拉质量的检查验收，包括：

1 作业人员培训考核记录、设备配套校准及配套使用、设备标定记录等。

2 成孔管道线型、定位位置和接头连接、灌浆孔、排气（水）孔的外观、预应力筋的规格及数量、安装位置偏差、连接密封、锚垫的承压面与预应力筋或孔道曲线末端夹角、局部加强钢筋安装质量、预应力筋锚具和连接器安装质量、预应力张拉顺序、预应力值、伸长量值、预应力张拉或放张前的混凝土强度、后张法钢绞线出现断丝或滑丝的数量、灌浆的质量等。

3 灌浆料强度、预应力筋外露长度、锚具的封闭保护措施、封锚的外观质量、隐蔽验收等。

7.6 基础

7.6.1 扩大基础质量的检查验收

包括：地基承载力检测和验槽记录；模板及支架工程、钢筋工程、混凝土工程；断面尺寸、基础顶（底）面高程、轴线位置、回填压实度等。

7.6.2 灌注桩质量的检查验收

包括：钻孔前的桩位及钢筋笼加工制作安装质量；成孔后的孔位、孔径、孔深和孔的垂直度；清孔后的孔内泥浆性能指标和孔底沉渣厚度；混凝土连续灌注时防止钢筋骨架上浮的措施；混凝土工程、灌入混凝土数量、高度；桩长、承载力、混凝土强度、桩身完整性等。

7.6.3 混凝土沉井质量的检查验收

包括：地面承载力、模板及支架、钢筋、混凝土；底节最小高度；接高时井顶露出地面（或水面）高度；下沉就位后顶底面中心位置、垂直度和平面扭角；封底前基底平整、沉井沉降值；封底混凝土强度等。

7.6.4 承台质量的检查验收

包括：施工前基桩位置、基坑内积水、桩基嵌入承台深度及边桩外侧与承台边缘净距；模板及支架工程、钢筋工程、混凝土工程、断面尺寸、承台厚度、顶面高程、轴线偏位、预埋件设置、混凝土强度、外观质量等。

7.7 墩台、盖梁

7.7.1 对模板及支架工程、钢筋工程、混凝土工程、混凝土浇筑方式及顺序等进行检查验收。

7.6.2 对现浇混凝土墩台基面处理、外观质量、混凝土强度、断面尺寸、顶面高程、轴线位置、墙面垂直度、沉降变形监测设置等进行检查验收。

7.7.2 对预制墩台混凝土强度、接头凿毛和连接安装质量等进行检查验收。

7.7.3 对钢墩柱焊接连接、紧固件连接、钢零部件加工、组件安装及预拼装质量、防腐层进行检查验收。

7.7.4 台背填土时，对台身混凝土強度、填土土类、分层对称夯实、填土的长度、填土压实度等进行检查验收。拱桥台背填土应在承受拱圈水平推力前完成。

7.8 支座

7.8.1 对支座规格、产品合格证和出厂技术性能进行检查验收。

7.8.2 对支座安装前的跨距、支座栓孔位置和垫石和挡块强度、顶面高程、平整度、坡度、坡向等进行检查验收。

7.8.3 对支座安装时的平面位置、安装方式、顶面高程、支座与梁底及垫石密贴情况等进行检查验收。

7.8.4 对支座锚栓的埋置深度、外露长度、支座的粘结灌浆、润滑材料进行检查验收。

7.8.5 对支座位置的防雷接地装置进行检查验收。

7.9 混凝土梁（板）

7.9.1 支架上浇筑施工质量的检查验收

包括：地基承载力、地基及支架预压、模板及支架工程、钢筋工程、混凝土工程、预应力混凝土工程质量、结构表面是否出现超过设计规定的受力裂缝等。

7.9.2 悬臂浇筑施工质量的检查验收

包括：墩顶梁段现浇支架（托架）安装质量及预压；挂篮试拼和载重试验；模板及支架工程、钢筋工程、混凝土工程、预应力混凝土工程、结构表面是否出现超过设计规定的受力裂缝等；梁段施工监控（高程、应力及控制流程）；对称平衡浇筑、两端平衡荷载偏差及轴线挠度；纵、横、竖三向预应力张拉及压浆；合龙温度、时间、顺序及高差；结构体系转换和支座反力调整等。

- 7.9.3 装配式梁（板）施工质量的检查验收，包括：

1 装配式梁板等构件混凝土的强度、预制构件的结构性能检验。

2 构件安装前的外形、预埋件的尺寸和位置，允许偏差等。

3 简支梁板安装前的墩台施工质量、支座（临时支座）的平面位置和高程及先简支后连续湿接头处梁端凿毛质量。

7.10 钢梁

7.10.1 对厂内钢梁制造质量的检查验收，包括：

1 钢梁制造企业的资质。

2 钢梁出厂前的试拼。

3 安装单位对钢梁质量和应交付的文件进行验收。

7.10.2 对现场安装质量的检查验收，包括：

1 焊接连接的钢材、焊条、焊丝、焊剂、气体保护焊、焊接工艺、焊缝外观质量等。

2  紧固件连接的大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、螺栓球节点连接高强度螺栓的规格尺寸、紧固件连接节点与拼接接头、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数、螺栓丝扣外露长度等。

7.10.3 对钢梁的焊缝探伤检验按设计及规范要求进行检查验收。

7.10.4 对钢梁涂装前的除锈处理情况、涂装后的涂装层数和涂层厚度等进行检查验收。

7.11 结合梁

7.11.1 钢-混凝土结合梁施工质量的检查验收

包括：大跨度钢梁的预拱度；钢主梁的安装位置、高程、纵横向连接，以及钢梁顶面传剪器焊接质量；钢构件和预制混凝土桥面板安装、组合顺序、加载程序等。

7.11.2 混凝土结合梁施工质量的检查验收

包括：预制混凝土主梁与现浇混凝土龄期差；主梁强度、安装位置及预留传剪钢筋等。

7.12 拱桥

7.12.1 拱架上浇筑混凝土拱圈施工质量的检查验收

包括：放样时的预拱度，支架承载力、刚度、稳定性；跨径小于 16m和跨径大于或等于16m的拱圈或拱肋混凝土浇筑顺序；各段接缝面与拱轴线垂直；封拱合龙温度及混凝土强度等。

7.12.2 劲性骨架浇筑混凝土拱圈施工质量的检查验收

包括：劲性骨架的制作、安装；分环多工作面均衡浇筑进度差控制；分阶段浇筑拱圈时结构的变形形态、位置、拱圈高程和轴线横向偏位；混凝土的浇筑顺序等。

7.12.3 装配式混凝土拱施工质量的检查验收

对大、中跨径装配式箱形拱各构件吊运、堆放、安装、拱肋合龙和施工加载等各阶段强度和稳定性进行检查验收。

7.12.4 钢管混凝土拱施工质量的检查验收

包括：构件上的钢板翅片、加劲肋板、栓钉及管壁开孔的规格和数量、焊接材料与母材匹配、拼装焊接焊缝质量、构件现场拼装质量；拱肋节段焊接强度、焊缝外观质量；钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造及钢筋的规格、位置、数量、环箍钢筋直径、位置及焊接质量、钢板翅片、厚壁连接钢管及加劲肋板的规格、数量、位置与焊接质量；钢管内钢筋骨架的钢筋位置、锚固长度、与管壁之间的间距、钢筋骨架尺寸和安装等；混凝土的浇筑顺序、强度等级、工作性能、施工缝的留置；钢管与混凝土密实度；外表面的防护涂料规格和层数等。

7.12.5 对中下承式吊杆、系杆拱施工质量检查验收

包括：钢吊杆、系杆及锚具的材料、规格和各项技术性能；防护的涂装遍数和涂层厚度等。

7.13 斜拉桥

7.13.1 索塔施工质量的检查验收

包括：塔座、塔柱实心段大体积混凝土的温度控制措施；塔座与承台、塔柱与塔座之间浇筑混凝土的间隔时间；索塔钢构件出厂前的试拼装；倾斜式索塔横向支撑结构的设置；索塔及横梁混凝土表面裂缝、防雷接地设施等。

7.13.2 主梁施工质量的检查验收

包括：塔梁临时固结装置；混凝土主梁悬浇施工的挂篮质量；钢主梁厂内拼装和涂装、钢梁安装接缝偏差等。

7.13.3 拉索和锚具的检查验收，包括：

1 专业制作单位的资质。

2 拉索成品、锚具交货时，产品质量证书和出厂检验报告、产品批号、设计索号及型号、生产日期、数量等。

3 张拉设备的标定情况及拉索张拉的顺序、批次和量值。

7.13.4 施工控制与索力调整的检查验收，包括：

1 索塔平面位置、倾斜度、应力和线形等。

2 上部结构合龙前，施工过程中各阶段的拉索索力、主梁高程、塔梁内力及索塔位移量等监测数据。

7.14 悬索桥

7.14.1 对索股、索鞍、索夹和吊索等制作质量进行检测和验收。

7.14.2 对锚碇的基础和锚体大体积混凝土的施工组织及专项施工方案的编制进行检查验收。

7.14.3 索塔的检查验收，包括：

1 施工过程中，对其施工状况进行监测和控制。

2 施工完成后，对裸塔的倾斜度、塔顶高程及塔的中心线里程进行测定，并做好沉降、变位观测点标记。

- 3、防雷接地设施。

- 7.14.4 索鞍的性能和质量的检查验收，包括：

- 1 成品性能质量、厂内试装配和防腐涂装。

- 2 各部件的相对位置的永久性定位标记。

- 7.14.5 对主缆用热镀锌钢丝的技术条件及索股的技术指标进行检查验收。

- 7.14.6 悬索桥上部构造施工部位或项目的监测和控制，包括：

- 1 索塔、锚碇的沉降和位移。

2 主索鞍的钢格珊定位前，索塔裸塔的连续变形观测；主缆架设安装前，索塔和锚定的联测。

3 主缆架设安装过程中，基准索股的连续监测、索塔和锚定的沉降及位移观测。

4 索夹安装前，主缆的线形以及两侧主缆的相对误差的连续观测。

5 每一节段加劲梁吊装后，索塔和锚定的沉降及变位、主缆的线形、加劲梁的线形等的监测。

7.15 顶进箱涵

7.15.1 对主体结构强度、基底承载力、工作坑的后背墙承载力等进行检查验收。

7.15.2 对节间接缝防水、涵洞壁注浆质量进行检查验收。

7.15.3 对顶推力、轴线偏位、高程和相邻两节高差等进行检查验收。

7.16 桥面系

7.16.1 桥面排水

对泄水口标高、泄水管畅通及结合部位渗漏、泄水管安装牢固进行检查验收。

7.16.2 桥面防水层

对卷材搭接宽度、防水涂层厚度、粘结强度及桥面防水层保护措施等进行检查验收。

7.16.3 伸缩装置施工质量的检查验收

包括：伸缩装置的形式、规格、外观、防腐处理质量；锚固钢筋规格、间距、预留槽尺寸；实际气温安装定位值；焊接质量和焊缝长度；大型伸缩装置与钢梁连接处焊缝超声波检测质量；顺桥平整度、与桥面高差、防水设施等。

7.16.4 防撞护栏的检查验收，包括：

1 栏杆和防撞线型、隔离设施与主梁伸缩缝相对应。

2 混凝土栏杆、防撞护栏、防撞墩、隔离墩的混凝土强度。

3 金属栏杆和防护网的品种、规格，安装净高度及水平推力检验报告。

7.16.5 桥梁附属结构的检查验收，包括：

1 防眩板安装与桥梁线形一致，且安装牢固。防眩板的荧光标识面迎向行车方向，板间距、遮光角符合设计要求。

2 声屏障连续安装，且牢固。不得留有间隙，桥梁伸缩缝部位的处理。

3 梯道平台和阶梯顶面平整、无反坡积水、抗滑设施符合要求等。

4 桥上灯柱与桥面系混凝土预埋件的连接，桥外灯杆基础承载力、灯柱、灯杆的电气装置及其防雷接地装置。

8 轨道交通工程实体质量控制

8.1 车站工程

8.1.1 基本规定

1 依据标准：《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299、《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203等现行标准。

2 对水泥、钢筋、钢筋焊接、机械连接材料、预拌混凝土、预拌砂浆、钢结构用钢材、焊接材料、连接紧固材料、灌浆套筒、灌浆料、座浆料、预应力混凝土钢绞线、锚具、夹具、止水带（钢板）、防水卷材及防水涂料等材料进行检查验收。

8.1.2 车站围护结构及土方工程

1 对集水明排的排水沟、集水井的位置、尺寸进行检查验收。

2 对预制桩、灌注桩、桩顶冠梁的混凝土强度进行检查验收。

3 对旋喷桩、水泥土桩墙、咬合桩的强度和渗透系数进行检查验收。

4 对地下连续墙的成槽质量、钢筋骨架及预埋件安设、混凝土抗压及抗渗强度进行检查验收。

5 对土钉成孔质量、钢筋网的制作安装、锚固砂浆强度、喷射混凝土强度进行检查验收。

6 对土层锚杆（索）的安装、注浆、张拉值、锁定值、注浆量、注浆压力及拉拔力进行检查验收。

7 对桩间模筑混凝土、网喷混凝土平整度及强度等进行检查验收。

8 对钢支撑、围檩等钢构件的制作和安装进行检查验收。

9 对混凝土支撑的钢筋制作安装及混凝土强度进行检查验收。

10 基坑严格按照专项施工方案开挖，基底经过验槽后方可进行下一道工序施工。

11 对回填土的压实质量进行检查验收。

8.1.3 车站地基与基础

1 对车站地基承载力、标高及尺寸等进行检查验收。

2 对车站桩基础完整性及承载力进行检查验收。

8.1.4 车站主体结构工程

1 对高架车站和地下车站主体结构综合接地网、钢筋工程、模板及支架工程、混凝土工程、钢结构工程等进行检查验收。

2 对车站压顶梁、抗拔桩等抗浮构件进行检查验收。

8.1.5 车站防水工程

1 对地下防水工程使用的防水材料及其配套材料进行检查验收。

2 对防水层和细部防水做法质量进行检查验收。

8.1.6 车站地面附属结构工程

对地面附属结构（车站出入口、垂直电梯、冷却塔、风亭等）混凝土工程、钢结构工程等进行检查验收。

8.1.7 基坑监测

施工监测及第三方监测的监测项目、监测点布设、监测频率、监测精度均应满足设计及规范要求。

8.2 区间工程

8.2.1 基本规定

1 依据标准：《地下铁道工程施工质量验收标准》GB 50299、《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《预制混凝土衬砌管片》GB/T 22082、《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308、《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911、《城市轨道交通桥梁工程施工及验收标准》CJJ/T 290等现行标准。

2 对水泥、砂、碎石、钢筋、膨润土、其他拌浆料、管片、钢筋焊接、机械连接材料、焊接材料、连接紧固材料、止水带（钢板）、止水带（橡胶）及防水卷材等材料进行检查验收。

8.2.2 盾构隧道管片制作

1 对管片钢筋原材料、钢筋网片加工、预埋件安装等进行检查验收。

2 对管片模具的清洁、强度、尺寸、安装精度、预埋件定位孔及检验频次进行检查验收。

3 对管片混凝土原材料、养护、外观质量、结构尺寸进行检查验收。

4 对管片型式检验报告、混凝土强度、外观质量等进行出场检查验收。

8.2.3 盾构始发与接收

盾构始发与接收前应对盾构机选型、反力架安装、端头加固质量等进行检查验收。

8.2.4 盾构隧道掘进

1 对盾构试掘进段、正常掘进段及接收段的盾构掘进参数进行检查。对盾构起始段（50m-200m）掘进百环进行检查验收。

2 对管片拼装的错台、破损、渗漏、螺栓安装扭力值进行检查。

3 对壁后注浆的注浆量、注浆压力、注浆时间进行检查。

4 对盾构隧道的测量频次、精度及盾构姿态、成型管片进行检查。

5 对地表、管线及建（构）筑物的变形进行检查。

8.2.5 盾构区间防水工程

1 对区间防水原材料的性能、安装进行检查验收。

2 对管片混凝土、联络通道及洞门环梁抗渗混凝土配合比进行检查。

3 对管片壁后二次补浆的注浆时间、注浆量、注浆压力进行检查。

4 对盾构隧道渗漏情况进行检查。

8.2.6 盾构区间附属工程

1 对区间联络通道的加固、初支、防水、二衬及外观质量进行检查。

2 对区间洞门环梁的模板支架、钢筋、钢筋制安、混凝土、混凝土浇筑、防水工程进行检查。

3 对区间中间风井的围护结构、土方开挖、支撑体系、模板支架、钢筋、钢筋制安、混凝土、混凝土浇筑、防水工程进行检查。

8.2.7 明挖区间

对明挖区间工程的围护结构、主体结构质量检查验收。参照本手册8.1相关条款要求实施。

8.2.8 高架区间

1 对模板、支架的安装、支架基础的地基承载力进行检查验收。

2 对钢筋原材、制作安装进行检查验收。

3 对进场预应力筋及张拉配件品种、规格、力学性能、外观进行检查验收。

4 对预应力筋张拉和放张时混凝土强度、张拉应力、伸长率、断滑丝数量及孔道压浆的水泥浆强度、封闭锚具时混凝土强度检查验收。

5 对混凝土预制构件强度、结构表面受力裂纹，预留、预埋钢筋和钢构件数量、位置进行检查验收。

6 对基础、墩台、支座进行检查验收。

7 对混凝土梁式桥梁、装配式梁现场施工、顶推施工、水平转体施工、钢梁桥、钢-混凝土组合梁桥、钢管混凝土拱桥的质量进行检查验收。

8 对桥面系与附属工程进行检查验收。

8.2.9 矿山法区间

1 对管棚所用钢管的品种、级别、规格和数量，管棚内的注浆材料、注浆参数进行检查验收。

2 对超前锚杆、超前小导管的数量、打入角度、注浆参数进行检查验收。

3 对开挖面轮廓线、中线、高程及超欠挖处理进行检查验收。

4 对掌子面地质超前预报、地质素描工作进行检查。

5 对锚杆、喷射混凝土、钢筋网、格栅钢架及型钢钢架、连接筋等进行检查验收。

6 对二次衬砌前净空、二次衬砌模板及支架、钢筋、混凝土、衬砌结构厚度、初支和二衬背后回填注浆效果进行检查验收。

参照本手册9.1相关条款要求实施。

8.2.10 监测和检测

1 隧道施工应全程进行施工监测及第三方监测，监测项目、监测点布设、监测频率、监测精度等均应满足设计要求。

2 对成型隧道进行贯通测量及环状间隙空洞扫描检测。

8.3 轨道工程

8.3.1 基本规定

1 依据标准：《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299、《铁路轨道工程施工质量验收标准》TB10413、《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424、《混凝土结构工程施工规范》GB/T 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB/T 50204、《浮置板轨道技术规范》CJJ/T 191、《铁路碎石道砟》TB/T 2140、《钢轨焊接》TB/T 1632、《地铁杂散电流腐蚀防护技术标准》CJJ/T 49等现行标准。

2 对钢筋、混凝土、道砟、螺栓、钢筋焊接、钢轨焊接等材料及工艺进行检查验收。

8.3.2 基标测设的检查验收

包括：材料的规格、形式、外观质量；控制基标及加密基标设置位置；控制基标及加密基标方向、高程、直线距离、曲线距离的测设精度。

8.3.3 轨排铺设的检查验收

包括：钢轨、轨枕、扣件的类型、位置及数量；轨排组装架设中的轨距、水平、轨向、高低、中线、高程、轨底坡、轨枕间距等。

8.3.4 无砟道床的检查验收

道床钢筋材质、连接及安装、道床模板、道床混凝土等。

8.3.5 浮置板顶升的检查验收

包括：隔振器质量，性能、浮置板顶升高度；顶升前混凝土强度、板上布置的测点；隔振器套筒内、浮置板道床及端模板清理，道床面周边缝隙及预留孔洞密封等。

8.3.6 隔振垫铺设的检查验收

隔离层及弹性垫层规格材质、隔振垫基底质量、隔振垫铺设质量、隔振垫材料的尺寸等。

8.3.7 道岔组装铺设的检查验收

包括：道岔及岔枕的类型、规格、质量、螺旋道钉锚固抗拔力、查照间隔、护背距离、螺旋道钉的预留孔偏离、与承轨槽的垂直度、道钉圆台底高出承轨槽、道岔紧固螺栓扭矩、扣件螺栓扭矩、接头螺栓扭矩、道岔铺设的方向、轨距、轨距加宽及递减；尖轨非工作边最小轮缘槽、尖轨跟端非工作边与基本轨工作边开口距离、轨缘槽宽度、动程（尖轨、可动心轨）、接头、岔枕间距及偏斜、尖轨尖端相错量。

8.3.8 有砟道床的检查验收

包括：道砟的材质、品种、级别、外观，道砟的粒径级配、颗粒形状、清洁度；道砟的压实密度、厚度、宽度，螺旋道钉抗拔力、扣件安装质量等。

8.3.9 无缝线路的检查验收

包括：待焊钢轨的类型、规格、质量；钢轨焊接接头的型式检验和周期性生产检验；焊接接头外观尺寸、焊缝两侧100mm及焊缝轨底上两侧150mm和边缘35mm缺陷；焊接接头轨顶面、轨头工作面、轨底平直度、钢轨焊头探伤、线路锁定温度应力；位移观测桩设置编号，每对位移观测桩基准点连线与线路中线垂直度；轨道静态几何尺寸、轨道曲线正矢、轨距等。

8.3.10 轨道安全设备及附属设备的检查验收

包括：防脱护轨及连接配件、扣件的规格、型号、质量，防脱护轨铺设位置、长度、安装尺寸、护轨支架及绝缘缓冲垫片安装位置、方向、轮缘槽间距；线路信号标志的材质、规格、图案，标志的数量、位置、高度、方向、牢固度、色泽、字迹；车挡及连接配件的规格、型号、质量，车挡安装位置、固定螺栓扭矩等。

8.4 机电安装工程

8.4.1 基本规定

1 依据标准：《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《建筑给排水及采暖施工工程质量验收规范》GB 50242、《通风与空调工程施工验收规范》GB 50243、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263、《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收标准》GB 50381等现行标准。

2 对线管、水管、桥架、线槽、母线槽、镀锌钢板、冷轧钢板、电缆、电线、开关插座、阀门、保温材料等质量证明文件、耐火极限、功能性试验报告等进行检查。

3 对配电柜、配电箱、模块箱、气体灭火设备等的质量证明文件、设备出厂检测报告、设备强制性认证证书、型式认可证书等进行检查。

8.4.2 通风与空调工程的检查验收，包括：

1 风管连接螺栓及铆钉孔距、穿墙套管及封堵、防火阀安装距墙距离、风管严密性试验、强度试验、系统联合试运转记录等。

2 设备及风管末端安全防护、设备接地、设备安装偏差、设备单机试运转记录、制冷设备运行调试记录、设备接地遥测记录等。

3 水管连接方式、管道补偿器支架设置、管道套管、穿墙处防火封堵、阀门试压记录、管道冲洗试压记录、水系统试运转调试记录等。

4 防腐绝热外观质量、防腐绝热厚度等。

8.4.3 给水排水工程的检查验收

室内给水、排水管道及设备安装的垂直度、水平度、排水管坡度、管道附件设置、设备单机调试记录、管道系统冲洗试压记录、排水管道通球检查记录、通水试验记录、卫生器具满水试验记录等。

8.4.4 低压配电照明工程的检查验收，包括：

1 配电柜及基础槽钢接地、配电柜的安装垂直度、水平度、柜内防火封堵、电气接地电阻测试记录、电气绝缘电阻测试记录等。

2 母线槽外观、连接方式、安装高度、保护接地等。

3 桥架安装垂直度、水平度、保护接地、跨接线、通长连接点等。

4 金属导管的接地或接零、连接方式、弯曲半径等。

5 电缆敷设弯曲半径、预留量、铭牌标识、桥架内防火封堵等。

6 灯具安装高度、安装位置、防火封堵、导电部分材料材质、建筑物照明通电试运行记录、大型照明灯具固定及悬吊装置强度试验等。

7 接闪器的布置、规格及数量、防雷引下线及接闪器连接方式等。

8.4.5 环境与设备监控的检查验收，包括：

1 模块箱的安装高度、垂直度、水平度、接地线及接地电阻值等。

2 传感器的安装位置、安装高度、偏差量等。

8.4.6 综合监控（ISCS）的检查验收

设备安装垂直度、水平度，线缆间距、转弯半径、预留量等。

8.4.7 火灾自动报警（FAS）的检查验收

绝缘电阻、末端设备与周边的安全距离、间距、火灾自动报警系统调试记录、火灾自动报警系统竣工验收记录表等。

8.4.8 气体灭火的检查验收

灭火剂输送管道连接、支架与喷头间距、与相关专业管线安全距离、管道强度、气密性试验报告、气体灭火系统试运行记录等。

8.4.9 AFC票务的检查验收

设备安装垂直度、安装位置、穿墙防火封堵、防水处理等。

8.4.10 门禁系统的检查验收

设备安装高度、水平度、垂直度、位置偏差及间隙等。

8.4.11 屏蔽门系统的检查验收，包括：

1 施工测量的长度、平面、高度；定位打孔的孔深、孔倾斜度、孔外径；化学锚栓预埋的孔深、扭力值；底部支撑距轨面距离、扭力值、绝缘值；上部支撑的距轨面距离、扭力值、绝缘值等。

2 立柱安装的连接螺栓扭力、距离轨中心距离、垂直度、螺栓扭力；门槛距轨道中心、表面距离、平整度、扭力；门体的倾斜度、间隙、开度、开启速度；机柜预留空间、倾斜度、水平度；防踏空齿梳安装间隙、平整度等。

8.5 供电工程

8.5.1 基本规定

依据标准：《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168、《电气装置安装工程电气设备试验标准》GB 50150、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169、《地铁杂散电流腐蚀防护技术标准》CJJ/T 49等现行标准。

8.5.2 电缆工程

对支架、桥架、电缆质量证明文件、功能性试验报告、电缆敷设的弯曲半径、电缆头制作质量进行检查验收。

8.5.3 设备安装

对设备规格型号、质量证明文件、设备的安装高度、平整度、安全距离、接地连接、部件灵活度进行检查验收。

8.5.4 电气试验

1 对传动试验、开关动作、闭锁功能、各种保护装置动作、保护范围、“四遥”及程序控制功能、单体试验和整组试验报告进行检查。

2 对系统的当地监控、当地维护、数据采集与传输、数据预处理机当地和远程通信功能、系统故障报警功能进行检查验收。

8.5.5 环网电缆工程

对支架、桥架、电缆质量证明文件、功能性试验报告、电缆敷设的弯曲半径、电缆头制作质量进行检查验收。

8.5.6 杂散电流监测装置安装

1 对设备规格型号、质量证明文件、设备的安装高度、平整度、安全距离、接地连接、部件灵活度等进行检查验收。

2 对传动试验、开关动作、闭锁功能、各种保护装置动作、保护范围、“四遥”及程序控制功能、单体试验和整组试验报告等进行检查验收。

3 对系统的当地监控、当地维护、数据采集与传输、数据预处理机当地和远程通信功能、系统故障报警功能等进行检查验收。

8.6 接触网

8.6.1 基本规定

依据标准：《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168、《电气装置安装工程电气设备试验标准》GB 50150、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169、《地铁杂散电流腐蚀防护技术标准》CJJ/T 49等现行标准。

8.6.2 钢柱组立

对钢柱规格型号、质量证明文件、基础质量、接地装置性能、钢柱组立安全距离及允许偏差等进行检查验收。

8.6.3 导线架设

对导线规格型号、质量证明文件、导线架设张力、距轨面的高度、拉出值、允许偏差等进行检查验收。

8.6.4 设备安装

对设备规格型号、质量证明文件、设备的安装高度、安全距离、允许偏差值、部件灵活度等进行检查验收。

8.6.5冷热滑试验

对接触线的“之”字值和拉出值、受电弓至固定接地体的距离、受电弓与有关接地体、定位管及绝缘子之间的距离等进行检查验收。

8.7 通信工程

8.7.1 基本规定

1 依据标准：《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299、《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 50382等现行标准。

2 对光缆、泄露同轴电缆、配线架、广播、摄像机、时钟、无线天线等主材的质量证明文件、功能性试验报告等进行检查。

8.7.2 通信工程检查验收，包括：

1 支架、吊架安装位置偏差、间距；金属线槽、走线架防腐、接地、热膨胀补偿等。

2 机柜内部部件、标识、安装的位置、安装方式、倾斜度偏差、相邻机柜间隙、接地等。

3 电源线、信号线线间绝缘、组间绝缘、弯曲半径、预留量等。

4 光缆敷设、接续或固定安装的弯曲半径；电缆敷设和接续铝护套电缆的弯曲半径；铅护套电缆弯曲半径等。

5 扬声器、扩音柱与扩音机的配接、室外设备防雨水渗漏措施等。

6 隧道内漏缆吊挂位置和安装高度，漏缆开口方向等。

7 漏缆线路内、外导体直流电阻、绝缘电阻、绝缘介电强度及工作频段内电压驻波比和传输衰减等。

8.8 信号工程

8.8.1 基本规定

1 依据标准：《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299、《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》GB/T 50578等现行标准。

2 对电缆保护管、电缆、热缩套管、信号机、转辙机、轨道电路设备、应答器等主材的质量证明文件、功能性试验报告等进行检查。

8.8.2 信号工程检查验收，包括：

1 电缆弯曲半径、终端头制作预留量、铭牌、防火防鼠隔离措施等。

2 电缆接续方式、位置要求、电缆标桩的设置、防护规定；电缆芯线间、对地绝缘电阻、电缆导通测试等。

3 信号机安装的位置、支架与隧道的接地、信号机构配件间的紧固、立柱埋设深度、信号机机构最下方灯位中心到轨面的距离、立柱垂直于轨道的倾斜量等。

4 转辙机安装的位置、同轴度、运用中纵向允许偏差、岔枕位置和间距、接地安装的位置、内部接线等。

5 轨道电路设备的电缆盒、变压器箱、继电器基础螺栓中心距线路距离、电缆中间接续的地上电缆盒离地高度、相敏轨道电路接收器和轨道电路接收器的工作电源、抗阻值等。

6 紧急关闭按钮盒、发车计时器安装位置和安装高度、配线的规格型号、配线引入管进口处的防护及固定方式、站台顶棚下、隧道壁、过高架线路桥梁体上安装方式、金属立柱、支架的防腐处理。

8.9 装饰装修工程

8.9.1 基本规定

1 依据标准：《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T50299、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210 、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209、《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ/T 139等现行标准。

2 建筑装饰装修工程应包括地面、抹灰、门窗、外墙防水、吊顶、轻质隔墙、墙面及柱面、幕墙、涂饰、细部、标志工程。

8.9.2 吊顶工程

对吊杆与结构顶板、吊顶的饰面材料的安装连接、抗振动、防松动构造是否符合设计文件要求进行检查。

8.9.3 站厅及站台墙面、柱面

1 对不封闭区域墙面陶瓷面砖的吸水率、抗冻性是否符合设计文件要求进行检查。

2 对有硬度要求的饰面材料的硬度指标是否符合设计文件要求进行检查。

8.9.4站厅及站台地面

对站厅及站台地面高程，站台侧面帽石外缘位置进行检查。

8.9.5幕墙、门窗、栏杆及扶手

1 对栏杆和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接是否符合设计文件要求进行检查。

2 对栏杆高度、栏杆间距、安装位置是否符合设计文件要求进行检查。 对护栏安装是否牢固进行检查。

8.9.6导向标识

1 对悬挂标志的安装进行检查，包括：埋件与结构骨架的材质、规格、数量、安装做法及防锈处理应符合设计文件要求；安装是否牢固可靠；可调式挂件应有锁止装置。

2 对附着标志安装进行检查，包括：嵌入墙面或地面的内部照明标志安装，导线应连接正确、可靠，基层是否采取防火隔离措施；粘贴方式安装的标志应紧密、平整，应无破损、无褶皱、 无起泡等缺陷；标志安装应牢固。

3对落地式标志进行检查，包括：埋件与结构骨架的材质、规格、数量、安装做法及防腐处理应符合设计文件要求；安装应牢固可靠。

9 隧道工程实体质量控制

9.1 矿山法施工

9.1.1 基本规定

1 依据标准：《公路隧道施工技术规范》JTG/T 3660、《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299、《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》JTG F80/1等现行标准。

2 对水泥、砂、碎石、钢筋、钢筋焊接、机械连接材料、预拌混凝土、预拌砂浆、止水带（钢板）、防水卷材及防水涂料等进行检查验收。

9.1.2 洞口及明洞工程

1 对隧道洞门、翼墙、洞口边仰坡防护、排水系统进行检查验收。

2 对明洞工程基础承载力、钢筋、混凝土、防水层、回填进行检查验收。

9.1.3 洞身开挖

1 洞身开挖严格按照专项施工方案实施。

2 对开挖面轮廓线、中线、高程及超欠挖处理进行检查验收。

3 对掌子面地质超前预报、地质素描工作进行检查。

4 对变形沉降观测工作进行检查。

9.1.4 支护

1 对管棚所用钢管的品种、级别、规格和数量、管棚内的注浆材料、注浆量、配合比及注浆压力等进行检查验收。

2 对超前锚杆、超前小导管纵向两排之间水平搭接长度、打入角度、注浆等进行检查验收。

3 对钢筋网、钢架、纵向连接钢筋、数量、间距、外观质量等进行检查验收。

4 对锚杆长度、数量、打入角度、锚杆拔力等进行检查验收。

5 对喷射混凝土强度、厚度、外观质量等进行检查验收。

9.1.5 衬砌

对衬砌钢筋间距、保护层厚度，混凝土强度、厚度、外观质量，仰拱回填混凝土强度及衬砌背后注浆等进行检查验收。

9.1.6 防水和排水

1 对防水基面、防水层搭接长度、缝宽、外观质量，止水带位置、外观质量等进行检查验收。

2 对隧道排水沟（管）混凝土强度、坡度，沟槽盖板外观质量等进行检查验收。

9.1.7 监测和检测

1 隧道施工应全程进行施工监测及第三方监测，监测项目、监测点布设、监测频率、监测精度等均应满足设计要求。

2 对成型隧道进行贯通测量及环状间隙空洞扫描检测。

9.1.8 机电安装

1 对配电柜、配电箱、模块箱、气体灭火设备、风机等的质量证明文件、设备出厂检测报告、设备强制性认证证书、型式认可证书等进行检查验收。

2 对设备的安装高度、安全距离、允许偏差值、部件灵活度等进行检查验收。

3 对支架、桥架、电缆质量证明文件、功能性试验报告、电缆敷设的弯曲半径、电缆头制作质量进行检查验收。

9.1.9 路面

参照本手册5.4等相关条款要求实施。

9.2 盾构法施工

9.2.1 基本规定

1 依据标准：《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446、《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《预制混凝土衬砌管片》GB/T 22082等现行标准。

2 对水泥、钢筋、河沙、其他拌浆料、管片成品、钢筋焊接、机械连接材料、焊接材料、连接紧固材料、止水带（钢板）、止水带（橡胶）及防水卷材等材料进行检查验收。

9.2.2 特殊地段施工

对穿过建(构)筑物、遇到地下障碍物、穿过水域、浅覆土、小半径、大坡度、小净距、地质条件复杂地段（砂卵石和岩溶地段）等特殊情况采取的有针对性的施工措施进行检查验收。

9.2.3 盾构法施工

参照本手册5.4、8.2等相关条款要求实施。

10 质量管理资料

10.1 基本规定

10.1.1 依据标准:《建设工程文件归档规范》GB/T 50328；《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185；《城建档案馆业务管理规范》CJJ/T 158；《湖南省住房和城乡建设厅关于明确建设工程城建档案验收相关事项的通知》等现行规范及技术标准。

10.1.2 各方责任主体及相关机构应制定资料管理制度和标准，明确相关人员岗位职责和工作流程。

10.1.3 总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程资料，并检查其真实性、完整性和有效性。

10.1.4 工程资料的编审、签章应及时，内容完整、真实、准确，结论明确，与工程实际相符。已签署的工程资料不得随意修改，严禁代签字。

10.1.5 归档的工程资料应为原件，当不能提供原件时，资料形成和提供单位均应在复印件上加盖单位公章，并应有经办人签字及日期，注明原件存放处。

10.1.6 工程资料按《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收技术资料统一用表》编审、整理，验收移交应符合国家标准和相关规定要求。

10.2 材料进场验收检验资料

10.2.1 依据标准：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204；《预拌混凝土》GB/T 14902；《预拌砂浆》GB/T 25181；《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18；《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355；《砌体结构工程施工规范》GB 50924； 《无粘结预应力钢绞线》JG/T 161；《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370；《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235；《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205；《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303；《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242；《通风与空调工程施工规范》GB 50738；《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243；《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411；《湖南省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ 43/T 202等现行规范及技术标准。

10.2.2 水泥

水泥产品合格证、有效的型式检验报告、出厂检验报告（7d和28d）等质量证明文件和现场抽样复验报告。当使用中水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时应进行复验，并检查现场抽样复验报告。

10.2.3 钢筋

钢筋产品合格证、出厂检验报告等质量证明文件和现场抽样复验报告。

10.2.4 钢筋焊接、机械连接材料

1 施焊的各种钢筋、钢板、焊条、焊丝、焊剂等质量证明书、产品合格证或现场抽样复验报告。

2 工程应用钢筋机械连接接头、套筒时，所用接头的有效型式检验报告；连接件产品设计、接头加工安装要求的相关技术文件；连接件产品合格证和连接件原材料质量证明书；套筒产品合格证、型式检验报告、套筒原材料质量证明书和现场抽样复验报告等。

10.2.5 预拌混凝土、预拌砂浆

1 预拌混凝土材料进场验收记录，原材料检验检测、验证检测报告及配合比报告；预拌混凝土发货单及预拌混凝土出厂合格证；按相关规范和设计要求留置的试块检验报告等。

2 预拌砂浆材料进场验收记录，产品型式检验报告、出厂检验报告等质量证明文件；预拌砂浆所用原材料的产品合格证、出厂检验报告等质量证明文件和现场抽样复验报告。

10.2.6 砌块

砖、砌块产品合格证书、产品检验报告、型式检验报告等质量证明文件和现场抽样复验报告。

10.2.7 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件

钢结构用钢材、焊接材料、紧固件的质量合格证明书、中文标志及检验报告；高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时分别随箱带有的扭矩系数、紧固轴力（预拉力）检验报告和按规定需提交的复验报告；进口钢材提供化学成分分析报告等。

10.2.8预制构件

1 对专业企业生产的预制构件，检查其质量证明文件（包括产品合格证明书、混凝土强度检验报告及其他重要检验报告等）。

2 现场制作的预制构件，检查所用原材料的复验报告、型式检验报告、质量证明文件，以及混凝土强度检验报告和其他重要检验报告等。

10.2.9 灌浆套筒、灌浆料、座浆料

1 灌浆套筒产品合格证、质量证明书、型式检验报告等。

2 灌浆料产品合格证、使用说明书、产品质量检测报告和现场抽样复验报告等。

3 座浆料产品合格证、出厂检验报告、使用说明书和现场抽样复验报告等。

4 钢筋套筒灌浆接头的抗拉强度试验报告等。

10.2.10 预应力混凝土钢绞线、锚具、夹具、连接器

1 预应力混凝土钢绞线产品合格证、检验报告等质量证明文件和现场抽样复验报告。

2 锚具、夹具、连接器质量文件：锚具、夹具和连接器应有完整的设计文件、原材料质量证明文件、制造批次记录、性能检验记录和现场抽样复验报告等；锚具供应商提供的产品技术手册。

10.2.11 防水、防火材料

防水、防火材料产品合格证、出厂检验报告等质量证明文件和现场抽样复验报告。

10.2.12 建筑门窗材料

产品合格证、性能检验报告等质量证明文件。特种门及其配件的生产许可文件和现场抽样复验报告等。

10.2.13 装饰装修工程材料

产品合格证书、中文说明书和相关性能检验报告。进口产品的商检证明和现场抽样复验报告等。

10.2.14 幕墙工程材料

1 材料、构件、组件、紧固件及其他附件产品合格证书、性能检验报告和现场抽样复验报告等。

2 硅酮结构胶抽查合格证明；国家批准的检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性检验报告；石材用密封胶的耐污染性检验报告等。

10.2.15 建筑电气工程材料

1 主要设备、材料、成品及半成品

（1）变压器、箱式变电所、高压电器、电瓷制品合格证、随机技术文件及变压器出厂试验记录；

（2）配电柜（箱）、控制柜（台、箱）、蓄电池柜、UPS柜、EPS柜合格证和出厂试验报告；

（3）导线、母线、电缆、金具等合格证和出厂检验报告；

（4）电缆附件技术文件和出厂检测报告；

（5）照明灯具合格证，新型照明灯具技术文件；

（6） 钢导管产品质量证明书，塑料导管合格证及相应检测报告；

（7）型钢、电焊条合格证和材质证明书；

（8）金属镀锌制品产品质量证明书；

（9）梯架、托盘、槽盒合格证及出厂检验报告；

（10）母线槽合格证、型式检验报告（耐火母线槽）、随机安装技术文件；

（11）设备开箱检验记录及其它材料质量证明文件。

2 材料按规定进行见证取样，并提交相应的检测报告

3 实行生产许可证制度或强制性认证（CCC认证）的材料、设备、器具，收集生产许可证证书和强制性认证证书（或附生产许可证证号、认证标志）等。

4 进口材料和设备原产地证明、商检证明、质量合格证明、性能检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本等。

10.2.16 智能建筑工程材料

1 主要材料、设备及器具

（1）梯架、托盘、槽盒、导管、线缆、接地线、接地装置等主要材料产品合格证；

（2）机柜、智能化设备和元器件等主要设备的产品合格证、性能检测报告，以及安装、使用、维护说明书；

（3）设备开箱检验记录及其它材料质量证明文件。

2 材料按规定进行见证取样，并提交相应的检测报告。

3 实行生产许可证制度或强制性认证（CCC认证）的材料、设备、器具，收集生产许可证证书和强制性认证证书（或附生产许可证证号、认证标志）等。

4 进口材料和设备原产地证明、商检证明、质量合格证明、随机检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本等。

10.2.17 建筑给水排水及供暖工程材料

1 主要材料、设备及器具

（1）给水管道、阀门及管件，排水管道、阀门及管件，雨水管道、阀门及管件出厂合格证、材质证明书；涉及饮用水卫生安全产品检验报告；

（2）室内卫生器具合格证；

（3）补偿器、安全阀、自带技术文件，减压阀、平衡阀合格证；

（4）水泵、热交换器、太阳能热水器、散热器、热量表、过滤器、除污器、分水器、集水器、疏水器、膨胀水箱、水箱、加热盘管等合格证；

（5）供热锅炉及辅助设备的合格证和安装使用维护说明书；

（6）防腐与绝热材料出厂质量证明文件；

（7）设备开箱检验记录及其它材料质量证明文件。

2材料按规定进行见证取样，并提交相应的检测报告。

3 实行生产许可证制度或强制性认证（CCC认证）的材料、设备、器具，收集生产许可证证书和强制性认证（或附生产许可证证号、认证标志）等。

4 进口材料和设备原产地证明、商检证明、质量合格证明、随机检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本等。

10.2.18 通风与空调工程材料

1 主要材料、设备及器具

（1）风管用板材、型材出厂检验合格证明文件，成品风管及配件产品合格证；

（2）风管部件产品合格证及产品技术文件；

（3）风机与空气处理设备装箱清单，产品合格证，产品技术文件，性能检测报告；

（4）制冷（热）设备、附属设备、管道、管件及阀门设备装箱清单，产品合格证，产品技术文件；

（5）空调水系统设备与附属设备、管道、管件及阀门的装箱清单，产品合格证，产品技术文件；

（6）防腐与绝热材料出厂质量证明文件；

（7）设备开箱检验记录及其它材料质量证明文件。

2材料按规定进行见证取样，并提交相应的检测报告。

3 实行生产许可证制度或强制性认证（CCC认证）的材料、设备、器具，收集生产许可证证书和强制性认证证书（或附生产许可证证号、认证标志）等。

4 进口材料和设备原产地证明、商检证明、质量合格证明、随机检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本等。

10.2.19 建筑节能材料

1 主要材料及设备

（1）墙体节能保温板材、锚固件、浆料、块材、粘结材料、抹面材料、预制复合墙板（或构件）质量证明文件和相关技术资料等；

（2）幕墙节能保温隔热材料质量证明文件和相关技术资料等；

（3）门窗材料、构件合格证、节能性能标识证书、计算书等；

（4）屋面节能保温隔热材料质量证明文件和相关技术资料等；

（5）地面节能保温隔热材料质量证明文件和相关技术资料等；

（6）供暖节能散热设备、热计量装置、温度调控装置、自控阀门、仪表、保温材料等合格证及质量证明文件；

（7）通风与空调节能设备、管道、自控阀门、仪表、绝热材料等合格证及质量证明文件；

（8）空调与供暖系统锅炉、热交换器、压缩机、空调机组、冷（温）水机组、循环水泵、冷却塔、管道、自控阀门、仪表、绝热材料等合格证及质量证明文件；

（9）配电与照明节能配电设备、电线电缆、照明光源、灯具及其附属装置等合格证及质量证明文件；

（10）监测与控制节能自控阀门和执行机构设计计算书，控制器、执行器、变频设备、传感器等合格证及质量证明文件；

（11）地源热泵换热节能管材、管件、水泵、自控阀门、仪表、绝热材料等合格证及质量证明文件；

（12）太阳能光热系统节能管材、设备、阀门、仪表、保温材料等合格证及质量证明文件；

（13）太阳能光伏节能光伏组件、汇流箱、电缆、逆变器、充放电控制器、储能蓄电池等合格证及质量证明文件；

（14）设备开箱检验记录及其它材料质量证明文件。

2 材料按规定进行见证取样，并提交相应的检测报告。

3 建筑节能产品认证证书、节能标识。

4 进口材料和设备原产地证明、商检证明、质量合格证明、随机检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本等。

10.3 建筑施工试验检测资料

10.3.1 依据标准: 《土工试验方法标准》GB/T 50123；《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20；《建筑地基检测技术规范》JGJ 340；《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292；《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411；《建筑幕墙》GB/T 21086；《建筑室内用腻子》JG/T 298；《建筑外墙用腻子》JG/T 157；《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325；《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339；《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242；《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601；《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205；《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448等现行规范及技术标准。

10.3.2 房屋建筑类施工试验检测

1 常规材料

包括：简易土工检测报告；混凝土、砂浆配合比检测报告；水泥检测报告；集料检测报告；混凝土外加剂、矿物掺合料检测报告；混凝土、砂浆抗压强度试验检测报告；水泥砂浆稠度检测报告；建筑装饰材料检测报告；钢材检测报告；防水、防火材料检测报告；砌筑材料检测报告等。

2 其它材料

包括：土工合成材料检测报告；水泥稳定碎石配合比检测报告；沥青混合料配合比检测报告；沥青（改性沥青）原材检测报告；混凝土抗水渗透性能试验检测报告；压浆剂、灌浆料检测报告；钢筋、焊接接头、机械连接检测报告；钢绞线、钢丝试验检测报告；钢筋、钢丝网检测报告；不锈钢螺栓试验检测报告；钢管扣件检测报告；管材检测报告；套筒检测报告；锚具检测报告；五金件及其配件检测报告；止水材料检测报告；胶类检测报告；支座类检测报告；阀门检测报告；防火材料检测报告；焊条、焊丝检测报告；电线、电缆检测报告；灯具（LED路灯）检测报告等。

3 地基与基础

包括：地基承载力检测报告；地基处理质量检测报告；桩基完整性检测报告；锚杆抗拔检测报告；锚杆锚固质量无损检测报告；超前钻检测报告等。

4 结构实体

包括：钢筋保护层厚度、钢筋间距检测报告；混凝土强度检测报告；结构实体位置与尺寸偏差检测报告；植筋拉拔检测报告；外墙饰面砖抗拔检测报告；沉降差检测报告等。

5 建筑幕墙

包括：建筑幕墙四性检测报告；玻璃检测报告；石材检测报告；胶类检测报告；挂件检测报告；钢缆检测报告；金属材料检测报告；化学锚栓材料及现场试验检测报告等。

6 装饰装修材料

包括：轻钢龙骨检测报告；油漆、涂料检测报告；窗帘检测报告；瓷砖检测报告；石膏板检测报告；腻子粉检测报告；铝扣板检测报告；地面装饰花岗岩检测报告；胶粘剂检测报告等。

7 智能建筑

包括：综合布线系统（含光纤到户）双绞线、视频安防监控系统、停车库（场）管理系统、公共广播系统、可视对讲系统、电子巡查系统、周界防范报警系统、电梯五方对讲系统、机房工程、监控系统、智能化集成系统、信息网络系统检测报告等。

8 建筑水电

包括：电线、电缆、开关插座检测报告；电气检测报告；电工套管检测报告；电气绝缘电阻检测报告；接地电阻检测报告；相位检测报告；照明系统照度检测报告；压力管道水压试验检测报告等。

9 建筑节能

包括：包含建筑外门窗保温性能检测报告；建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告；玻璃检测报告；节能抽芯检测报告；保温板检测报告；抗裂砂浆检测报告；界面砂浆检测报告；抹面胶检测报告；耐碱网格布检测报告；膨胀珍珠岩、保温防火复合板、岩棉板等墙体材料检测报告；塑料锚栓检测报告等。

10 室内环境

包括：空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯及总挥发性有机物含量浓度（TVOC）检测报告,放射性检测报告等。

11 建筑防雷

包括：接地装置、引下线、接闪器、均压环、等电位连接、土壤电阻率、电涌保护器（SPD）检测报告及相关隐蔽工程验收检测记录等。

10.3.3 钢结构工程试验检测

包括：地基承载力检测报告；钢板、地脚螺栓检测报告；镀锌钢管原材检测报告；网架挠度检测报告；钢结构及网架焊缝内部质量超声波检测报告；抗滑移系数检测报告；防腐、防火涂层厚度检测报告；高强螺栓试验报告；螺栓球/杆件组合拉力试验检测报告；构件尺寸、构造、偏差、变形检测报告；转接件（拉伸强度）检测报告；网架节点承载力检测报告；网架（原材料）检测报告等。

10.3.4 装配式混凝土结构检测

包括：构件中混凝土原材料检测报告；钢筋原材料检测报告；构件缺陷检测报告；构件尺寸偏差与变形检测报告；结构构件连接中的位置、尺寸偏差检测报告；套筒灌浆质量检测报告；浆锚搭接灌浆质量检测报告；焊接连接质量检测报告；螺栓连接检测报告；预制剪力墙底部接缝灌浆质量检测报告；预制构件性能检测检验报告、型式检验报告等。

10.3.5 消防工程试验检测

1材料检测

包括：布线、防火涂料、水枪、水带、软管、试水阀、喷头、灭火剂贮存容器、排烟防火阀、电动排烟窗、防火卷帘门、防火门、防火窗、挡烟垂壁、管道、防火材料检测报告等。

2 设施检测

包括：防火阀、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器、非消防电源切断、火灾警报装置、消火栓按钮、自动喷水灭火系统报警阀组、水流报警装置（水流指示器、压力开关）、高位水箱、地下水池、末端试水装置、送风口、排烟口、火灾应急广播、消防专用电话、消防电话塞孔、火灾集中控制器的联动所控消防设备功能测试报告等。

10.3.6 市政道路工程施工试验检测

1 原材料

包括：土工试验检测报告；无机结合料配合比及容许延迟时间检测报告；混凝土、砂浆配比检测报告；沥青配合比检测报告；土工合成材料检测报告；集料检测报告；水质检测报告；水泥检测报告；外加剂、矿物掺合料检测报告；沥青原材及混合料检测报告；钢筋、焊接接头、机械连接检测报告；预制构件检测报告；防水材料检测报告、水泥剂量检测报告；井盖检测报告；砖、石材检测报告；管材检测报告；电线、电缆检测报告；灯具检测报告及其他成品、半成品、构配件材料检测报告等。

2 路基、基层、路面、排水、交安

包括：地基承载力检测报告；路基、基层、沥青层压实度检测报告；基层、面层厚度检测报告；路床、基层、面层弯沉检测报告；路床、基层、面层平整度检测报告；路基、基层软基监测报告；7d无侧限抗压强度检测报告；混凝土、砂浆强度检测报告；混凝土现场强度检测报告；锚杆、锚索抗拔力检测报告；路面渗水系数检测报告；管道闭水、水压检测报告；CCTV管道摄像系统检测报告；交通标线检测报告等；电阻试验报告等。

10.3.7 桥梁工程检测

1 原材料

包括：混凝土、砂浆配比检测报告；集料检测报告；水泥检测报告；外加剂、矿物掺和料检测报告；钢筋检测报告；钢绞线检测报告；管材检测报告；钢材检测报告；锚具、夹具检测报告；高强度螺栓连接副检测报告；焊接材料检测报告；支座检测报告；防水材料检测报告；伸缩缝检测报告；涂装材料检测报告及其他成品、半成品、构配件材料检测报告等。

2 实体

包括：地基承载力检测报告；桩基承载力、完整性检测报告；钢筋保护层厚度、间距检测报告；混凝土回弹强度检测报告；主要构件尺寸检测报告；焊接接头、机械连接、焊缝检测报告、螺栓连接检测报告；桥面平整度检测报告；桥面构造深度检测报告；桥梁静载、动载试验检测报告；单片梁静载检测报告；桥梁施工监控检测报告；沉降观测检测报告等。

10.3.8 轨道交通工程检测

1 原材料

包括：土工试验检测报告；无机结合料配合比及容许延迟时间检测报告；混凝土、砂浆配比检测报告；土工合成材料检测报告；防水、防火材料检测报告；集料检测报告；水质检测报告；水泥检测报告；外加剂、矿物掺合料检测报告；钢筋、焊接接头、机械连接检测报告；钢绞线、钢丝试验检测报告；钢筋、钢丝网检测报告；不锈钢螺栓试验检测报告；钢轨及扣件检测报告；混凝土、砂浆、无机结合料强度检测报告；混凝土抗水渗透性能试验检测报告；混凝土长期性和耐久性（混凝土早期抗裂性、混凝土电通量、混凝土抗碳化性能）检测报告；混凝土拌合物中水溶性氯离子含量检测报告；压浆剂、灌浆料检测报告；水泥剂量检测报告；砖、石材检测报告；管材检测报告；电线、电缆检测报告；灯具检测报告；预埋套管检测报告；锚具检测报告；锚杆锚固力检测报告；支座检测报告；道砟检测报告；五金件及其配件检测报告等。

2 区间桥梁

包括：地基承载力检测报告；桩基承载力、完整性检测报告；钢筋保护层厚度、间距检测报告；混凝土回弹强度检测报告；主要构件尺寸检测报告；墩台垂直度检测报告；桥梁静载试验检测报告；超前钻检测资料；沉降观测报告等。

3 区间隧道

包括：喷锚衬砌施工质量检测报告；超前地质预报检测报告；混凝土衬砌施工质量检测报告；隧道监控量检测报告；隧道施工环境检测报告；盾构隧道施工质量检测报告；盾构隧道监控量测报告；混凝土强度检测报告；钢筋保护层厚度、间距检测报告；地质勘探检测报告；沉降观测检测报告等。

4 结构

包括：地基承载力检测报告；压实系数检测报告；道路弯沉值检测报告；钢材检测报告；焊接件检测报告；紧固件检测报告；钢板及紧固件的缺陷、损伤检测报告；构件尺寸、构造、偏差、变形检测报告；焊接、螺栓、铆钉连接检测报告等。

5 轨道及附属设施

包括：精密工程测量；给水、排水系统检测报告；供电、防雷及接地系统检测报告等。

10.3.9 隧道工程检测

1 原材料

包括：混凝土、砂浆配合比检测报告；集料检测报告；水泥检测报告；外加剂、掺合料检测报告；沥青原材检测报告；沥青混合料检测报告；混凝土、砂浆强度检测报告；钢筋、焊接接头、机械连接检测报告；套筒检测报告；锚杆检测报告；防水、防火材料检测报告；管材检测报告；电线、电缆检测报告；灯具检测报告；井盖检测报告；砖、石检测报告；钢材检测报告等。

2 实体

参照10.3.8条款中第3款：区间隧道。

10.4 施工记录

10.4.1 依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300；《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303；《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268；《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243；《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411；《湖南省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ 43/T 202等现行规范和技术标准。

10.4.2 土建工程

1 设计文件和图纸会审记录、设计更改通知单。

2 工程材料进场验收记录。

3 工程测量控制点交桩记录；工程定位测量记录。

4 基槽验线等施工控制测量成果报验。

5 基坑支护变形监测记录；基坑支护/抗浮锚杆钻孔施工记录；基坑支护/抗浮锚杆注浆施工记录；基坑支护/抗浮锚杆张拉与锁定记录；锚索施工记录。

6 高压喷射注浆地基施工记录。

7 地基验槽检查记录；地基钎探记录。

8 施工检查记录；交接检查记录。

9 隐蔽工程检查验收记录。

10 试打桩记录。

11 桩基施工记录（锤击沉管灌注桩、锤击沉桩、人工挖孔灌注桩、振动沉管灌注桩、钻孔桩钻进、静压沉桩等）。

12 施工现场预制管桩进场验收记录；预制管桩焊接接头施工质量检查验收记录。

13 预制桩焊接桩施工记录。

14 桩基工程质量验收记录。

15 混凝土浇灌令；混凝土施工记录；混凝土开盘鉴定；混凝土拆模申请表；铝合金模板早拆审批表；混凝土养护测温记录；大体积混凝土测温记录及测温测位、测点示意图；结构实体强度用同条件养护试件测温记录。

16 结构用混凝土试块强度评定验收记录；砌体砂浆试块强度评定验收记录。

17钢筋连接接头加工、安装施工质量检查验收记录。

18焊接材料烘焙记录；钢筋闪光对焊、钢筋电弧焊、钢筋电渣压力焊接头施工质量检查验收记录。

19 钢筋套筒灌浆连接构件制作质量检查验收记录；钢筋套筒灌浆连接安装与连接施工质量检查验收记录。

20 混凝土结构实体强度、钢筋保护层厚度检验记录。

21 楼层平面放线记录；楼层标高抄测记录。

22 建筑物沉降、变形观测测量记录；建筑位移观测测量记录；建筑物垂直度、标高观测测量记录。

23 室内净高、室内与阳台、走廊、卫生间、厨房地面等高差检查记录。

24 屋面基层处理质量检查记录。

25 防水工程试水检查记录。

26 通风烟道检查记录。

27 建筑物临空处防护栏杆板及踏步功能检查记录。

28 预制构件吊装记录。

29 施工现场装配式首批构件进场验收记录；施工现场装配式构件进场验收记录。

30 预应力空心板预制构件验收记录。

31 预应力构件封锚施工记录。

32 预应力筋张拉记录；有粘结预应力灌浆记录。

33 钢结构分部、子分部工程安全及功能检验资料核查和主要功能抽查记录。

34 钢结构分部、子分部工程观感质量记录。

35 钢结构安装施工记录；钢网架、网壳结构施工记录；钢结构钢管拼装焊接施工记录；钢结构零件、构件预（后）热施工记录。

36 钢结构构件进场检查记录；钢屋托架、柜架、钢梁、吊车梁等垂直度和侧向弯曲检查记录；钢结构整体垂直度和平面弯曲检查记录；钢柱安装检查记录；钢结构焊缝外观质量检查记录；钢结构焊缝尺寸检查记录；钢结构防腐涂料涂层厚度检查记录；钢结构防火材料涂层厚度检查记录；扭剪型高强螺栓施工检查记录；大六角头高强度螺栓施工检查记录。

37 钢结构钢柱/屋架基础坐标复核记录；钢网架、网壳结构挠度测量记录。

38 幕墙构件、组件加工制作记录；幕墙安装施工记录；幕墙注胶检查记录；幕墙张拉杆索体系预拉力张拉记录；幕墙防雷接地电阻测试记录。

39 有防火要求的工程材料防火处理施工记录。

40 桥梁支座安装检查记录。

41 顶管工程顶进记录（人工、机械）。

42 箱涵顶推进记录。

43 沥青混合料出厂、到场及摊铺测温记录；沥青混合料碾压温度检测记录。

44 预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录。

45 施工样板验收及可视化交底记录；施工样板及可视化交底符合性检查记录。

46 其他土建工程施工记录。

10.4.3 建筑电气工程

1 设计文件和图纸会审记录、设计更改通知单。

2 电气设备交接试验记录；接地电阻测试记录；线路绝缘电阻测试记录；接地故障回路阻抗测试记录；剩余电流动作保护器测试记录；电气设备空载试运行和负荷试运行记录；建筑照明通电试运行记录；接地（等电位）联结导通性测试记录等。

3 其他建筑电气安装工程施工及调试记录。

10.4.4 智能建筑工程

1 设计文件和图纸会审记录、设计更改通知单。

2 试运行记录。

3 分项、子分部工程检测记录；智能分部工程检测汇总记录。

4 其他智能建筑工程施工及调试记录。

10.4.5 给排水及采暖工程

1 设计文件和图纸会审记录、设计更改通知单。

2 排水管道通球检验（试验）记录；排（雨）水管道及卫生器具灌（满）水试验记录；通水试验记录；补偿器预拉伸（预压缩）记录；地下直埋油罐气密性试验记录；管道系统冲洗记录；系统强度/严密性试验记录；阀门试验记录；设备试压记录；给水管道消毒检测记录；设备基础检查记录；设备安装找正记录；联轴器对中记录等。

3 生活给水、太阳能热水等管网水质检测报告；太阳能系统热性能检测报告；地源热泵地埋管换热系统工程：岩土热响应试验报告等。

4 单机试运转记录；系统联合试运转调试记录。

5 其他给排水及供暖工程施工及调试记录。

10.4.6 通风与空调系统

1 设计文件和图纸会审记录、设计更改通知单。

2 管网风量平衡调试记录；空气能量回收装置测试记录；洁净室洁净度测试记录；冷凝水系统通水试验记录；管道设备真空试验记录；制冷系统气密性试验、真空试验和充制冷剂试验记录；风管漏风量检测记录；补偿器预拉伸预压缩、记录；现场组装除尘器、空调机漏风检测记录；房间室内风量温度测量记录；通风与空调、管道系统强度、严密性试验记录；风管强度试验记录；设备基础检查记录；设备安装找正记录；联轴器对中记录；设备试压记录等。

3 制冷设备运行调试记录；通风与空调工程水系统试运转调试记录；通风系统试运行调试记录；防排烟系统联合试运行记录；空调水系统试运转调试记录等。

4 空调系统检测报告；空调系统试验调整报告。

5 单机试运转记录；系统联合试运转调试记录。

6 其他通风与空调工程施工及调试记录。

10.4.7 建筑节能工程

1、墙体、幕墙、门窗、屋面、地面工程施工记录

2 供（采）暖、通风与空调、冷热源及管网、监测与控制等节能系统测试记录，地源热泵换热、太阳能光热、太阳能光伏系统测试记录等。

3 配电与照明节能工程检测记录等。

4 其他建筑节能工程施工及测试记录。

10.5 质量验收记录

10.5.1 依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300等现行规范和技术标准。

10.5.2 地基验槽检查记录、桩基工程质量验收记录。

10.5.3 隐蔽工程检查验收记录；检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录。

10.5.4 住宅工程质量分户验收合格证书；住宅工程质量分户验收栋号汇总表；住宅工程质量分户验收户内、公共部位质量检查验收表、实测记录表、空间尺寸实测记录。

10.5.5 建筑节能分部工程验收记录。

10.5.6 消防工程竣工验收记录。

10.5.7 其它安装工程验收记录。

10.5.8 单位工程竣工预验收。

10.5.9 单位工程质量控制资料核查记录。

10.5.10 单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。

10.5.11 单位工程观感质量检查记录。

10.5.12 单位工程质量竣工验收记录