附件4

对长沙百江能源实业有限公司

安全评价报告的指导意见

2015年2月7日，我厅委托省城建协会组织相关专家对中机国际工程设计研究院编制的长沙百江能源实业有限公司安全评价报告进行了核查，现将有关问题和意见反馈如下：

一、关于液化石油气场（厂）站

液化石油气场（厂）站情况表主要设施中缺消防水泵数量及参数。

二、关于燃气设施

（一）Q类评价内容：

1．“AQ-01、AQ-02” 两项评价内容部分测量数据与现场情况不一致，如灌瓶间与消防泵房防火间距等。

2．“AQ-07” 评价内容灌瓶间与围墙的防火间距数据与现场情况不一致，应整改后重新评估。

3．“AQ-08”评价内容缺少灌瓶间与站外办公楼房的防火间距评估内容。

4．“BQ-04” 评价内容补充耐油胶管承受最高压力的相关资料。

5．“DQ-01、DQ-02” 两项评价内容应补充消防水泵供水能力的核算资料且消防用水量计算有误。

6．“DQ-03 ” 评价内容漏评，生产区排水系统未采取防止液化石油气排入其他管道或低洼部位的措施。

7．“EQ-02” 评价内容缺少瓶装供应站建构筑物防雷资料。

8．“FQ-02” 评价内容缺少竣工验收资料如消防验收资料等。

9．“GQ-03” 评价内容应为“不涉及”。

10．“GQ-04” 评价内容消防车通道备注数据与现场不一致且与“BY-01”备注矛盾。

11．“JQ-03” 评价内容缺少封口机电气装置的防爆措施及参数。

（二）Y类评价内容：

1．“CY-03” 评价内容应为“不涉及”且备注有误

2．“DY-01” 评价内容与现场不一致，贮罐不是单排布置，应扣分。

3．“DY-04” 评价内容与现场不一致，残液罐排污管两道阀门间未设置短管，应扣分并整改。

4．“EY-04”评价内容缺少实际检查测量数据。

5．“GY-04”评价内容漏评抽真空设备的情况。

6．“JY-03”评价内容固定喷水冷却装置未覆盖液位计应扣分，评价内容应补充消防供水压力的评估记录或说明。

（三）瓶装供应站：

1．“KQ-03” 评价内容应补充供应站与道路的防火间距测量数据。

2．“MY-02” 评价内容应补充防爆强排风装置评价检查情况。

三、关于燃气设施检查现场记录表及附件资料

1．附件中缺少竣工验收资料，如消防验收资料等。

2．带控制点的工艺流程图与现场情况不一致，如缺少紧急切断阀等。

3．总平图与现场情况不一致，如配电间位置等。

4．缺少该储配站和供应站地理位置图及主要设施照片资料以及供应站的平面布置图。

四、其他

消防水池水位低于规定要求，应随时保持消防水的贮量，进一步核实消防水池是否有泄漏情况并清除消防水池中的漂浮物及池边杂草，拆除消防水池上的厕所。