附件3

对岳阳市京华有限公司安全评价报告的指导意见

2015年1月14日，我厅委托省城建协会组织相关专家对长岭炼化岳阳工程设计有限公司承担的岳阳市京华燃气有限公司安全评价报告进行了核查，现将有关问题和意见反馈如下：

一、关于燃气汽车加气站情况表

未提供压缩机、加气机、消防泵等主要设备的名称、参数、数量和运行情况等信息。

二、关于燃气设施检查

（一）Q类评价内容：

1．“AQ-01”评价内容未提供气质检测报告。

2．“AQ-05、AQ-07、AQ-09”评价内容备注中未注明测量数据。

3．“BQ-02”评价内容备注中未注明管材。

4．“CQ-03”评价内容备注中未注明发电机型号。

5．“CQ-02、EQ-08、IQ-03”评价内容应为“不涉及”。

6．“CQ-04”评价内容未提供消防设施现场检查表。

7．“DQ-03”评价内容未提供工艺部分竣工验收资料。

8．“EQ-02”评价内容未提供现场距离测量表。

9．“EQ-10”评价内容应补充《防爆区域划分图》，核实压缩机房通风能力。

10．未按《规程》的要求对“LQ-04”进行评价。

11．“LQ-05”评价内容未提供可燃气体探测器检查表，压缩机房内现场检查未设置可燃气体浓度检测探头。

（二）Y类评价内容：

1．“AY-01”评价内容现场检查气瓶车固定车位宽度不足4.5m，不满足《城镇燃气设计规范》GB50028的要求，未扣分。

2．“EY-04”评价内容备注中未注明配电间与爆炸危险区域的距离。

3.“AY-06、GY-01、GY-02、GY-03”评价内容应为“不涉及”。

4.“GY-13”评价内容备注中未注明加气机型号、额定加气量等信息。

5.“JY-10”评价内容现场检查CNG槽车卸车处未设置防静电接地装置和静电接地仪。

三、关于附件资料

1．未附《总平面布置图》和《带控制点工艺流程图》。

2．主要燃气设施竣工验收情况，即施工许可、初步设计审查文件、施工图设计审查意见、有关质量检测和功能性试验资料，以及规划、公安消防等部门出具的认可或准予使用文件等竣工验收备案资料不齐全。

3．厂站内具有爆炸和火灾危险的建（构）筑物、储罐、设备和管道的防雷、防静电措施和检测报告应在有效期限内。