附件1

| 2023年湖南省城市照明安全运行及规范化管理调研评估工作评价标准及打分明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 具体内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |  |
| 1 | 行业政策制度落实情况 | 专项规划编制情况 | 是否编制城市照明专项规划 | 检查城市照明专项规划文本，未编制扣3分 | 3 |  |  |  |
| 2 |  | 城市道路“多杆合一”建设管理情况 | 新改扩建城市道路是否实施“多杆合一”建设 | 检查相关佐证材料（如设计图纸、现场实拍图片等），新改扩建道路未实施“多杆合一”建设的，扣3分 | 3 |  |  |  |
| 3 |  |  | “多杆合一”多功能灯杆等建设项目是否符合《湖南省多功能灯杆技术标准》 | 检查相关佐证材料（如设计图纸、现场实拍图片等），建设项目不符合《湖南省多功能灯杆技术标准》的，扣3分 | 3 |  |  |  |
| 4 |  | 年度建设计划情况 | 是否制定城市照明设施建设和大修年度计划 | 检查城市照明设施建设和大修年度计划，未制定的扣3分 | 3 |  |  |  |
| 5 | 城市照明设施日常管养工作落实情况 | 管理台账情况 | 是否建立城市照明管理台账，且城市照明管理台账完整、详尽、科学、合理。 | 检查城市照明管理台账，未建立的扣3分，已建立的根据台账的完整、详尽、科学、合理性综合打分 | 3 |  |  |  |
| 6 |  | 装灯率情况 | 新建、改建城市道路项目的功能照明装灯率应当达到100％。 | 检查新建、改建城市道路，发现“有路无灯”现象，视为装灯率未达到100％，扣3分 | 3 |  |  |  |
| 7 |  | 亮灯率情况 | 城市快速路、主干道功能照明亮灯率应达到98％；次干道、支路、居住区道路功能照明亮灯率应达到96％。 | 分道路类型实地检查城市道路功能照明亮灯情况，快速路、主干路的功能照明亮灯率低于98％或次干路、支路、居住区道路（背街小巷）功能照明亮灯率低于96％的，每低0.5%扣5分。扣完为止 | 40 |  | 检查计算方式：结合管理台账，随机选取快速路、主干道、次干路、支路、背街小巷等不同类型的道路各2-4条（所选取的检查数量不得少于被检查市县路灯台账总数量的15％），分道路类型计算亮灯率指标（亮灯率计算公式：亮灯率=被检查道路亮灯总数/被检查道路装灯总数）。 |  |
| 8 |  | 设施完好率情况 | 功能照明设施完好率应达到96％。 | 检查功能照明设施完好情况。 1、功能照明设施完好率与亮灯率同步检查。 2、功能照明设施完好率未达到96％的，每低1％扣1分，扣完为止 | 5 |  | 功能照明设施包含光源、灯具及配件、灯杆、支架、配电箱、管线、工作井、变压器、配电室、配电与控制系统等设备。 设施完好率按下式计算： Mn={（Q-T）/q}×100% 式中：Mn 为设施完好率，单位为%；n=1,2,3,4。Q 为实查设施总数， 单位为项；T 为查有缺陷设施数，单位为项。（详见《湖南省城市照明设施维护标准》第24页条款A.2.4） |  |
| 9 | 城市照明设施维修作业安全生产落实情况 | 安全生产管理制度制定情况 | 是否制定安全生产管理制度 | 检查安全生产管理制度文件，未编制的扣4分 | 4 |  |  |  |
| 10 |  | 安全教育培训情况 | 是否定期开展安全教育培训 | 检查相关佐证材料（如培训现场图片、培训资料等），未开展的扣3分 | 3 |  |  |  |
| 11 |  | 安全隐患排查情况 | 是否定期开展安全隐患排查 | 检查相关佐证材料（如现场照片、排查记录、整改方案等），未开展的扣4分 | 4 |  |  |  |
| 12 |  | 安全管理人员岗位设置情况 | 运维一线作业人员队伍中是否设置安全管理人员岗位 | 检查相关佐证材料，未设置的扣2分 | 2 |  |  |  |
| 13 |  | 职业资格获得情况 | 运维一线作业人员是否具备职业资格证书 | 检查相关人员电工证书，无证作业的扣2分 | 2 |  |  |  |
| 14 |  | 特种作业操作资格获得情况 | 运维一线作业人员是否具备特种作业操作资格证书 | 检查相关人员高空作业操作资格证书，无证作业的扣2分 | 2 |  |  |  |
| 15 | 城市照明工程建设行业监管落实情况 | 工程设计阶段监管情况 | 是否建立实施城市照明工程设计监管流程或制度 | 检查相关佐证材料（如具体项目设计阶段会议纪要、相关监管制度等），未建立实施的扣3分 | 3 |  |  |  |
| 16 |  | 工程施工过程监管情况 | 是否建立实施城市照明工程施工过程监管制度 | 检查相关佐证材料（城市照明设施工程施工监管制度文件和参与施工监管的现场图片、监管意见等），未建立实施的扣3分 | 3 |  |  |  |
| 17 |  | 工程竣工验收监管情况 | 是否建立实施城市照明工程竣工验收监管制度 | 检查相关佐证材料（城市照明工程竣工验收制度文件和竣工验收材料等），未建立实施的扣4分 | 4 |  |  |  |
| 18 |  | 设施移交监管情况 | 是否建立实施了城市照明设施移交管理制度 | 检查相关佐证材料（城市照明设施移交管理制度文件和照明设施移交手续文件等），未建立实施的扣4分 | 4 |  |  |  |
| 19 | 节约能源情况 | 节能教育培训情况 | 是否定期开展节能教育和培训 | 检查相关的佐证材料（如培训现场图片、培训资料等），未开展的扣2分 | 2 |  |  |  |
| 20 |  | 能耗考核情况 | 是否建立城市照明能耗考核制度 | 检查城市照明能耗考核制度文件。未编制的扣2分 | 2 |  |  |  |
| 21 |  | 节能控制措施情况 | 是否建立完善的照明节能控制措施 | 检查城市照明节能控制措施（如分时、分区、分级的照明节能控制措施及方案等），未编制的扣2分 | 2 |  |  |  |