## Sheet1
附件2
乡镇污水处理设施建设运行督导评估报告指出问题整改落实情况表
序号 | 市 | 区（县） | 乡镇 | 项目名称 | 存在的问题 | 存在问题个数 | 已整改问题个数 | 未完成整改问题个数 | 是否正常运行（填是或否） | 整改措施（对应问题制定整改措施） | 整改落实情况（对应措施填写落实情况） | 整改投入（万元）(保留1位小数) | 未完成的原因 | （计划）完成时间（已完成填完成时间，未完成填计划完成时间） | 整改责任单位 | 整改责任人 | 联系电话
合计 | [5 empty] | 857
1 | 长沙市 | 岳麓区 | 雨敞坪镇 | 长沙市岳麓区雨敞坪镇污水处理厂 | 1、管网建设不完善，进水浓度低；2、管理不规范 | 2
2 | 长沙市 | 岳麓区 | 莲花镇 | 长沙市岳麓区莲花镇污水处理厂 | 1、管网建设不完善，进水浓度低；2、管理不规范 | 2
3 | 长沙市 | 岳麓区 | 莲花镇 | 长沙市岳麓区莲花镇大华污水处理厂 | 1、管网建设不完善，进水浓度低；2、管理不规范 | 2
4 | 长沙市 | 岳麓区 | 莲花镇 | 长沙市岳麓区莲花镇桐木污水处理厂 | 1、管网建设不完善，进水浓度低；2、管理不规范 | 2
5 | 长沙市 | 岳麓区 | 含浦街道 | 长沙市岳麓区含浦镇污水处理厂 | 1、管网建设不完善，进水浓度低；2、管理不规范 | 2
6 | 长沙市 | 长沙县 | 开慧镇 | 长沙市长沙县白沙污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、部分设备锈蚀严重、厂区杂草丛生； 3、值守人员专业水平较差； 4、加药罐无防泄露安全。 | 4
7 | 长沙市 | 长沙县 | 开慧镇 | 长沙市长沙县开慧污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、部分设备锈蚀严重、厂区杂草丛生； 3、值守人员专业水平较差； 4、加药罐无防泄露安全； 5、出水水质不佳，有大量泡沫漂浮在接触消毒池。 | 5
8 | 长沙市 | 长沙县 | 青山铺镇 | 长沙市长沙县青山铺污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、部分设备锈蚀严重、部分安全标识脱落、厂区杂草丛生； 3、值守人员专业水平较差； 4、加药罐无防泄露安全。 | 4
9 | 长沙市 | 长沙县 | 福临镇 | 长沙市长沙县福临污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、部分设备锈蚀严重、厂区杂草丛生； 3、值守人员专业水平较差； 4、加药罐无防泄露安全。 | 4
10 | 长沙市 | 长沙县 | 金井镇 | 长沙市长沙县金井污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、部分设备锈蚀严重、厂区杂草丛生； 3、值守人员专业水平较差； 4、加药罐无防泄露安全。 | 4
11 | 长沙市 | 长沙县 | 双江镇 | 长沙市长沙县双江镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、部分设备锈蚀严重、厂区杂草丛生； 3、值守人员专业水平较差； 4、加药罐无防泄露安全。 | 4
12 | 长沙市 | 长沙县 | 高桥镇 | 长沙市长沙县高桥镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、部分设备锈蚀严重、厂区杂草丛生； 3、值守人员专业水平较差； 4、加药罐无防泄露安全。 | 4
13 | 长沙市 | 长沙县 | 路口镇 | 长沙市长沙县路口镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、部分设备锈蚀严重、厂区杂草丛生； 3、值守人员专业水平较差； 4、加药罐无防泄露安全。 | 4
14 | 长沙市 | 长沙县 | 果园镇 | 长沙市长沙县果园镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、部分设备锈蚀严重、厂区杂草丛生； 3、值守人员专业水平较差； 4、加药罐无防泄露安全。 | 4
15 | 长沙市 | 长沙县 | 春华镇 | 长沙市长沙县春华镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、部分设备锈蚀严重、厂区杂草丛生； 3、值守人员专业水平较差； 4、加药罐无防泄露安全。 | 4
16 | 长沙市 | 长沙县 | 黄花镇 | 长沙市长沙县黄花镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、部分设备锈蚀严重、厂区杂草丛生； 3、值守人员专业水平较差； 4、加药罐无防泄露安全。 | 4
17 | 长沙市 | 长沙县 | 江背镇 | 长沙市长沙县江背工业园污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、值守人员专业水平较差。 | 2
18 | 长沙市 | 长沙县 | 安沙镇 | 长沙市长沙县安沙镇污水处理厂1 | 1、出水在线监测系统不正常，自动进样管没有接到出水口； 2、进水浓度偏低，城镇污水管网不完备； 3、加氯口设置不合理。 | 2
19 | 长沙市 | 长沙县 | 北山镇 | 长沙市长沙县北山镇污水处理厂 | 1、细格栅及除砂装置未运行； 2、电缆沟积水、部分设备锈蚀严重、厂区杂草丛生、工艺未正常连续运行（AAO工艺段水路、泥路均不通畅） 3、值守人员专业水平较差。 | 2
20 | 长沙市 | 长沙县 | 江背镇 | 长沙市长沙县江背镇污水处理厂2 | 1、进水浓度偏低，生物转盘基本无有机物去除作用。 2、厂区杂草丛生，部分设备存在老化问题。 3、值守人员专业水平较差。 | 2
21 | 长沙市 | 长沙县 | 果园镇 | 长沙市长沙县果园镇（浔龙河）污水处理厂 | 1、设计水量过大，进水量不足； 2、基本上处于半运行状态。 | 2
22 | 长沙市 | 望城区 | 乔口镇 | 长沙市望城区乔口镇污水处理厂 | 1、雨污河流，雨季水量大，影响处理效果，部分末端污水管未建成；2、目前出水为一级B，且已新建二污水处理厂未运营，本污水处理厂将改造成提升泵站，压力管未完成建设。 | 2
23 | 长沙市 | 望城区 | 靖港镇 | 长沙市望城区格塘污水处理厂 | 1、末端部分污水收集管道未建设，进水井被村民破坏，导致雨季大量雨水汇入污水收集管。2、目前出水为一级B，正在提标改造。 | 2
24 | 长沙市 | 望城区 | 铜官街道（属于城区） | 长沙市望城区铜官镇污水处理厂 | 1、望城第二污水处理厂属于工业园区污水处理厂，工业污水进水量、水质波动大，运营难度大、成本高；2、尚未向企业收取污水处理费，省内暂未出台相关政策依据。 | 2
25 | 长沙市 | 望城区 | 乔口镇 | 望城区乔口镇第二污水处理厂 | 1、污水处理厂工艺及施工不达标，尚未移交运营；2、部分末端污水管网未建设。 | 2
26 | 长沙市 | 望城区 | 靖港镇 | 长沙市望城区靖港（新镇）污水处理厂 | 1.进水COD浓度较低。2.旱季污水水量较少，基本半负荷运行。3、部分污水管网需修复，雨污分流不彻底。4、出水为一级B，正在提标改造。 | 4
27 | 长沙市 | 望城区 | 靖港镇 | 长沙市望城区靖港（古镇）污水处理厂 | 1、部分管道淤堵严重，雨污混流；2、目前出水为一级B，正在提标改造。 | 2
28 | 长沙市 | 望城区 | 高塘岭街道（不属于乡镇） | 长沙市望城区新康污水处理厂 | 1、末端污水收集管网不完善，雨污分流不彻底，管道部分破损淤积。2、出水为一级B，正在进行提标改造。 | 2
29 | 长沙市 | 望城区 | 乌山街道（不属于乡镇） | 长沙市望城区乌山污水处理厂 | 1.目前达不到一级A出水，正在进行提标改造。 2.区域管网相对较为完善，但仍需进一步开展雨污分流改造。 | 2
30 | 长沙市 | 望城区 | 白箬铺镇 | 长沙市望城区白箬铺镇污水处理厂 | 1.管网覆盖区域较小，部分管网破损，末端污水收集管网未建，暴雨时污水溢流。 2.正在进行提标改造，餐厨污水经处理后仍达不到进水标准，已封堵未接入。 | 2
31 | 长沙市 | 望城区 | 白箬铺镇 | 长沙市望城区友仁污水处理厂 | 1、污水厂南段管网需维护力度较大，部分管网位于水塘中；2、出水为一级B，正在提标改造。 | 2
32 | 长沙市 | 望城区 | 桥驿镇 | 长沙市望城区杨桥污水处理厂 | 1.管道建设地质条件差，沉降破损严重，目前正在全部新建管网。区域地下水位高。 2.目前出水水质达到一级B，正在进行提标改造。 | 2
33 | 长沙市 | 望城区 | 茶亭镇 | 长沙市望城区茶亭污水处理厂 | 1、雨污分流不彻底，部分管网淤堵、破损。2、目前出水为一级B，正在提标改造成一级A。 | 2
34 | 长沙市 | 望城区 | 茶亭镇（东城镇次集镇） | 长沙市望城区东城污水处理厂 | 1.由于地势原因，管道标高存在问题，污水外溢，雨季合流污水淹没农田，部分区域缺少污水管道。 2.出水目前为一级B标准，正在进行提标改造。 | 2
35 | 长沙市 | 望城区 | 桥驿镇 | 长沙市望城区桥驿污水处理厂 | 1.目前正在进行提标改造，改造后采用AAO工艺，目前施工阶段采用一体化设备临时处理。 2.芙蓉北路仍有部分污水直排河道。 | 2
36 | 长沙市 | 浏阳市 | 洞阳镇 | 长沙市浏阳市洞阳镇污水处理厂 | 与经开区排污主管网连接不到位 | 1
37 | 长沙市 | 浏阳市 | 官渡镇 | 长沙市浏阳市官渡镇污水处理厂 | 1、因提标改造，2019年6月底停运，预计2019年9月中旬恢复运营 | 1
38 | 长沙市 | 浏阳市 | 枨冲镇 | 长沙市浏阳市枨冲镇污水处理厂 | 污水处理厂进水浓度较低 | 1
39 | 长沙市 | 浏阳市 | 小河乡 | 长沙市浏阳市小河乡污水处理厂 | 管网建设未完成计划长度，进水量不足，进水浓度低 | 1
40 | 长沙市 | 浏阳市 | 大瑶镇 | 长沙市浏阳市大瑶镇污水处理厂1 | 1、大瑶镇部分企业停产，造成进水量不足 | 1
41 | 长沙市 | 浏阳市 | 永安镇 | 长沙市浏阳市永安镇污水处理厂 | 1.进水浓度偏低；2、厂区内生化池池梁存在裂缝；3、厂区内局部花坛有破损；4、配套管网不完善；5、二沉池藻类过多，需定期清理 | 5
42 | 长沙市 | 浏阳市 | 古港镇 | 长沙市浏阳市两型产业园污水处理厂 | 1、缺排水专项规划，选址意见书，竣工验收报告等。 2、管网建设无计划。 3、实际处理水量为1500吨/天，与设计规模相差较大。 4、计费流量器故障。 5、现场提标改造施工，脱水设备已拆除，无法进行污泥脱水处理。 4、消毒设施因施工无法运行 | 4
43 | 长沙市 | 浏阳市 | 达浒镇 | 长沙市浏阳市达浒镇污水处理厂 | 1、进水浓度低、进水量不足2、工艺设计存在缺陷，无污泥回流系统 | 2
44 | 长沙市 | 浏阳市 | 柏加镇 | 长沙市浏阳市柏加镇污水处理厂 | 污水处理厂运行较好，但水厂处于防洪水位以下，发洪水时会影响水厂正常运行。 | 1
45 | 长沙市 | 浏阳市 | 官桥镇 | 长沙市浏阳市官桥镇污水处理厂 | 1、水厂目前正在进行提标改造建设，建议按时按质完成提标改造建设，并加强建设过程中的水厂运行管理，保障水厂出水水质达标排放。 2、配套管网建设不完善。 | 2
46 | 长沙市 | 浏阳市 | 普迹镇 | 长沙市浏阳市普迹镇污水处理厂 | 水厂目前处于提标改造建设，建议尽快完成体表改造，保障水厂顺利运行。 | 1
47 | 长沙市 | 浏阳市 | 中和镇 | 长沙市浏阳市中和镇污水处理厂 | 1、管网破损严重，无法有效收集污泥 2、进水量少，进水浓度低，生化池污泥浓度低 | 2
48 | 长沙市 | 浏阳市 | 古港镇 | 长沙市浏阳市古港镇污水处理厂 | 1、分阶段建设，历时时间长，资料部分缺失 2、污水厂计费流量器故障 3、进水量不足，进水浓度底 | 3
49 | 长沙市 | 浏阳市 | 沿溪镇 | 长沙市浏阳市沿溪镇污水处理厂 | 1、旧厂分两次建设，历时时间长，资料部分缺失 2、新厂建成后旧厂停运，旧厂片区污水接入新厂 | 2
50 | 长沙市 | 浏阳市 | 中和镇 | 长沙市浏阳市耀邦故居污水处理厂 | 1、缺少部分前期资料 | 1
51 | 长沙市 | 浏阳市 | 葛家镇 | 长沙市浏阳市葛家镇污水处理厂 | 1、水厂目前采用人工湿地法进行污水处理，计划2019年对水厂进行体表改造，建议尽快落实水厂体表改造事宜。 2、污水配套管网建设不规范。 | 2
52 | 长沙市 | 浏阳市 | 淳口镇 | 长沙市浏阳市淳口镇污水处理厂 | 1.污水处理厂配套管网仍在建设，污水处理厂目前处于试运行阶段，进水量和进水浓度偏低； 2.缺少建设用地规划许可证书； 3.在建配套管网施工不满足规范要求，弱电管网与污水管网共沟施工，水平间距为零。 | 3
53 | 长沙市 | 浏阳市 | 龙伏镇 | 长沙市浏阳市龙伏镇污水处理厂 | 1、污水处理厂已建成5个月未运行，配套管网建设落后； 2、部分污水检查井采用砖砌井，防坠网未落实到位； 3、缺少建设用地规划许可证书。 | 2
54 | 长沙市 | 浏阳市 | 澄潭江镇 | 长沙市浏阳市澄潭江镇污水处理厂 | 1、厂区已建成，污水管道未接通，厂区未通专电 | 1
55 | 长沙市 | 浏阳市 | 文家市镇 | 长沙市浏阳市文家市镇污水处理厂 | 处于设备调试未正式运行 | 1
56 | 长沙市 | 浏阳市 | 高坪镇 | 长沙市浏阳市高坪镇污水处理厂 | 处于设备调试未正式运行 | 1
57 | 长沙市 | 浏阳市 | 社港镇 | 长沙市浏阳市社港镇污水处理厂 | 1、污水配套管网建设不完善，污水进水浓度偏低。 2、在建污水检查井仍采用砖砌井，容易对地下水造成污染。 3、污水检查井未设置防坠网。 4、缺少建设用地规划许可证书。 | 3
58 | 长沙市 | 浏阳市 | 沙市镇 | 长沙市浏阳市沙市镇污水处理厂 | 1、污水处理厂建设未正式运行 2、缺少建设用地规划许可证书 | 2
59 | 长沙市 | 浏阳市 | 张坊镇 | 长沙市浏阳市张坊镇污水处理厂 | 1、缺少用地规划许可证等前期资料 2、处于设备调试未正式运行 | 2
60 | 长沙市 | 浏阳市 | 永和镇 | 长沙市浏阳市永和镇污水处理厂1 | 处于设备调试未正式运行 | 1
61 | 长沙市 | 浏阳市 | 集里街道 | 长沙市浏阳市太平桥污水处理厂 | 1、污水厂目前处于提标改造阶段，水厂运行受到一定影响，会存在施工时段出水水质不达标,总体运行较好。 2、缺少在线监控设备和仪表。 3、管网系统改造前污水收集率低、处理效率低。 | 2
62 | 长沙市 | 浏阳市 | 镇头镇 | 长沙市浏阳市镇头镇污水处理厂 | 1、污水处理厂污泥量不足，需要从外引进污泥才能保障水厂正常运行；2、污水处理厂进水浓度偏低，配套管网建设不完善；3、污水厂出水水质为一级B。 | 3
63 | 长沙市 | 浏阳市 | 镇头镇 | 长沙市浏阳市镇头集镇污水处理厂 | 水厂目前处于在建未运行状态；2、配套管网建设过程中存在不满足施工规范的情况，沟槽开挖及回填不满足要求 | 2
64 | 长沙市 | 浏阳市 | 蕉溪镇 | 长沙市浏阳市蕉溪镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、污水管网未设置防坠网。 | 3
65 | 长沙市 | 宁乡县 | 东湖塘镇 | 长沙市宁乡县东湖塘镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
66 | 长沙市 | 宁乡县 | 沙田乡 | 长沙市宁乡县沙田乡污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
67 | 长沙市 | 宁乡县 | 坝塘镇 | 长沙市宁乡县南田坪乡污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
68 | 长沙市 | 宁乡县 | 青山桥镇 | 长沙市宁乡县青山桥镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
69 | 长沙市 | 宁乡县 | 坝塘镇 | 长沙市宁乡县坝塘镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
70 | 长沙市 | 宁乡县 | 流沙河镇 | 长沙市宁乡县流沙河镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
71 | 长沙市 | 宁乡县 | 龙田镇 | 长沙市宁乡县龙田镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
72 | 长沙市 | 宁乡县 | 资福镇 | 长沙市宁乡县资福镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
73 | 长沙市 | 宁乡县 | 煤炭坝镇 | 长沙市宁乡县煤炭坝镇污水处理厂1 | 1、进水浓度偏低，水量过低，不足设计值三成。 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
74 | 长沙市 | 宁乡县 | 煤炭坝镇 | 长沙市宁乡县煤炭坝镇污水处理厂2 | 1、进水浓度偏低，试运行期间，需加碳源维持生化池运行； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 5
75 | 长沙市 | 宁乡县 | 大屯营镇 | 长沙市宁乡县大屯营镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
76 | 长沙市 | 宁乡县 | 灰汤镇 | 长沙市宁乡县灰汤镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
77 | 长沙市 | 宁乡县 | 花明楼镇 | 长沙市宁乡县花明楼镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
78 | 长沙市 | 宁乡县 | 沩山乡沩阳组 | 长沙市宁乡县沩山乡污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。
79 | 长沙市 | 宁乡县 | 回龙铺镇回龙埔村1祖 | 长沙市宁乡县回龙铺镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
80 | 长沙市 | 宁乡县 | 双凫铺镇 | 长沙市宁乡县双凫铺镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
81 | 长沙市 | 宁乡县 | 灰汤镇（偕乐桥次集镇） | 长沙市宁乡县偕乐桥镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
82 | 长沙市 | 宁乡县 | 老粮仓镇红旺村 | 长沙市宁乡县老粮仓镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置； 7、现场标识标牌缺失。 | 6
83 | 长沙市 | 宁乡县 | 横市镇向阳村 | 长沙市宁乡县横市镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置； 7、现场标识标牌缺失。 | 6
84 | 长沙市 | 宁乡县 | 夏铎铺镇 | 长沙市宁乡县夏铎铺镇香山公园污水处理厂 | 1、管网暂未建成，污水处理厂暂未运行 | 1
85 | 长沙市 | 宁乡县 | 巷子口镇 | 长沙市宁乡县巷子口镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
86 | 长沙市 | 宁乡县 | 黄材镇 | 长沙市宁乡县黄材镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置； 7、现场标识标牌缺失。 | 7
87 | 长沙市 | 宁乡县 | 菁华铺镇 | 长沙市宁乡县菁华铺乡污水处理厂 | 1、管网尚未完成，污水处理厂暂未进水，无法运行。 | 1
88 | 长沙市 | 宁乡县 | 喻家坳乡 | 长沙市宁乡县喻家坳乡污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置。 | 6
89 | 长沙市 | 浏阳市 | 大瑶镇 | 长沙市浏阳市大瑶镇污水处理厂2 | 1、进水浓度低，进水量不足 | 1
90 | 长沙市 | 浏阳市 | 永和镇 | 长沙市浏阳市永和镇污水处理厂2 | 1、运营至2019.6，开始提标改造，未运行 | 1
91 | 长沙市 | 浏阳市 | 金刚镇 | 长沙市浏阳市金刚镇污水处理厂 | 1、进水量不足 | 1
92 | 长沙市 | 浏阳市 | 大围山镇 | 长沙市浏阳市大围山镇污水处理厂 | 管网不完善，进水浓度低、进水量不足 | 1
93 | 长沙市 | 宁乡县 | 双江口镇（罗巷集镇次集镇） | 长沙市宁乡县双江口罗巷集镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置； 7、现场标识标牌缺失。 | 6
94 | 长沙市 | 宁乡县 | 双江口镇 | 长沙市宁乡县长兴新区双江口镇污水处理厂 | 1、进水水质污染物浓度过低，七月开始正式运行，需加碳源维持生化池运行； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3，厂区安全标识牌、工艺介绍牌等缺失。 | 3
95 | 长沙市 | 浏阳市 | 古港镇 | 长沙市浏阳市古港镇污水处理厂2 | 1、分阶段建设，历时时间长，资料部分缺失 2、进水量不足，进水浓度低 | 2
96 | 长沙市 | 宁乡县 | 双江口镇 | 长沙市宁乡县双江口镇污水处理厂3 | 1、进水浓度浓度低； 2、进、出水未设置水质在线监测系统； 3、加药消毒设施缺乏有效的泄露安全防护； 4、现场管理人员技术水平有待提高； 5、生产运行台账待进一步完善； 6、现场污泥采用自然干化、外运堆肥，未能对其无害化处置； | 5
97 | 湘潭市 | 湘潭县 | 乌石镇 | 湘潭市湘潭县乌石镇污水处理厂 | 1、现状污水处理设施工艺为单一的人工湿地，设施状况较差，已经基本不能满足现阶段排放标准的要求，且已经停止运行多年，基本已经荒废；2、污水处理设施现由乌石镇政府管理，未在湘潭县住建局统筹范围内；3、污水源头收集管网未完善。 | 3
98 | 湘潭市 | 湘潭县 | 青山桥镇 | 湘潭市湘潭县青山桥镇污水处理厂 | 1、污水收集管网基本为镇区原有合流管网，未雨污分流；2、现状缺少进水流量计、在线水质检测设备、化验设施等；3、部分设备安装过于紧凑，不便于日后维护管理；4、现阶段设计对污泥出厂含水率标准和污泥最终处置去向没有明确约定。 | 4
99 | 湘潭市 | 湘潭县 | 花石镇 | 湘潭市湘潭县花石镇污水处理厂 | 1、污水收集管网基本为镇区原有合流管网，未雨污分流；2、现状缺少进水流量计、在线水质检测设备或相关水质检测相关设施等；3、现阶段设计对污泥出厂含水率标准和污泥最终处置去向没有明确约定。 | 3
100 | 湘潭市 | 湘潭县 | 石潭镇 | 湘潭市湘潭县石潭镇污水处理厂 | 1、污水收集管网基本为镇区原有合流管网，未雨污分流；2、现状缺少进水流量计、在线水质检测设备、化验设施等；3、现阶段设计对污泥出厂含水率标准和污泥最终处置去向没有明确约定。 | 3
101 | 湘潭市 | 湘潭县 | 射埠镇 | 湘潭市湘潭县射埠镇污水处理厂 | 1、污水收集管网为镇区原有合流管网，未雨污分流；2、现状缺少进水流量计、在线水质检测设备、化验设施、污泥处理设施等；、3、现阶段设计对污泥出厂含水率标准和污泥最终处置去向没有明确约定。 | 3
102 | 湘潭市 | 湘潭县 | 云湖桥镇 | 湘潭市湘潭县云湖桥镇污水处理厂 | 1、目前镇区仅有1座污水处理设施，规模偏小；2、污水收集管网为镇区原有合流管网，未雨污分流；3、现状缺少进水流量计、在线水质检测设备、化验设施、污泥处理设施等；4、现阶段设计对污泥出厂含水率标准和污泥最终处置去向没有明确约定。 | 4
103 | 湘潭市 | 湘乡市 | 棋梓镇 | 湘潭市湘乡市棋梓镇污水处理厂 | 1、因规划纳污范围发展相对滞后，导致进水负荷偏低，仅达到一期设计负荷的50%左右；2、项目建成多年仍未完成竣工验收和正式移交；3、污泥最终去向暂未明确；4、日常生产记录报表不规范，缺少月度和年度统计报表；5、管网缺乏日常巡检维护，存在部分堵塞现象。 | 5
104 | 湘潭市 | 湘乡市 | 翻江镇 | 湘潭市湘乡市翻江镇污水处理厂 | 1、现场未对进出水水质情况做必要检测，无法了解项目实际进出水水质情况，没有数据证明该项目出水稳定达标；2、现场无任何管理和生产运营及巡检记录报表；3、管网覆盖率偏低。 | 3
105 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山乡 | 湘潭市韶山市韶山乡政府周边管网建设 | 乡政府周边污水未全部收集处理 | 1
106 | 湘潭市 | 韶山市 | 银田镇银园村 | 湘潭市韶山市银田镇污水处理厂 | 1、该设施暂未完成验收及移交，仍处于试运行阶段；2、现场无进出水水质在线监控及水量计量设施； | 2
107 | 湘潭市 | 湘乡市 | 壶天镇 | 湘潭市湘乡市壶天镇污水处理厂 | 1、现场未安装进出水计量设施，无法明确项目处理水量；2、现场未对进水水质情况做必要检测，无法了解进水水质情况；3、现场管理和生产运营及巡检记录报表不全面。 | 3
108 | 湘潭市 | 湘乡市 | 月山镇 | 湘潭市湘乡市月山镇污水处理厂 | 1、管网支管建设不足，污水收集率低，进水量严重偏低，导致设备使用效率较低，且调试难度大；2、厂区隔壁建有屠宰场，污水未经过预处理直接排入纳污管网，存在导致瞬时进水浓度超过设计进水的风险；3、污泥最终处置去向不明确。 | 3
109 | 湘潭市 | 雨湖区 | 鹤岭镇 | 湘潭市雨湖区鹤岭污水处理厂 | 1、 实际进水水质远低于设计进水水质指标； 2、 缺少日常生产运行报表（如日耗电量、药剂消耗记录、日剩余污泥产生量等）；3、实际进水负荷远低于设计负荷。 | 3
110 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶阳村 | 湘潭市韶山市韶山乡污水处理站（谷阳） | 1、该设施暂未完成验收及移交，仍处于试运行阶段；2、现场无进出水水质在线监控及水量计量设施；3、进水水质浓度偏低。 | 3
111 | 湘潭市 | 韶山市 | 黄田村 | 湘潭市韶山市韶山乡污水处理站（黄田1） | 1、该设施暂未完成验收及移交，仍处于试运行阶段；2、现场无进出水水质在线监控及水量计量设施；3、进水水质浓度偏低。 | 3
112 | 湘潭市 | 韶山市 | 黄田村 | 湘潭市韶山市韶山乡污水处理站（黄田2） | 1、该设施暂未完成验收及移交，仍处于试运行阶段；2、现场无进出水水质在线监控及水量计量设施；3、进水水质浓度偏低。 | 3
113 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山乡 | 湘潭市韶山市韶山乡污水处理站（章公桥） | 1、该设施暂未完成验收及移交，仍处于试运行阶段；2、现场无进出水水质在线监控及水量计量设施；3、进水水质浓度偏低。 | 3
114 | 湘潭市 | 湘乡市 | 泉塘镇 | 湘潭市湘乡市泉塘镇污水处理厂 | 1污水处理厂区主体工程已完成，目前个别设备暂未安装，厂区围墙暂未施工；2、厂外配套纳污主管网受防汛工程对河道疏通工作的影响，建设稍滞后。 | 2
115 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山乡 | 湘潭市韶山市韶山乡污水处理站（林家湾） | 1、该设施暂未完成验收及移交，仍处于试运行阶段；2、现场无进出水水质在线监控及水量计量设施；3、进水水质浓度偏低。 | 3
116 | 株洲市 | 株洲县 | 古岳峰镇 | 株洲市渌口区古岳峰镇污水处理厂 | 配电室存在少许安全隐患 | 1
117 | 株洲市 | 株洲县 | 淦田镇 | 株洲市渌口区淦田镇污水处理厂 | 1、厂内有垃圾站，存在异味。 2、配电室存在少许安全隐患。 | 2
118 | 株洲市 | 株洲县 | 朱亭镇 | 株洲市渌口区朱亭镇污水处理厂 | 因2019年7月初发生特大洪灾，目前厂区正停产维修。 | 1
119 | 株洲市 | 株洲县 | 龙潭镇 | 株洲市渌口区龙潭镇污水处理厂 | 在建未完成，管网建设未完成。 | 2
120 | 株洲市 | 株洲县 | 龙船镇 | 株洲市渌口区龙船镇污水处理厂 | 在建未完工，管网建设未完成。 | 2
121 | 株洲市 | 株洲县 | 龙门镇 | 株洲市渌口区龙门镇污水处理厂 | 在建未完成，管网建设未完成 | 2
122 | 株洲市 | 株洲县 | 南洲镇 | 株洲市渌口区南洲镇污水处理厂 | 厂区地势低，因洪水内涝，进口电器设备损坏严重，采购周期长。 | 1
123 | 株洲市 | 醴陵市 | 东富镇 | 株洲市醴陵市东富镇污水处理厂 | 1、进水水量及水质均达不到设计标准。 2、中控曲线不完全。 | 2
124 | 株洲市 | 醴陵市 | 白兔潭镇 | 株洲市醴陵市白兔潭镇污水处理厂 | 1、中控系统无趋势图。 2、无构筑标识标牌，无安全警示牌。 3、员工休息室无空调/风扇。 | 3
125 | 株洲市 | 炎陵县 | 鹿原镇 | 株洲市炎陵县鹿原镇污水处理厂 | 1、缺乏建设和运行资金，缺专业技术人员。 2、部分管网被洪水损坏，泵站未运行。 3、污水收纳不足，水质水量未进行管理。 4、间歇运行，维护差。 5、资料不齐全，人员流动大。 | 5
126 | 株洲市 | 炎陵县 | 水口镇 | 株洲市炎陵县水口镇污水处理厂 | 1、缺乏建设和运行资金，缺专业技术人员。 2、未建提升泵站，未运行，维护差。 | 2
127 | 株洲市 | 炎陵县 | 沔渡镇 | 株洲市炎陵县沔渡镇污水处理厂 | 1、污水采集管网不配套。 2、无专业管理人员。 3、缺建设及运营资金。 4、未进行运营管理。 5、资料不齐全。 | 5
128 | 株洲市 | 炎陵县 | 十都镇 | 株洲市炎陵县十都镇污水处理厂 | 1、污水采集管网不配套。 2、无专业管理人员。 3、缺建设及运营资金。 4、未进行运营管理。 5、资料不齐全。 | 5
129 | 株洲市 | 茶陵县 | 界首镇 | 株洲市茶陵县界首镇污水处理厂 | 1、实际处理能力与环评等文件不符。 2、水质、水量未进行管理。 3、无制度、警示牌、标识、运行台账。 | 3
130 | 株洲市 | 攸县 | 黄丰桥镇 | 株洲市攸县黄丰桥镇污水处理厂 | 1、在建未完成，管网建设未完成。 2、专业技术力量较弱，缺乏专业技术人才； 3、运营资金压力大，有钱建设，无钱运营。 | 3
131 | 株洲市 | 攸县 | 皇图岭镇 | 株洲市攸县皇图岭镇污水处理管网工程 | 1、在建未完成，管网建设未完成。 2、专业技术力量较弱，缺乏专业技术人才； 3、运营资金压力大，有钱建设，无钱运营。 | 3
132 | 株洲市 | 攸县 | 酒埠江镇 | 株洲市攸县酒埠江污水处理工程 | 1、在建未完成。 2、专业技术力量较弱，缺乏专业技术人才； 3、运营资金压力大，有钱建设，无钱运营。 | 3
133 | 株洲市 | 株洲县 | 三门镇 | 株洲市天元区三门镇污水处理厂 | 1、实际水量未达到设计标准。 2、水质未进行管理。 3、未完成工程和环保验收。 4、未建立管理机制，未明确运营方。 5、建设及运营资金缺乏。 | 5
134 | 株洲市 | 攸县 | 网岭镇 | 株洲攸县网岭循环经济园污水处理厂 | 1、在建未完成，管网建设未完成。 2、专业技术力量较弱，缺乏专业技术人才； 3、运营资金压力大，有钱建设，无钱运营。 | 3
135 | 常德市 | 安乡县 | 黄山头镇 | 常德市安乡县黄山头镇污水处理厂 | 1、黄山头镇污水处理厂建设完成后已竣工验收并移交给县城投，但目前皆未正式投入运行，只是在试运行。由于安乡县政府拟将所有乡镇污水处理厂建设、运营以BOT模式委托湖南省轨道交通集团进行建设运营管理，现正在进行水价谈判等前期工作。 2、管网雨污分流待加强，管网建设待完善，现状试运行污水厂进水浓度不足水量偏小， 3、试运行期间，加药、污泥处理等设备基本未运行，还需加强专业化运行，应对进水波动、水量不足、进水浓度低等实际问题。 4、目前缺少乡镇污水处理费收费要求和征收标准。 | 4
136 | 常德市 | 鼎城区 | 灌溪镇 | 常德市鼎城区灌溪镇污水处理厂 | 1、污水处理厂深度处理设施还未建成，尽管厂区出水已达到一级A标准，但达不到环评要求的地表III类水要求，所以不能环保验收，正式运行。2、镇区至污水处理厂还有一段主干管未拉通，污水暂未进入污水处理厂。 | 2
137 | 常德市 | 鼎城区 | 蒿子港镇 | 常德市鼎城区蒿子港镇污水处理厂 | 1、污水主管网铺在渠道内，未密封，经常淹在水下，地表水进入厂区，污水溢出。2、厂区设计标准太低。 | 2
138 | 常德市 | 汉寿县 | 太子庙镇 | 常德市汉寿县太子庙镇污水处理厂 | 1、实际处理水量远未达设计规模 2、原设计规模按工业污水厂建设，实际运行基本为生活污水 | 2
139 | 常德市 | 临澧县 | 丰家铺镇 | 常德市汉寿县丰家铺镇污水处理厂 | 1、生化池内大量浮萍和藻类，缺乏专业技术人员监管。2、雨污混流制管网造成污水厂雨季被淹 2、污水厂运行较差，缺乏专业运营管理人员 3、运营资金全部由镇政府负责，地方财政压力较大。4、缺少水量、水质在线监测设备，监管难度大。 | 4
140 | 常德市 | 汉寿县 | 崔家桥镇 | 常德市汉寿县崔家桥镇污水处理厂 | 1、污水厂运行较差，缺乏专业运营管理人员，生化池和沉淀池内浮萍，影响运行效果。2、运营资金全部由镇政府负责，地方财政压力大。3、部分区域居民生活污水未收集。4、缺少水量、水质在线监测设备，监管难度大。 | 4
141 | 常德市 | 汉寿县 | 蒋家嘴镇 | 常德市汉寿县蒋家嘴镇污水处理厂 | 1、排水体制为雨污混流，管网覆盖率仅为50% 2、出水在线监测设备未安装 3、污水厂已建成，但未验收，未投入运营 | 3
142 | 常德市 | 汉寿县 | 罐头嘴镇 | 常德市汉寿县罐头嘴镇污水处理厂 | 1、建设规模过于超前，实际处理水量远达不到设计规模 2、污水管网假设覆盖率60%左右，有待完善 | 2
143 | 常德市 | 津市市 | 保河堤汽车站后 | 常德市津市市毛里湖镇保河堤1号污水处理厂 | 1、管网覆盖率有待完善。2、污水处理收费机制有待完善，政府财政压力大。 | 2
144 | 常德市 | 津市市 | 药山镇 | 常德市津市市药山镇棠华集镇污水处理厂 | 污水处理收费机制有待完善，政府财政压力大。 | 1
145 | 常德市 | 津市市 | 白衣镇 | 常德市津市市白衣镇石板滩社区污水处理厂 | 1、污水处理收费机制有待完善，政府财政压力大。 | 1
146 | 常德市 | 津市市 | 新洲镇 | 常德市津市市新州镇灵泉集镇污水处理厂 | 1、污水处理收费机制有待完善，财政压力大。2、缺少必要的消毒设施。 | 1
147 | 常德市 | 澧县 | 大堰垱镇 | 常德市澧县大堰垱镇污水处理厂 | 1、污水管网建设较慢。2、污水厂还未移交。 | 2
148 | 常德市 | 澧县 | 小渡口镇 | 常德市澧县小渡口镇污水处理厂 | 污水管网建设还未施工，污水厂主体构筑物已建成，配套设施正在建设。 | 1
149 | 常德市 | 临澧县 | 新安镇 | 常德市临澧县新安镇污水处理厂 | 1、污水收集不完善，集镇生活污水管网不配套，管网建设资金压力大，目前厂区进水量小。2、人工快渗工艺易堵塞，有臭气，维护管理繁杂，出水为一级B标准。3、运维管理资金压力大，目前虽已开征污水处理费，但因本地自来水公司为私有，征收过程中产生的劳务费用，还需与自来水公司协调。 | 3
150 | 常德市 | 临澧县 | 合口镇 | 常德市临澧县合口镇污水处理厂 | 1、配套管网待完善，资金缺口大。2、因进水浓度波动或设备故障原因，出水COD偶尔有不达标现象。3、工艺对SS去除不理想。 | 3
151 | 常德市 | 石门县 | 皂市镇 | 常德市石门县皂市镇朱坪污水处理设施 | 1、未雨污分流，大量清水入污水管。2、未落实维管资金，厂区无必要维护。3、厂区进水拦渣效果差，堵塞严重。 | 3
152 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 常德市石门县壶瓶山镇污水处理厂 | 1.污水管网建设未覆盖全镇。 2.污水处理无在线水质监测仪表。 3.第三方运营单位缺少专业管理人员。 | 3
153 | 常德市 | 石门县 | 蒙泉镇 | 常德市石门县蒙泉镇污水处理厂（西侧） | 1.污水管网建设不完善。 2.污水厂无专人管理运行。 3.污泥无处置措施。 | 3
154 | 常德市 | 桃源县 | 青林乡 | 常德市桃源县青林乡污水处理厂 | 污水处理费财政补贴缺口大 | 1
155 | 常德市 | 桃源县 | 陬市镇 | 常德市桃源县陬市镇污水处理厂 | 污水处理费财政补贴的缺口大。 | 1
156 | 常德市 | 桃源县 | 漆河镇 | 常德市桃源县漆河镇污水处理厂 | 厂区正在建设，未完工。 | 1
157 | 常德市 | 石门县 | 皂市镇 | 常德市石门县皂市镇南溪河北侧污水处理设施 | 1、建设运行费用无保障，后期无法正常运营维护。2、服务片区雨污未分流。3、缺乏必要监控监测设备，运行情况无数据支持。 | 3
158 | 常德市 | 西洞庭管理区 | 祝丰镇 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇污水处理厂 | 1、污水处理厂实际运行水量已超设计规模1.0万吨/天，加之进水浓度高，目前排放标准为一级B，已不符合政策要求。2、目前尚未出台居民收费政策开征污水处理费，污水处理经费紧张。 | 2
159 | 常德市 | 桃源县 | 桃花源旅游管理区 | 常德市桃花源管理区桃花源镇污水处理厂 | 1.污水厂因管网改造暂不能正常运行。2.雨污管网改造待进一步进行。 | 2
161 | 常德市 | 石门县 | 易家渡镇 | 常德市石门县易家渡镇污水处理厂 | 1.污水厂出水标准较低。 2.污水管网建设需完善，管道缺少维护。 | 2
162 | 常德市 | 石门县 | 罗坪乡 | 常德市石门县罗坪乡污水处理厂 | 1.尽快完成污水管网建设 2.进出水水厂监测仪表未建 3.出水口管道无法正常排水 | 3
163 | 常德市 | 石门县 | 所街乡 | 常德市石门县所街乡污水处理厂 | 1、污水管网建设长度严重不足，居民住宅污水支管有些未接入污水主管。2、污水厂还未进入调试运行，厂用电还未进入。 | 2
164 | 常德市 | 石门县 | 雁池乡 | 常德市石门县雁池乡污水处理厂 | 1、厂区未竣工验收及移交。2、后期运维管理资金未落实。3、管网覆盖率不足，雨污未完全分流。4、厂区混凝沉淀及消毒单元因故未建，不能达到一级A标准。5、无必要在线监测设备。 | 5
165 | 常德市 | 石门县 | 磨市镇 | 常德市石门县磨市镇污水处理厂 | 1、项目未竣工验收及移交，目前停运。2、后期运营维管资金为落实。3、后续过滤消毒工艺未建设，现状工艺无法达到一级A。4、镇区雨污分流远期待推进。 | 4
166 | 常德市 | 石门县 | 维新镇 | 常德市石门县维新镇污水处理厂 | 1、项目一直未验收及移交。2、老城区污水未接入该厂，二是临时处理设施处理后排放，导致该厂进水量及进水浓度偏小。3、水厂因投资等原因过滤及消毒单元未建设，无法达一级A标。 | 3
167 | 常德市 | 石门县 | 子良镇 | 常德市石门县子良镇子良坪居委会污水处理厂 | 1、厂区未竣工验收及移交。2、后期运维资金为落实。3、配套管网未建设，资金压力大，建设难度大。4、厂区人工湿地久未运维已基本废弃。 | 4
168 | 常德市 | 石门县 | 白云镇磺厂 | 常德市石门县白云镇磺厂社区污水处理厂 | 1.居民污水支管很少接入干管。2.污水厂未投入运营 | 2
169 | 常德市 | 石门县 | 三圣乡 | 常德市石门县三圣乡污水处理厂 | 1、项目未竣工验收、移交； 2、后期营运谁管资金未落实，目前停运； 3、管网建设未完善，建设难度大，资金压力大； 4、过滤、消毒深度处理设施未建，无法达一级A标。 | 4
170 | 常德市 | 石门县 | 蒙泉镇白洋湖社区 | 常德市石门县蒙泉镇污水处理厂（东侧） | 1、污水管网建设不完善。2、污水厂无专人管理运行。3、污泥无处置措施。 | 3
171 | 常德市 | 石门县 | 子良镇 | 常德市石门县子良镇罗坪垭村集镇污水处理厂 | 1.厂区环评验收及移交运营。 2.运营资金缺失，无管理维护人员。 3.镇区配套管网未建，资金压力大，建设难度大。 | 3
172 | 常德市 | 津市市 | 白衣镇白衣庵社区 | 常德市津市市白衣镇污水处理厂 | 1、雨污分流管网有待完善。2、污水处理收费机制有待完善，政府财政压力大。 | 2
173 | 常德市 | 津市市 | 毛里湖镇 | 常德市津市市毛里湖镇保河堤2号污水处理厂 | 1、污水处理收费机制有待完善，政府财政压力大。 | 1
174 | 常德市 | 津市市 | 毛里湖镇 | 常德市津市市毛里湖镇李家铺集镇污水处理厂 | 1、污水处理收费机制有待完善，政府财政压力大。 | 1
175 | 常德市 | 津市市 | 药山镇 | 常德市津市市药山镇渡口集镇污水处理厂 | 污水处理收费机制有待完善政府财政压力大。 | 1
176 | 郴州市 | 北湖区 | 北湖区石盖塘街道 | 郴州市北湖区石盖塘镇污水处理厂 | 1、因现有管网建设存在问题，有大量雨水、泉水、山水进入现有进厂管网，导致进水量大，污水浓度低；2、现场部分设备未进行维护保养；3、消毒及脱泥系统未启用；4、地埋式生化系统无除臭系统 | 4
177 | 郴州市 | 桂东县 | 沙田镇 | 郴州市桂东县沙田镇污水处理厂 | 1、进水浓度较低；2、设备部分老化锈蚀；3、厂区现状采用生物膜法-生物转盘工艺；4、厂区污泥量较少 | 4
178 | 郴州市 | 桂阳县 | 流峰镇 | 郴州市桂阳县流峰镇污水处理厂 | 1.污水厂未建成；2.配套管网未建成。 | 2
179 | 郴州市 | 苏仙区 | 栖凤渡镇 | 郴州市苏仙区栖凤渡镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低 2、生化池内污泥浓度较低 3、消毒系统不能正常使用。 | 3
180 | 郴州市 | 苏仙区 | 良田镇 | 郴州市苏仙区良田镇污水处理厂 | 1、进水浓度低于设计值；2、无污泥转运联单；3、部分设施损坏，水质监测频率太低。 | 3
181 | 郴州市 | 苏仙区 | 五里牌镇 | 郴州市苏仙区五里牌镇污水处理厂 | 1、因镇区及园区管网未完善，导致进水量及雨污分流不彻底，进水浓度偏小，减排效益不明显。2、部分设施维护保养不到位。 | 1
182 | 郴州市 | 汝城县 | 暖水镇 | 郴州市汝城县暖水镇污水处理厂 | 项目未运行 | 1
183 | 郴州市 | 汝城县 | 热水镇 | 郴州市汝城县热水镇污水处理厂 | 项目未建成 | 1
184 | 郴州市 | 汝城县 | 三江口瑶族镇 | 郴州市汝城县三江口瑶族镇污水处理厂 | 项目未建成 | 1
185 | 郴州市 | 宜章县 | 里田镇 | 郴州市宜章县里田镇污水处理厂 | 1、管网设施不完善，雨污合流；2、运行成本过高，且不能提供相应计算证明。 | 2
186 | 郴州市 | 宜章县 | 瑶岗仙镇 | 郴州市宜章县瑶岗仙镇污水处理厂 | 1、污水管网配套不完善，运行负荷较低；2、无在线监测指标；3、管理人员较少；4、运行成本太高，且不能提供相关计算证明。 | 4
187 | 郴州市 | 资兴市 | 滁口镇 | 郴州市资兴市滁口镇污水处理厂 | 1、配套管网设施不完善；2、管理人员不足。 | 2
188 | 郴州市 | 资兴市 | 清江镇 | 郴州市资兴市清江镇污水处理厂 | 1、配套管网设施不完善；2、缺少在线监测指标，管理人员不足。 | 2
189 | 郴州市 | 资兴市 | 八面山瑶族乡 | 郴州市资兴市八面山瑶族乡青腰污水处理厂 | 1、缺少相应在线监测数据；2、管理人员配备不足。 | 2
190 | 郴州市 | 资兴市 | 白廊镇 | 郴州市资兴市白廊镇龙溪污水处理站 | 1、配套管网设施不完善，且为雨污合流管；2、无在线监测设备；3、管理人员较少。 | 3
191 | 郴州市 | 资兴市 | 兴宁镇 | 郴州市资兴市兴宁镇污水处理厂 | 配套管网设施不完善。 | 1
192 | 郴州市 | 资兴市 | 黄草镇 | 郴州市资兴市黄草镇污水处理厂 | 1、配套管网设施不完善；2、管理人员配备不足。 | 2
193 | 郴州市 | 永兴县 | 马田镇 | 郴州市永兴县马田镇污水处理厂 | 1、污水厂已建成一年多但未运行； 2、部分设备老化锈蚀。 | 2
194 | 衡阳市 | 常宁市 | 水口山镇 | 衡阳市常宁市水口山镇污水处理厂 | 1.进厂主管水流倒流严重 2.厂区缺工艺介绍牌 3.厂区绿化缺管理 4.进水水质浓度偏低，氧化沟污泥浓度8000mg/L偏高，脱泥设备正在检修 5.设备检修安全防护不到位 6.尚未征收污水处理费，工业厂区生活污水收费也为开展 7.资金短缺 | 6
195 | 衡阳市 | 常宁市 | 官岭镇 | 衡阳市常宁市官岭镇污水处理厂 | 1.周围环境较差，管道进出水施工不规范 2.未安装水质监测仪器，后续将废除 3.未收费 | 3
196 | 衡阳市 | 衡东县 | 大埔镇 | 衡阳市衡东县大埔镇污水处理厂 | 1.支管未全覆盖集镇区 2.配电柜无绝缘垫 3.在线监测室废液储存无防腐托盘及危险废液告知卡 4.尚未收集居民生活污水处理费 | 4
197 | 衡阳市 | 衡南县 | 栗江镇 | 衡阳市衡南县栗江镇污水处理厂 | 1.污水管仅建设0.2km，污水收集有限 2.污水处理设施池体安装顺序有问题 3.缺水监测设备 4.缺池体铭牌 5.曝气设施未开或未安装 6.斜管沉淀池斜管未装好 7.现场无安全警示装置 8.处理无效果 9.尚未收污水处理费 | 9
198 | 衡阳市 | 衡南县 | 向阳片区 | 衡阳市衡南县向阳片区污水处理厂 | 1.处理设施找不到进出口 2.污水处理设施停运 3.暂未征收污水处理费 | 3
199 | 衡阳市 | 衡南县 | 三塘镇 | 衡阳市衡南县三塘镇污水处理厂 | 1.盐酸储药间，制氯间缺少对流排风扇，地面未做防腐，盐酸间没有围堰，没有酸雾吸收器 2.厂区没有介绍牌 3.管网未建设 4.进出水流量未控制好，没校验 5.在线监测设备未投入运行 6.氧化沟无活性污泥 7消毒设备未运行，二氧化氯报警器无数据显示 8.有收费制度，未执行 9.没有工程验收以及环评验收 | 9
200 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 衡阳市衡阳县洪市镇污水处理厂 | 1.厂外管网仅建设完主干管，部分支管和散户尚未接入。 2.污水含水率未测定，污泥处置无法说明 3.有一段污水管采用平口混凝土管，存在漏水 4.鼓风机房较混乱 5.进出水流量计2016年安装，无正式交验报告 6.配电柜无绝缘垫，存在安全隐患 7.运行记录需要进一步细化 8.现场DO仪表故障 9.政府付费情况不理想，导致污水处理运营存在问题 | 9
201 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 衡阳市衡阳县金兰镇污水处理厂 | 1.管网主线已基本拉通而支管建设滞后 2.厂区配套附属设施未开展，主体和设备安装已完成，污水厂暂未运行 3.无安全防护栏和盖板，存在安全隐患 4.与投资方资金交付问题未解决 | 4
202 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 衡阳市衡阳县集兵镇污水处理厂 | 1.厂区主体构筑物已建成，配套设施未安装；2、管网未完成 | 2
203 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 衡阳市衡阳县界牌镇污水处理厂 | 1.厂区构筑物已建成，管网还未建设 2.厂区配套附属设备未安装 3.无安全防护栏及盖板，存在安全隐患 4.与投资方资金交付问题未解决 | 4
204 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 衡山县萱洲镇2012年农村环境连片整治项目（萱洲镇污水处理厂） | 1.采用人工湿地处理，现场看不到进出水 2.没有标示牌 3.看不到任何处理池体 4.管道破损十分严重，找不到检查井 5.无人管理 6.无水质检测 | 6
205 | 衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 衡山县农村环境综合整治工作整县推进项目（贯塘乡迎龙综合市场生活污水治理工程） | 1.只收集了一排新建房屋的污水 2.进水检查井和管道建设不合格，缺井盖，管道接口不严 3.采用人工湿地处理工艺，现场水质较差，缺乏运行管理 4.现场缺失安全警示标志 5.现场杂草较多 6.出水口污水流出，且其无运维管理，出水端黑臭现象严重 | 6
206 | 衡阳市 | 耒阳市 | 新市镇 | 衡阳市耒阳市新市镇污水处理厂 | 1.污水厂有一套设备暂未运行，进水量不足 2.消毒加药设施采用孔口出流，流量无法稳定 3.配电间缺失绝缘垫，存在安全隐患 4.暂未征收污水处理费 | 4
207 | 衡阳市 | 祁东县 | 归阳镇 | 衡阳市祁东县归阳镇污水处理厂 | 1.镇区西南处老街污水尚未收集进厂 2.厂区配套绿化管理工作未进行 3.进厂管网漏水严重 4.厂区铭牌不全 5.中控进水流量计与现场不一致 6.仪表故障或异常未及时处理 7.配电间无安全防护工具 8.水质检测工作未每天都做 9.污泥斗积水严重，影响干污泥收纳 10.进水总量与设计总量偏差较大（二期设备闲置） | 10
208 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇 | 衡阳市祁东县太和堂镇污水处理厂 | 1.配套管网未建设 2.厂区没有水质监测，未完成竣工验收，进出水水质无差异 3.未正式运行 4.厂区无管理，杂草丛生 | 4
209 | 怀化市 | 洪江市 | 安江镇 | 怀化市洪江市安江镇污水处理厂 | 1、配套管网不完善，收集污水量达不到设计标准，雨污分流不彻底； 2、暂未经过环保验收 | 2
210 | 怀化市 | 洪江市 | 托口镇 | 怀化市洪江市托口镇污水处理厂 | 1、配套管网不完善；2、进水水质指标偏低 | 2
211 | 怀化市 | 洪江市 | 江市镇 | 怀化市洪江市江市镇污水处理厂 | 1.暂未竣工验收； 2、无水质监测数据。 | 2
212 | 怀化市 | 洪江市 | 沅河镇 | 怀化市洪江市沅河镇污水处理厂 | 1、暂未通过竣工验收； 2、无水质监测数据。 | 2
213 | 怀化市 | 会同县 | 高椅乡 | 怀化市会同县高椅乡污水处理厂 | 1、前期工作相关批复文件不齐全 2、管网建设已完成；高椅乡6处污水处理站因资金原因，仅完成两处，且未运营，其它四处在建设中。 | 2
214 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | 甘棠镇 | 怀化市靖州县甘棠镇污水处理厂 | 1、甘棠镇污水处理厂目前在建，尚未运行。2、环评批复、选址意见书、用地许可、初设批复文件不全。 | 2
215 | 怀化市 | 通道侗族自治县 |  | 怀化市通道侗族自治县坪坦乡皇都乡污水处理站 | 1、全厂无动力设备、维护简单； 2、无流量计，无近三年水质数据； 3、现场出水感观清澈； 4、现场无人值守。 | 4
216 | 怀化市 | 中方县 | 泸阳镇 | 怀化市中方县泸阳镇污水处理厂 | 1、管网未完工；收水量低，水量只有600立方/天；2、部分设备仪器未安装；3、运行经费无保障、缺乏专业运营人员。 | 3
217 | 怀化市 | 沅陵县 | 沅陵镇 | 怀化市沅陵县沅陵镇污水处理厂 | 1、污水管网覆盖率低 2、污水规模偏低 3、无在线监测设备 4、扩容经费暂无来源 | 4
218 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 碧涌镇 | 怀化市芷江侗族自治县碧涌镇大龙污水处理厂 | 1、前期报规报建资料不齐全； 2、未配备污水处理在线监测设备； 3、没有台账记录，无法有效把握出水是否达标； 4、管理落后，无经费来源。 | 4
219 | 怀化市 | 辰溪县 | 黄溪口镇 | 黄溪口镇污水处理厂 | 1、用地报批还在申请，尚未竣工验收；2、管网敷设不到位，污水收集量达不到设计规模；3、运营经费制度暂无。 | 3
220 | 娄底市 | 涟源市 | 杨市镇 | 娄底市涟源市杨市镇污水处理厂 | 无专业技术人员进行运行维护，水质检测报告不完善。 | 1
221 | 娄底市 | 涟源市 | 茅塘镇 | 娄底市涟源市茅塘镇污水处理厂 | 无专业技术人员。无运行资金。 | 2
222 | 娄底市 | 双峰县 | 荷叶镇 | 娄底市双峰县荷叶镇污水处理厂 | 1、无专业技术人员管理；2、厂区内无中控设备，数据均在厂家后台。 | 2
223 | 娄底市 | 双峰县 | 梓门桥镇 | 娄底市双峰县梓门桥镇污水处理厂 | 1.资金不足；2.没有专业的管理技术人员。 | 2
224 | 娄底市 | 双峰县 | 三塘铺镇 | 娄底市双峰县三塘铺镇污水处理厂 | 1.运行成本过高，每年将近100万元的运行资金。财政压力大。2.没有专业的管理技术人员。 | 2
225 | 娄底市 | 新化县 | 琅塘镇 | 娄底市新化县琅塘镇污水处理厂 | 污水厂运营资金来源不明确，项目未建成。 | 1
226 | 娄底市 | 新化县 | 白溪镇 | 娄底市新化县白溪镇污水处理厂 | 污水处理厂运营费用来源不明确，项目未建成。 | 1
227 | 娄底市 | 新化县 | 西河镇 | 娄底市新化县西河镇污水处理厂 | 运营费用资金来源未落实，项目未建成。 | 1
228 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 |  | 城步县南山国家级风景名胜区0.8万吨/日污水处理工程 | 1、缺少资金支持，污水处理厂目前停运。2、现状已建污水管由于山洪的原因，被冲塌陷，管道破损，污水流入水库中。 | 2
229 | 邵阳市 | 新宁县 | 回龙寺镇 | 邵阳市新宁县回龙寺镇污水处理厂 | 1、根据现场调研，现状管网建设不完善，厂区内设备建设不完善。2、部分设施未投运，处于非正常运行管理状态。3、处于试运行状态，进出水水量无计量，水质无监测数据（无在线监测、化验自行监测、第三方监测数据）。4、氧化沟仪表显示污泥浓度低于1000mg/l，污泥泛白。5、出水表观清澈。6、未见相关的管理运行制度。 | 6
230 | 邵阳市 | 洞口县 | 高沙镇 | 邵阳市洞口县高沙镇云峰污水处理厂计配套管网工程 | 1、厂区建设工地坑洞未覆盖，材料堆放较乱，土堆裸露。2、沿河管网检查井采用砖砌结构，存在渗漏及倒灌风险。3、在建氧化沟筑物墙面有水泥砂浆抹面裂缝。 | 3
231 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 里耶镇 | 湘西州龙山县里耶镇污水处理厂 | 1、由于中间提升泵站未建设完成，泵站上游污水无法输送到污水处理厂进行处理。 2、已建成规模5000吨/天，实际入厂平均日污水量1848吨/天，负荷率偏低（36.96%）。 | 2
232 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 山江镇 | 湘西州凤凰县山江镇污水处理厂 | 已完成管网及污水处理设施建设，但入厂水质浓度偏低。 | 1
233 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 浦市镇 | 湘西州泸溪县浦市镇污水处理厂 | 1、浦市镇污水处理厂2018年6月开始试运行，现还未竣工验收，运营还未移交，在线监测系统还未验收。 2、管网建设未完善，管网现建成15.6公里，收集建成区33%的污水量。现场检查实际进水水质浓度偏低。 | 2
234 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 芙蓉镇 | 湘西州永顺县芙蓉镇污水处理厂 | 1、支管及入户管未完善，核心景区石板街污水未纳入，建设无专项资金，建设困难。 2、山区及景区入户管建设难度大。 3、由于存在山泉水入管网，同时管网沿河敷设，部分管网位于河道常水位以下，导致山泉水及河水混入管网、污水处理厂进水浓度低。 | 3
235 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | 工业集中区 | 古丈县工业集中区4万T/d污水处理工程（一期） | 1、古丈县红石林镇污水处理厂采用工业污水及生活污水统一处理的方式，目前仅敷设工业园区管网，工业园区污水以及管网2018年5月开工建设，预计2019年年底建成；2、集镇区域内管网目前尚处于可研编制阶段。 | 2
236 | 益阳市 | 安化县 | 梅城镇 | 益阳市安化县梅城镇污水处理厂 | 加强镇区雨污分流建设，提高进水浓度 | 1
237 | 益阳市 | 安化县 | 渠江镇 | 益阳市安化县渠江镇污水处理厂 | 1.厂区缺少工艺简介和工艺流程图以及构筑物标识牌；2.缺少部分相关前期资料；3.未完成环保验收程序；4.未配套建设排水管网。 | 4
238 | 益阳市 | 安化县 | 古楼乡 | 益阳市安化县古楼乡污水处理厂 | 1、由于配套管网不完善，进水量太低； 2、部分前期资料不完善； 3、污水处理厂处于试运行，尚未通过环保验收； 4、已建污水检查井采用砖砌结构，内部米有抹面，密封性不佳。 | 4
239 | 益阳市 | 安化县 | 南金乡 | 益阳市安化县南金乡污水处理厂 | 1、缺少在线流量水质监测设备，无法判断处理效果及规模； 2、安置小区附近由于地势低，造成镇区部分污水没有处理； 3、前期相关资料不全； | 3
240 | 益阳市 | 安化县 | 马路镇 | 益阳市安化县马路镇污水处理厂 | 1.污水处理厂由于主管网未建设完全，造成水厂没有运行；2.环评批复、可研批复等相关资料不全；3.污水处理厂配套在线监控等设备不齐全。 | 3
241 | 益阳市 | 安化县 | 柘溪镇 | 益阳市安化县柘溪镇污水处理厂 | 1、污水处理厂由于配套进水管网没有实施，造成水厂没有运行；2、如选址意见书等相关资料不全；3、污水处理厂配套在线监测等设备不齐全； | 3
242 | 益阳市 | 安化县 | 田庄乡 | 益阳市安化县田庄乡污水处理厂 | 1.厂区缺少工艺简介及工艺流程图以及构筑物标示牌，2.缺少相关前期资料，3.无在线水质监测设备，4.未完成环保验收程序，5.鼓风机设备有部分损坏。 | 5
243 | 益阳市 | 安化县 | 平口镇 | 益阳市安化县平口镇污水处理厂 | 1、土建部分扫尾工作未完成，主要是地面平整回填及绿化种植工作； 2、部分设备未安装调试完成，如进水格栅，在线检测设备等； 3、淤泥菌种培养没有完成； 4、相关制度牌及厂区指示、标识牌没有安装 ； 5、镇区管网覆盖率不高，雨污合流制居多； | 5
244 | 益阳市 | 大通湖区 | 河坝镇 | 益阳市大通湖区河坝镇生活污水处理厂 | 1、厂内无水质水量电量记录；2、管道阀门腐蚀严重 | 2
245 | 益阳市 | 大通湖区 | 北洲子镇 | 益阳市大通湖区北洲子镇污水处理厂 | 无过程仪表，无在线监控系统 | 1
246 | 益阳市 | 大通湖区 | 沙堡洲镇 | 益阳市大通湖区沙堡洲镇（合并）污水处理厂 | 1、未实现雨雾分流；2、无进出水流量监控 | 2
247 | 益阳市 | 大通湖区 | 千山红镇 | 益阳市大通湖区千山红镇污水处理厂 | 1、未雨污分流；2、无过程仪表；3、无进出水流量监控 | 3
248 | 益阳市 | 大通湖区 | 金盆镇 | 益阳市大通湖区金盆镇（合并）污水处理厂 | 1、无过程段记录仪表， 2、无流量在线监控 | 2
249 | 益阳市 | 益阳高新区 | 谢林港镇 | 益阳市高新区谢林港镇污水处理厂 | 1、设备故障，停产维修中；2、进出水量有偏差；3、未实现收费 | 3
250 | 益阳市 | 赫山区 | 衡龙桥镇 | 益阳市赫山区衡龙桥镇污水处理厂 | 污水处理厂土建施工和设备安装交叉作业面多，厂区道路建设未完成 | 1
251 | 益阳市 | 赫山区 | 新市渡镇 | 益阳市赫山区新市渡镇污水处理厂 | 检测委托第三方检测机构一个月一次 | 1
253 | 益阳市 | 资阳区 | 长春镇 | 益阳市资阳区长春镇污水处理厂 | 1、部分分散式一体化设备未建设；2,、长春镇污水处理厂生产区域存在盖板损坏，桥架盖板松动现象 | 2
254 | 益阳市 | 资阳区 | 茈湖口镇 | 益阳市资阳区茈湖口镇污水处理厂 | 1、部分分散式一体化设备未建设；2、分散式一体化设施运维管理报表平台暂不完善 | 2
255 | 益阳市 | 资阳区 | 迎风桥镇 | 益阳市资阳区迎风桥镇污水处理厂 | 1、部分分散式一体化设备未建设；2、分散式一体化设施运维管理报表平台暂不完善 | 2
256 | 益阳市 | 资阳区 | 新桥河镇 | 益阳市资阳区新桥河镇污水处理厂 | 1、部分分散式一体化设备未建设；2、分散式一体化设施运维管理报表平台暂不完善 | 2
257 | 益阳市 | 资阳区 | 沙头镇 | 益阳市资阳区沙头镇污水处理厂 | 1、部分分散式一体化设备未建设；2、分散式一体化设施运维管理报表平台暂不完善 | 2
258 | 益阳市 | 桃江县 | 灰山港镇 | 益阳市桃江县灰山港镇污水处理厂 | 资金短缺，运行困难 | 1
259 | 益阳市 | 资阳区 | 张家塞乡 | 益阳市资阳区张家塞乡污水处理厂 | 1部分分散式一体化设备未建设；2、分散式一体化设施运维管理报表平台暂不完善 | 2
260 | 益阳市 | 沅江市 | 四季红镇 | 益阳沅江市四季红镇污水处理厂 | 暂未正式确定第三方运营单位，试运营期间污水处理量较小 | 1
261 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 码市镇 | 永州市江华瑶族自治县码市镇污水处理厂 | 建设转运行时间较长 | 1
262 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 涛圩镇 | 永州市江华瑶族自治县涛圩镇污水处理厂 | 项目未建成 | 1
263 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 大圩镇 | 永州市江华瑶族自治县大圩镇污水处理厂 | 项目未建成 | 1
264 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 水口镇 | 永州市江华瑶族自治县水口镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低；2、厂区进厂和内部道路、挡土墙、围栏尚未建设；3、没有污泥处理处置台账。 | 1
265 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 涔天河镇 | 涔天河镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低；2、缺少部分在线仪表；3、没有进行污泥处理处置，缺少台账。 | 3
266 | 永州市 | 江永县 | 回龙圩镇 | 永州市江永县回龙圩镇污水处理厂 | 项目未建成 | 1
267 | 永州市 | 金洞管理区 | 石鼓源乡 | 永州市金洞管理区石鼓源乡五星村污水处理站 | 1、未安装流量计；2、长期无人管理，厂区杂草丛生；3、未建立运行台账。 | 3
268 | 永州市 | 金洞管理区 | 晒北滩瑶族乡 | 永州市金洞管理区晒北滩瑶族乡晒北滩村污水处理站 | 1、没有安装流量计；2、未建立运行台账，无法有效管理设施；3、缺少专业运维人员。 | 3
269 | 永州市 | 冷水滩区 | 普利桥镇 | 永州市冷水滩区普利桥镇污水处理厂 | 1、未建污泥水设备，无工艺仪表、化验室、工艺室；2、未明确责任单位，尚未转入运行；3、人工湿地维护不到位；4、出水流量计位于地下不便于抄表，且被水淹没；5、人工湿地出水口容易堵塞； 6、进水浓度偏低。 | 6
270 | 永州市 | 蓝山县 | 毛俊镇 | 永州市蓝山县毛俊镇污水处理厂 | 1、无计量设备；2、无运行和水质检测台账。 | 2
271 | 永州市 | 祁阳县 | 黎家坪镇 | 永州市祁阳县黎家坪镇污水处理厂 | 1、进水浓度偏低；2、未安装进水流量计；3、污水排放标准与当前形势有差距；4、细格栅无安全护栏；5、二沉池飘浮大面积绿藻。 | 5
272 | 永州市 | 宁远县 | 湾井镇 | 永州市宁远县湾井镇下灌污水处理厂 | 1、现场运行管理有欠缺，湿地段杂草丛生；2、台账记录不完善 | 2
273 | 永州市 | 宁远县 | 九疑山乡 | 永州市宁远县九疑山乡鲁观污水处理厂 | 1、进水浓度有提升的空间；2、现场运行台账不完善。 | 2
274 | 永州市 | 宁远县 | 中和镇 | 永州市宁远县中和镇污水处理厂 | 1、污水进水浓度有提升空间；2、部分铁质盖板有积水；3、现场需进行配套建设以便于管理。 | 3
275 | 永州市 | 宁远县 | 柏家坪镇 | 永州市宁远县柏家坪镇柏家坪污水处理厂 | 1、进水浓度有提升空间；2、运行台账不完善。 | 2
277 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 湘江乡 | 永州市江华瑶族自治县湘江乡污水处理厂 | 没有专人负责运维，厂区杂草丛生 | 1
279 | 永州市 | 宁远县 | 禾亭镇 | 永州市宁远县禾亭镇污水厂 | 1、板框压滤机未配合相应的收集设施；2、粗格栅设置不合理；3、部分管网不完善，污水收集不到位；4、大分部水生植物已经死亡；5、部分配套工程和设施尚未完成；6、未明确运营责任。 | 6
280 | 岳阳市 | 华容县 | 注滋口镇 | 岳阳市华容县注滋口镇污水处理厂 | 1、建设和运营费用数额较大，自筹难；2、前期手续办理难度大；3、雨污分流难度大。 | 3
281 | 岳阳市 | 君山区 | 钱粮湖镇 | 岳阳市君山区钱粮湖镇污水处理厂 | 雨污分流不彻底 | 1
282 | 岳阳市 | 临湘市 | 江南镇 | 岳阳市临湘市江南镇污水处理厂 | 进水浓度COD偏低 | 1
283 | 岳阳市 | 临湘市 | 羊楼司镇 | 岳阳市临湘市羊楼司镇污水处理厂 | 1、污水厂出水未见消毒设备。 2、进水水量波动非常大，雨季水量明显增大。 | 2
284 | 岳阳市 | 临湘市 | 桃林镇 | 岳阳市临湘市桃林镇污水处理厂 | 1、缺少前期资料 2、处于设备调试未正式运行 | 2
285 | 岳阳市 | 临湘市 | 长塘镇 | 岳阳市临湘市长塘镇污水处理厂 | 1、缺少在线监测设备；2、尚未试运行。 | 2
286 | 岳阳市 | 临湘市 | 忠防镇 | 岳阳市临湘市忠防镇污水处理厂 | 1、缺少前期资料 2、处于设备调试未正式运行 | 2
287 | 岳阳市 | 平江县 | 长乐镇 | 岳阳市汨罗市长乐镇污水处理厂 | 运行成本过高 | 1
288 | 岳阳市 | 汨罗市 | 弼时镇 | 岳阳市汨罗市弼时镇污水处理厂 | 1.主管网铺设在河道边，流沙地质，暴雨时期管网多次损坏，因活性污泥常发生死亡现象，运行中断，重新培养活性污泥比较困难，成本较高，镇政府财力有限；2、因设计工艺落后，造成运营成本过高；3、缺乏专业技术人员 | 3
289 | 岳阳市 | 汨罗市 | 桃林寺镇 | 岳阳市汨罗市桃林寺镇污水处理厂 | 项目未建成 | 1
290 | 岳阳市 | 平江县 | 长寿镇 | 岳阳市平江县长寿镇污水处理厂 | 资料、台账不齐全 | 1
291 | 岳阳市 | 平江县 | 安定镇 | 岳阳市平江县安定镇污水处理厂 | 资料、台账不齐全 | 1
292 | 岳阳市 | 平江县 | 南江镇 | 岳阳市平江县南江镇污水处理厂 | 1、雨污分流不彻底；2、监控系统不完善。 | 2
293 | 岳阳市 | 平江县 | 福寿山镇 | 岳阳市平江县福寿山镇污水处理厂 | 正在试运行 | 1
295 | 岳阳市 | 湘阴县 | 鹤龙湖镇 | 岳阳市湘阴县鹤龙湖镇污水处理厂 | 1、污水配套管网建设未完成，已建成管网存在部分淤堵情况；2、污水处理厂主体已完成，设备已安装，只剩绿化，围墙工作未完成，进入试运行阶段，进水浓度和进水量较少，达不到要求 | 2
296 | 岳阳市 | 岳阳县 | 月田镇 | 岳阳市岳阳县月田镇污水处理厂 | 进水量偏少 | 1
297 | 岳阳市 | 岳阳县 | 毛田镇 | 岳阳市岳阳县毛田镇污水处理厂 | 进水浓度较低 | 1
298 | 岳阳市 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 岳阳市岳阳县张谷英镇污水处理厂 | 进水浓度较低 | 1
299 | 岳阳市 | 岳阳县 | 新墙镇 | 岳阳市岳阳县新墙镇污水处理厂 | 1.项目主体已完工，设备正在调试。未正式运行 2.前期相关手续不完善。 | 2
300 | 岳阳市 | 岳阳县 | 黄沙街镇 | 岳阳市岳阳县黄沙街镇污水处理厂 | 1.项目主体已完工，设备正在调试。未正式运行 2.前期相关手续不完善。 | 2
301 | 岳阳市 | 平江县 | 石牛寨镇 | 岳阳市平江县石牛寨镇(大坪集镇)污水处理厂 | 项目未建设，虚报项目建成信息 | 1
302 | 岳阳市 | 平江县 | 石牛寨镇 | 岳阳市平江县石牛寨镇(浆市集镇) | 项目未建设，虚报项目建成信息 | 1
303 | 岳阳市 | 云溪区 | 陆城镇道仁矶社区 | 陆城道仁矶片区生活污水集中处理站 | 现状计量仪表没有安装到位 | 1
304 | 张家界市 | 慈利县 | 二坊坪镇 | 张家界市慈利县二坊坪镇二坊坪村污水处理厂 | 1.出水在线监测设备只有COD和氨氮，无总磷、总氮在线监测设备；无进水在线监测设备；出水在线监测设备12小时测量一个数值，且未上网，无法上传至住建厅在线监测平台；出水在线监测设备采样管没有接到出水口，目前为人工采样装瓶后，放置监测设备上进行测量；在线监测设备未委托第三方机构进行运维。2.紫外消毒设备未开；3.加药除磷设备未开；4.无日常进、出水化验数据；5.无运行台账，无日常巡检记录，无法核查每日设备运行情况、药剂投加量、药剂投加种类、用电量等基本情况；6.各处理单元无工艺介绍牌、安全警示牌。 | 6
305 | 张家界市 | 慈利县 | 二坊坪镇 | 张家界市慈利县二坊坪镇景龙桥污水处理厂 | 1、电力设施未落实，无法投入运营。 2、污水支管管径De110接入，不符合污水管网入户接入规范要求。 | 2
306 | 张家界市 | 慈利县 | 江垭镇 | 张家界市慈利县江垭镇污水处理厂 | 1、目前有一节干管因施工问题暂未接通，无法投入运营。 2、江垭镇河南污水处理厂设计规模2500t/d，不宜采用一体化设备。 3、污水支管管径De110接入，不符合污水管网入户接入规范要求。 | 3
307 | 张家界市 | 慈利县 | 东岳观镇 | 张家界市慈利县东岳观污水处理厂 | 配套干管未完全拉通 | 1
308 | 张家界市 | 永定区 | 沅古坪镇 | 张家界市永定区沅古坪镇污水处理厂 | 1.沅古坪镇近期建设规模偏大（常住人口8000人、设计规模1500t/d），现场工作人员解释考虑后期旅游业开发，但并无相关材料对此数据进行测算说明。 2.沅古坪镇新建管网截污不彻底，污水处理厂进水处检查井旁边污水直排。 3、管网未完全拉通。 | 3
309 | 张家界市 | 永定区 | 茅岩河镇 | 张家界市永定区茅岩河镇污水处理厂 | 15%的管网未完全拉通。 | 1
310 | 张家界市 | 永定区 | 王家坪镇 | 张家界市永定区王家坪镇污水处理厂 | 1、污水处理厂无进水在线监测设备；无出水总磷、总氮在线监测设备；2、出水COD及氨氮在线监测设备处于调试阶段，未运行；3、无日常的水质分析记录无日常运行报表，各项生产数据未记录；4、厂区无任何的标示标牌、安全警示标语等。 | 4
311 | 张家界市 | 永定区 | 教字垭镇 | 张家界市永定区教字垭镇污水处理厂（东厂） | 1、支管管网采用De110塑料管，尺寸不符合污水支管接入规范。 2、试运行期间无数据统计报表，现场无标识牌等。 | 2
312 | 张家界市 | 武陵源区 | 中湖乡集镇 | 张家界市武陵源区中湖乡集镇污水处理厂 | 1、场区建设设施不完善；2、在线监测系统安装滞后；3、无必要标牌警示牌。 | 3
313 | 张家界市 | 桑植县 | 瑞塔铺镇 | 张家界市桑植县瑞塔铺镇污水处理厂 | 1.已建成污水处理厂目前尚未投入运行；2已建成污水处理厂场区建设设施不完善，无必要标牌警示牌等；3.目前关于乡镇污水处理厂的运维管理方面仍为未出台相关文件，未明确主管单位、运营方式及责任人等。 | 3
314 | 张家界市 | 桑植县 | 洪家关乡 | 张家界市桑植县洪家关乡污水处理厂 | 洪家关污水处理厂配套管网共计7公里，已建2公里，预计12月中旬管网全部铺设完成，10月底前无法投入运营。 | 1
315 | 张家界市 | 永定区 | 教字垭镇 | 张家界市永定区教字垭镇污水处理厂（西厂） | 1、支管管网采用De110塑料管，尺寸不符合污水支管接入规范。 2、试运行期间无数据统计报表，现场无标识牌等。 | 2