湖南省工程建设地方标准

20××-××-××发布

20××-××-××实施

DBJ

20××-××-××发布

20××-××-××实施

| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DBJ43 XXXX-20XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中低速磁浮交通工程质量验收规范

Code for quality acceptance of lower/medium

maglev transit engineering

（征求意见稿）

2017.3.7

湖南省住房和城乡建设厅 发布

湖南省工程建设地方标准

中低速磁浮交通工程质量验收规范

Code for quality acceptance of lower/medium

maglev transit engineering

DBJ 43 XXXXX-20 X X

20××

前  言

本规范根据2016年湖南省工程建设地方标准编制计划，由湖南磁浮交通发展股份有限公司主编。

本规范是在分析总结了我国中低速磁浮交通试验线及长沙磁浮工程设计、施工、运营等建设管理经验，并在参考《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013、《地下铁道施工及验收规范》GB 50299-1999(2003版)、《跨座式单轨交通施工及验收规范》GB 50614-2010、《高速铁路路基工程施工质量验收标准》TB 10751-2010、《高速铁路工程测量规范》（TB 10601-2009）等建筑、城市轨道交通、高速铁路工程施工及验收国家和行业标准的基础上形成。

本规范包括：1总则、2术语、3基本规定、4车辆、5低置结构、6轨道、7道岔、8桥梁结构、9精密工程测量、10车站建筑及结构、11通风与空调、12给水与排水、13 供电、14通信、15信号、16电梯、自动扶梯及自动人行道、17站台门、18乘客信息系统、19安防系统、20自动售检票系统、21防灾与报警系统、22车辆基地、23限界等章节。

本规范主编单位：湖南磁浮交通发展股份有限公司

中铁第四勘察设计院集团有限公司

同济大学（国家）磁浮交通工程技术研究中心

本规范参编单位：中车株洲电力机车有限公司

国防科学技术大学

湖南省交通规划勘察设计院

株洲中车时代电气股份有限公司

英泰克工程顾问（上海）有限公司

中国铁建重工集团有限公司

中铁十一局集团有限公司

中铁十六局集团有限公司

中铁二十三局集团有限公司

中铁建电气化局集团有限公司

中铁宝桥集团有限公司

中国铁道科学研究院

本规范主要编制人员：

本规范审查人员：

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	7

3.1 一般规定	7

3.2 工程质量验收的划分	10

3.3 工程质量验收	10

3.4 工程质量验收的程序和组织	11

4 车辆	20

4.1 范围和目的	20

4.2 检验与验收程序	20

4.3 工厂检验	24

4.4 发运前检验	25

4.5 到段检查	25

4.6 预验收	25

4.7 联调	26

4.8 最终交付	27

5 低置结构	28

5.1 一般规定	28

5.2 承轨梁结构	28

5.3 承轨梁下路基工程	30

5.4 边坡防护与支挡工程	32

5.5 排水工程	33

5.6 接口工程	33

5.7 防护栅栏	34

5.8 工程验收	34

6 轨道	35

6.1 一般规定	35

6.2 轨排制造与组装	35

6.3 轨排基地	56

6.4 轨排运输与存放	57

6.5 轨道测量	57

6.6 轨排铺设	57

6.7 承轨台施工	58

6.8 接头与伸缩节安装	59

6.9 轨道附属设施与标志	59

6.10 备品备件	59

6.11 工程验收	59

7 道岔	62

7.1 一般规定	62

7.2 道岔制造及厂内检验	62

7.3 道岔运输与吊装	66

7.4 道岔基础预埋件安装	66

7.5 道岔安装	66

7.6 道岔试验	67

7.7 工程验收	68

8 桥梁结构	70

8.1 一般规定	70

8.2 明挖基础	70

8.3 钻孔桩基础	72

8.4 墩 台	74

8.5 桥位制梁	75

8.6 轨道梁预制	77

8.7 预制梁架设	84

8.8 支座安装	86

8.9 桥面及附属结构	86

8.10 工程验收	87

9 精密工程测量	88

9.1 一般规定	88

9.2 技术标准	88

9.3 内业检查	90

9.4 观感质量检查	96

9.5 实体质量抽查	96

9.6 控制点的埋石图	97

10 车站建筑及结构	104

10.1 一般规定	104

10.2 室内装修	104

10.3 工程验收	105

11 通风与空调	107

11.1 一般规定	107

11.2 风管	107

11.3 通风部件	109

11.4 风管与部件安装	110

11.5 设备安装	113

11.6 调整试验	115

11.7 工程验收	116

12 给水与排水	117

12.1 一般规定	117

12.2 给水管道	117

12.3 排水管道	118

12.4 水 泵	119

12.5 构筑物	120

12.6 水处理设备	120

12.7 给水与排水系统试验及检验	121

12.8 工程验收	122

13 供电	123

13.1 —般规定	123

13.2 变电所	123

13.3 接触轨	123

13.4 配线及动力电缆设备	128

13.5 电缆线路	128

13.6 防雷及接地系统	131

13.7 监控系统	133

13.8 调整试验	133

13.9 工程验收	135

14 通信	137

14.1 一般规定	137

14.2 通信管线	137

14.3 通信光、电缆线路	138

14.4 传输系统	140

14.5 公务电话系统	141

14.6 专用电话系统	142

14.7 无线通信系统	142

14.8 闭路电视监视系统	145

14.9 广播系统	146

14.10 时钟系统	147

14.11 电源及接地系统	148

15 信号	150

15.1 一般规定	150

15.2 电源设备	150

15.3 电缆、光缆线路	153

15.4 室外设备	155

15.5 室内设备	158

15.6 车载设备	159

15.7 防雷、接地装置	160

15.8 调试	161

15.9 工程验收	164

16 电梯、自动扶梯及自动人行道	167

16.1 一般规定	167

16.2 自动扶梯与自动人行道	167

16.3 工程验收	167

17 站台门	169

17.1 一般规定	169

17.2 站台门	169

17.3 工程验收	170

18 乘客信息系统	171

18.1 设备安装	171

18.2 单机调试	171

18.3 系统调试	171

19 安防系统	172

19.1 系统施工	172

19.2 系统验收	173

20 自动售检票系统	177

20.1 一般规定	177

20.2 管槽安装	177

20.3 线缆敷设	178

20.4 线缆的引入和接续	178

20.5 车站终端设备安装	180

20.6 机房设备安装	180

20.7 电源设备安装	181

20.8 电源与接地的检测	182

20.9 系统验收	183

21 防灾与报警系统	184

21.1 基本规定	184

21.2 系统施工	184

21.3 系统验收	188

22 车辆基地	191

23 限界	193

23.1 一般规定	193

23.2 区间限界	193

23.3 车站限界	195

23.4 车辆基地限界	195

23.5 工程竣工验收	195

附录A 中低速磁浮交通工程土建单位工程、分部工程划分表	196

附录B  中低速磁浮交通工程设备安装单位工程、分部工程、分项工程划分表	213

本规范用词说明	225

引用标准名录	226

- 总则

- 为保证中低速磁浮交通工程施工质量，做到安全可靠、节能环保、技术先进、经济合理，特制定本规范。

- 本规范适用于新建、改建和扩建的中低速磁浮交通工程的质量验收。

- 施工单位应对建设工程的施工质量负责。

- 施工现场及周边环境应保持清洁卫生，对废水、废气、废物的排放和处理应达到国家环境保护标准的相关规定。

- 施工中应减少对城市交通和居民生活的干扰，并应采取减少干扰的必要措施。

- 施工过程中应减少绿地的临时占用，施工结束后应及时恢复。

- 施工中应对文物、管网、道路、桥梁等城市基础设施以及永久性测量标桩和地质、地震观测标志等予以保护，如需迁改，应报请相关主管部门批准。

- 施工中应采取稳妥可靠的安全措施，保证施工周边建筑、构筑物安全和施工人员职业健康安全。

- 位于城市主干道、商业集中区、学校、医院等人口稠密区域的施工项目，在施工时应根据安全、环保与防灾要求设置施工围蔽、防尘、降噪、防火与疏散等设施。

- 工程采用的原材料、预制品、设备及外购件等，应符合国家现行有关标准的规定。采用经鉴定并批准的新技术、新工艺、新材料、新设备时，应制定相应的施工或安装技术标准。

- 工程施工应控制土建施工和设备安装的精度，不得侵入限界。

- 工程中的特种设备、消防设备应按专项验收要求执行。

- 中低速磁浮交通工程验收除应符合本规范规定外，尚应符合现行国家、地方有关标准的规定。

- 术语

- 中低速磁浮交通 medium and low speed maglev transit

采用直线异步电机驱动，定子设在车上的磁浮交通。

- 中低速磁浮车辆 medium and low speed  maglev vehicle

采用常导电磁悬浮技术实现悬浮导向，通过直线感应电机实现牵引和电制动的轨道交通车辆。

- F型导轨 F type steel rail

一种承受磁浮车辆悬浮力、导向力及牵引力的基础构件，由F型钢和感应板组成。

与悬浮电磁铁两磁极板对应的F型钢内腿和F型钢外腿分别称为F型导轨的内磁极和外磁极。内磁极和外磁极的两个端面称为磁极面。F型钢腹板下表面称为悬浮检测面。

- 感应板 reaction plate

车辆牵引用直线感应电机次级的组成部分，是非磁性导电材料，安装在F型导轨上。

- 轨距 track gauge

轨道梁两侧“F”轨磁极面中心线之间的距离。

- 轨排 transport rail

构成中低速磁浮线路的基本单元，具有支撑磁浮车辆、承受车辆的悬浮力和导向力及牵引力的功能。轨排由F型导轨、轨枕及紧固件等组成。可包括：

a）直线轨排，中线为直线的轨排；

b）圆曲线轨排，中线为圆曲线的轨排；

c）缓和曲线轨排，中线为缓和曲线的轨排。

注1：轨排长度指轨排的中线长度。

注2：轨排中线指轨排的两F型导轨对称中心线。

- 中低速磁浮道岔 medium and low speed maglev turnout

中低速磁浮线路的换线设备，由主体结构、驱动、锁定、控制、信号等部分组成。按照结构组成和转辙后的线路状态分为单开道岔、三开道岔、对开道岔、单渡线道岔和交叉渡线道岔。

- 接触轨 contact rail

设在轨道梁侧面，通过受流器向中低速磁浮列车供给电能的导电轨。

- 框架控制网 frame control network（CP0）

采用卫星定位测量方法建立的三维控制网，作为全线的坐标起算基准。

- 基础平面控制网 basic horizontal control network（CPⅠ）

在框架控制网CP0或国家点的基础上，沿线路走向布设，采用卫星静态相对定位原理建立，为线路平面控制网CPⅡ提供基准

- 线路平面控制网 route horizontal control network（CPⅡ）

在基础平面控制网CPⅠ基础上沿线路附近布设，为勘测、施工阶段的线路测量和轨道控制网CPⅢ测量提供基准

- 轨道控制网 track control network（CPⅢ）

在线路两侧或线路上布设的平面、高程控制网，平面起闭于基础平面控制网CPⅠ或线路平面控制网CPⅡ，高程起闭于线路水准基点，在线下工程完成后施测，是轨道铺设和运营维护的基准。

- 线路水准基点 benchmark along route

沿线路布设的首级高程控制点，一般2km左右一个，为线路勘测设计、施工的高程基准。

- 基岩水准点 benchmark into bedrock

埋设在地壳基岩层上的永久性水准点。

- 深埋水准点 benchmark of deep burried

沿线路走向根据地面沉降及地质情况，埋深至相对稳定的持力层上的深层水准点。

- 施工加密控制网 densification control network for construction

为满足工程施工测量的要求，在CPⅠ、CPⅡ和线路水准基点基础上加密的平面、高程控制网。

- 型式试验 type test

型式试验是产品全项特性的试验，是用来检验产品设计的合理性及该产品在标准规定的条件下运行的适应性。

- 例行试验 routine test

是一种需要经常和反复做的试验项目，可以说是照惯例做的试验。

- 首件检查 (FAI) first article inspection

首件生产的部件和首列车的检查。

- 首列车检查 (FTI) first train inspection

第一列生产列车的检查。

- 首列车运行试验（FRT）first train run test

在首列车组装完成后投入运营前应按照实验大纲对整车进行型式试验。

- 首列车试运行（FTO）first column car test operation

首列车预验收（PAC）后在段进行的试运行

- 工厂生产检查（FPI）factory production inspection

主要部件的制造、组装、例行试验和整车的制造、例行实验和调试等生产过程进行检查

- 发运前检验（PSI）pre-shipment inspection

列车实验完成后装运前由最终用户对列车及各系统的功能进行检查。

- 到货检查（IUA）arrival check

列车和其它设备材料及技术文件运抵规定的到货地点后，双方人员共同对其进行检查。

- 开箱检查（OCI）open-package inspection

到货检查后双方就送达的设备、系统和材料包装进行开箱检查，检查运输过程中外观是否破损，货物的名称、型号和数量。

- 车辆预验收（PAC） vehicle pre-acceptance

列车完成到段调试后，对列车正常操作检查和试运行检查。

- 车辆综合试验（INT）（联调试验）vehicle integrate test

列车调试并签发预验收证书后，参加全线联调。联调中对试验车辆系统和其它相关系统的接口进行检测。各系统包括通信、信号、限界、供电、供电轨、站台门、轨道、道岔等系统的调试小组一起完成调试工作。

- 车辆最终验收（FAC）vehicle final acceptance

列车在经过调试、检验、验收后，在正常质量保证期结束后获得最终验收证书。

- 轨道梁track beam

轨道梁是承载列车荷重和车辆运行导向的结构，也是供电、信号、通信等缆线的载体。

- 轨道梁桥  track beam bridge

中低速磁浮交通轨道梁与直接支承轨道梁的桥墩、台及基础组成的桥梁体系，包括组合桥、道岔桥。轨道梁桥上需要设置轨道梁支座下摆、锚箱以及支座固定钢支架和测量定位设施。

- 预应力混凝土轨道梁precast concrete track beam

采用预应力混凝土制成的轨道梁，简称：PC轨道梁。

- 钢筋混凝土轨道梁reinforced concrete track beam

采用钢筋混凝土材料制成的轨道梁，简称：RC轨道梁。

- 墩柱pier

连接相邻桥跨结构，并将荷载传递到基础的构筑物，墩柱包括基础、墩身(或柱身)。

- 盖梁 cap beam

轨道梁桥中的托盘，是连接梁体支座与墩柱的构筑物。

- 低置结构 at-ground structure

轨道梁梁底接近地面的线路，介于高架线与地下线之间的线路结构。

- 列车自动控制 automatic train control（ATC）

信号系统自动实现列车监控、安全防护和运行控制技术的总称。

- 冷滑 cold-running

在接触轨系统运行前，为检验接触轨安装的各项性能，在无电条件下集电靴沿接触轨的滑行。

- 电力监控系统 power supervisory control and data acquisition system（SACDA）

电力数据采集与监视控制系统，包括遥控、遥测、遥信和遥调功能。

- 自动售检票系统 automatic fare collection system（AFC）

基于计算机、通信网络、自动控制、自动识别、精密机械和传动等技术，实现磁浮售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的机电一体化、自动化和信息化系统。

- 火灾自动报警系统 automatic fire alarm system（FAS）

用于及早发现和通报火灾，以便及时采取措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防报警设备。

- 乘客信息系统 passenger information system（PIS）

为站内和列车内的乘客提供有关安全、运营及服务等综合信息显示的系统设备总称。

- 运营控制中心 operation control center（OCC）

调度人员通过使用通信、信号、综合监控（电力监控、环境和设备监控、火灾自动报警）、自动售检票等中央系统操作终端设备，对磁浮全线列车、车站、区间、车辆基地及其他设备的运行情况进行集中监视、控制、协调、指挥、调度和管理的工作场所，简称控制中心。

- 验收 acceptance

工程施工质量在施工单位自行检查的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验，根据有关标准以书面形式对工程质量是否达到合格作出确认。

- 进场验收 site acceptance

对进入施工现场的材料、构配件、设备等按标准规定要求进行检验，对产品合格与否作出确认。

- 见证 witness

监理单位或建设单位现场监督施工单位某过程完成情况的活动。

- 旁站 stop and supervision

在工程的关键部位或关键工序的施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。

- 检验 inspection

对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。

- 见证检验 evidential testing

施工单位在监理单位或建设单位的见证下，按照有关规定从施工现场随机抽取试样，送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动。

- 常规检测 routine inspection

为准确评价系统的功能、性能、工作状态、系统间匹配关系及运营安全，动态检测中均应检测的项目。

- 专项检测 special inspection

动态检测中对某些特殊工况、特殊结构、新结构、新设备等特定工程设施以及运行条件发生变化时，为系统评价评价其功能和性能等，根据需要进行检测的项目。

- 缺陷 defect

工程施工中不符合规定要求的检验项或检验点，按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。

- 一般缺陷 common defect

对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。

- 严重缺陷 serious defect

对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷。

- 单位工程 unit project

具有独立设计文件，能够独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或功能的工程项目。

- 分部工程 part project

单位工程的组成部分，系按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单位工程划分为若干个项目单元。

- 分项工程 sub-item project

分部工程的组成部分，系按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个项目单元。

- 检验批 inspection lot

按相同的生产条件或规定的方式汇总起来供抽样检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

- 主控项目 dominant item

工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起确定性作用的检验项目。

- 一般项目 general item

除主控项目以外的检验项目。

- 静态验收 static acceptance

对建设项目的工程按设计完成且质量合格、设备安装调试完毕且质量合格进行检查确认的过程。

- 联调联试 system joint commissioning

在磁浮交通工程单个专业系统调试基础上，两个及以上的多专业系统联合调试的工作。

- 动态检测 dynamic inspection

通过采用检测列车、综合检测列车、试验列车及相关检测设备，根据设计和相关技术标准对正常运行条件下的系统功能、动态性能和系统状态进行检测。

- 动态验收 dynamic acceptance

通过联调联试、动态检测,对列车运行状态下工程质量检查和确认，并通过运行试验对整体系统在正常和非正常运行条件下的行车组织、客运组织以及应急救援等进行检验的过程。

- 单位工程验收  acceptance of unit project

单位工程验收是指在单位工程完工后，检查工程设计文件和合同约定内容的执行情况，评价单位工程是否符合有关法律法规和工程技术标准，符合设计文件及合同要求，对各参建单位的质量管理进行评价的验收。

- 工程质量验收  quality acceptance of project

依据相关法规对磁浮交通工程质量组织的验收。验收内容包括磁浮交通工程建设项目的建筑工程、桥梁工程、轨道工程、车辆工程、设备系统安装工程等。

- 工程初步验收 preliminary acceptance of project

在磁浮交通工程质量在承建单位自检合格后，监理单位按照项目竣工验收标准组织的竣工预验收。

- 试运行 trial running

在磁浮交通工程冷、热滑试验成功，系统联调结束，通过不载客运行，对运营组织管理和设施设备系统的可用性、安全性和可靠性进行检验。

- 试运营 trial operation

在磁浮交通工程所有设施设备验收合格后，整体系统可用性、安全性和可靠性经过运行检验合格后，在正式运营前所从事的载客运营活动。

- 项目竣工验收 completion acceptance of project

磁浮交通项目试运营一年以上并且完成竣工结算、各项专项验收合格后，由政府主管部门组织进行的项目竣工验收。

- 基本规定

  - 一般规定

    - 工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系和施工质量检验制度，并按以下要求：

- 土建工程开工前的施工现场质量管理检查记录应由施工单位在施工前按表3.1.1-1 的规定填写，总监理工程师(建设单位项目负责人)进行检查，并做出检查结论。

- 设备安装工程开工前的施工现场质量管理检查记录应由施工单位在施工前按表3.1.1-2 的规定填写，总监理工程师(建设单位项目负责人)进行检查，并做出检查结论。

    - 工程应按下列规定进行施工质量控制：

- 工程采用的主要材料、构配件，施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可。

- 工程采用的主要设备，施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可。

- 凡涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的试件、试块、材料或产品，应按各专业施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复检，并应经监理工程师检查认可；

- 各工序应按施工规范和技术标准进行质量控制，每道工序完成后，施工单位应进行检查，并形成记录；

- 工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求。相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可，未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。

    - 工程施工质量应按下列要求进行验收：

- 工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的有关规定；

- 工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求；

- 工程施工质量的验收均应在施工单位自行检查合格的基础上进行；

- 检验批的质量应按主控项目和一般项目进行检验；

- 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件；

- 涉及结构安全的试块、试件、现场检验项目，监理单位应按规定进行平行检验或见证取样检测（见证检测）；

- 土建工程中涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测；

- 设备安装工程中涉及行车安全的分部工程，应逐项由施工单位和监理单位进行平行检验。

- 单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查共同确认；

- 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应的资质；

- 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

- 所有系统工程之间和系统工程与各分部工程之间的接口部分，均应在系统联调之前，由监理工程师和施工单位负责人检查认可，未经检查认可的不得进行系统联调。

    - 工程施工质量验收合格应符合下列规定：

- 符合工程的勘察、设计文件要求；

- 符合本规范和相关专业标准的要求。

表3.1.1-1   土建工程施工现场质量管理记录

开工日期

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 施工许可证号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 内容 |  |  |  |
| 1 | 现场质量管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场质量责任制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种操作上岗证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 分包方资质与结分包单位的管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 图纸会审记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地质勘察资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工组织设计、施工方案及审批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 物资采购管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工设施和机械设备管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 计量设备配备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 检测试验管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 工程质量检查验收制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检结果： 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 检查结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表3.1.1-2   设备安装施工现场质量管理记录

开工日期

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 施工许可证号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 内容 |  |  |  |
| 1 | 现场质量管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场质量责任制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种操作上岗证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 分包方资质与结分包单位的管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工图审查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备进场验收，交桩、交接验收制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工组织设计、施工方案及审批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程质量检验制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 现场设备、材料配件存放与管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 施工检测设备、仪器仪表设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 检测试验管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 工程质量检查验收制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检结果： 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 检查结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

  - 工程质量验收的划分

    - 工程施工质量验收划分为单位工程(子单位工程)、分部工程(子分部工程）、分项工程和检验批。

    - 土建工程的单位（子单位）工程按：站房工程、车辆段（附属楼、综合维修中心、洗车机棚及污水处理站）、桥梁工程、低置结构工程、区间变电所划分。

    - 设备安装工程的单位（子单位）工程按：外电源线路、供电系统工程、接触轨工程、信号系统工程（正线、车辆段）、轨道工程、道岔安装工程、通信工程、站台门安全门、电梯、人防系统、导向标志系统、自动化控制系统工程（BAS、FAS、安防系统、办公自动化、综合布线）划分。

    - 土建工程的的分部（子分部）工程、分项工程的划分宜按附录A执行

    - 设备安装工程的分部（子分部）工程、分项工程的划分宜按附录B执行。

    - 分项工程宜按工种、工序、材料、施工工艺等划分。

    - 检验批可根据施工及质量控制和验收需要按施工段或部位等划分。

  - 工程质量验收

    - 检验批的质量验收应包括如下内容：

- 实物检查，应按下列方式进行：

- 原材料、构配件等的检验，应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行；

- 混凝土强度等，应按国家现行有关标准和本标准规定的抽样检验方案执行；

- 对设备的检验，应按进场批次和产品的抽样检验方案执行；

- 本规范中采用计数检验的项目，应按抽查总点数的合格点率进行检查。

- 资料检查应包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件(质量合格证、规格、型号及性能检测报告等)和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告，隐蔽工程验收记录等。

    - 检验批合格质量应符合下列规定：

- 主控项目的质量经抽样检验全部合格。

- 一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数抽样时，合格点率应符合有关专业验收标准的规定，且不得存在严重缺陷。对计数抽样的一般项目，正常检验一次、二次抽样可按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的3.0.8条的第2款规定执行。对有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定的允许偏差1.5 倍。

- 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

    - 分项工程质量验收合格应符合下列规定：

- 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

- 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

    - 分部工程（子分部）质量验收合格应符合下列规定：

- 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。

- 质量控制资料应完整。

- 地基与基础、主体结构、子系统或单机等分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

- 有关行车安全的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

- 观感质量验收应符合要求。

    - 单位工程（子单位）质量验收合格应符合下列规定：

- 单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。

- 质量控制资料应完整。

- 单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

- 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收标准的规定。

- 观感质量验收应符合要求。

    - 当工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

- 经返工或返修的检验批，应重新验收；

- 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

- 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位验算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收；

- 经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求的，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

    - 通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用要求的分部工程、单位工程，严禁验收。

  - 工程质量验收的程序和组织

    - 检验批应由施工单位自检合格后，报监理单位（建设单位），由专业监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。监理单位（建设单位）应根据相关专业标准及本规范对全部主控项目进行检查；对一般项目的检查验收，相关专业标准及本规范规定监理单位检查数量的，监理单位的必须检查；标准中没有规定监理单位检验数量的，可根据具体情况进行抽查，抽查数量根据工程量确定。检验批的质量验收记录宜按表3.4.4-1-A和表3.4.4-1-B要求填写。

    - 分项工程完工且施工单位自检合格后，由专业监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收，分项工程的质量验收宜按表3.4.4-2要求填写。

    - 分部工程完工且施工单位自检合格后，由总监理工程师组织建设管理、设计单位、勘察单位、施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行验收，车站装修、机电安装、系统机电安装的分部工程验收时，宜通知运营管理部门参加，分部工程的质量验收宜按3.4.4-3填写记录。

    - 单位工程验收

      - 单位工程验收应具备以下条件：

- 完成工程设计和合同约定的各项内容，对不影响运营安全及使用功能的缓建项目已经相关部门同意；

- 质量控制资料应完整；

- 单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；

- 有关安全和功能的检测、测试和必要的认证资料应完整；主要功能项目的检验检测结果应符合相关专业质量验收规范的规定；设备、系统安装工程需通过各专业要求的检测、测试或认证；

- 有勘察、设计、施工、工程监理等单位签署的质量合格文件或质量评价意见；

- 观感质量应符合验收要求；

- 住房城乡建设主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题已经整改完毕。

表3.4.4-1A                                                                湘质监统编 
                                                                         施2015-06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  | 检查 结果 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目专业负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3.4.4-1B 湘质监统编 施2015-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场验收检验批检查原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页 第 |  |  |  |  |  | 页 |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验批编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 验收项目 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  | 验收情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 质量员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工员： |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理旁站监督人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表格由质量员在验收现场记录填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4.4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湘质监统编 施2015-06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程数量 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验批 名称 |  |  | 检验批 容量 |  | 部位/区段 |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师（建设单位项目技术负责人）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验批容量：指的是本检验批的工程量，计量项目和单位按专业验收规范中对检验批容量的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4.4-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湘质监统编 施2015-05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部(子分部)工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 子分部工程数量 |  |  | 分项工程数量 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术(质量)负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 子分部工 程名称 |  |  | 分项工程名称 | 检验批数量 |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工总包单位 |  |  |  | 施工分包单位 |  | 设计单位 |  |  | 勘察单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |  |  |
| （公章） |  |  |  | （公章） |  | （公章） |  |  | （公章） |  |  | （公章） |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  | 项目负责人： |  | 项目负责人： |  |  | 项目负责人： |  |  | 总监理工程师（建设单位项目负责人）： |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、分部工程验收前，质量控制资料、安全和功能检验结果、观感质量检验结果等资料需检查合格； 2、勘察单位只参加地基与基础分部工程的验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3.4.4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湘质监统编 施2015-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |  | 层数/建筑面积 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 开工日期 | 年 月 日 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |  |  |  |  | 完工日期 | 年 月 日 |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  | 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |  |  |
| 1 |  | 分部工程验收 |  |  | 共 分部，经查符合设计及标准规定 分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 质量控制资料核查 |  |  | 共 | 项，经核查符合规定 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 安全和使用功能 核查及抽查结果 |  |  | 共核查 |  |  | 项，符合规定 |  |  |  | 项， |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 共抽查 |  |  | 项，符合规定 |  |  |  | 项， |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经返工处理符合规定 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 观感质量验收 |  |  | 共抽查 项，达到“好”和“一般”的 项，经返修处理符合要 求的 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  | 勘察单位 |
|  | （公章） |  |  | （公章） |  |  |  |  | （公章） |  |  |  | （公章） |  |  |  | （公章） |
|  | 项目负责人： |  |  | 总监理工程师： |  |  |  |  | 项目负责人： |  |  |  | 项目负责人： |  |  |  | 项目负责人： |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |
| 注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 有关安全和功能的检测、测试和必要的认证资料应完整；主要功能项目的检验检测结果应符合相关专业质量验收规范的规定；设备、系统安装工程需通过各专业要求的检测、测试或认证；

- 有勘察、设计、施工、工程监理等单位签署的质量合格文件或质量评价意见；

- 观感质量应符合验收要求；

- 住房城乡建设主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题已经整改完毕。

      - 施工单位对单位工程质量自验合格后，总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对施工单位报送的验收资料进行审查后，组织单位工程预验收。单位工程各相关参建单位须参加预验收，预验收程序可参照单位工程验收程序。

单位工程预验收合格、遗留问题整改完毕后，施工单位应向建设单位提交单位工程验收报告，申请单位工程验收。验收报告须经该工程总监理工程师签署意见。

      - 单位工程验收应由建设单位组织，勘察、设计、施工、监理等各参建单位的项目负责人参加，组成验收小组，并应做好以下单位工程验收准备工作：

- 建设单位应对验收小组主要成员资格进行核查；

- 建设单位应制定验收方案，验收方案的内容应包括验收小组人员组成、验收方法等。方案应明确对工程质量进行抽样检查的内容、部位等详细内容，抽样检查应具有随机性和可操作性；

- 建设单位应当在单位工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构。

      - 单位工程验收的内容和程序：

- 建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

- 验收小组实地查验工程质量，审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案资料，并形成验收意见。查验及审阅至少应包括以下内容：

- 检查合同和设计相关内容的执行情况；

- 检查单位工程实体质量（涉及运营安全及使用功能的部位应进行抽样检测），检查工程档案资料；

- 检查施工单位自检报告及施工技术资料（包括主要产品的质量保证资料及合格报告）；

- 检查监理单位独立抽检资料、监理工作总结报告及质量评价资料。

单位工程验收时，对重要分部工程应核查质量验收记录，进行质量抽样检查，经验收记录核查和质量抽样检查合格后，方可判定所含的分部工程质量合格。单位工程质量验收时，可委托第三方质量检测机构进行工程质量抽测。

- 工程质量监督机构出具验收监督意见。

      - 当一个单位工程由多个子单位工程组成时，子单位工程质量验收的组织和程序应参照单位工程质量验收组织和程序进行。

      - 工程项目的质量验收、试运行、试运营及竣工验收应按国家及地方有关规定和标准执行。

- 车辆

  - 范围和目的

    - 本章规定了中低速磁浮车辆制成后投入使用前的检查、试验和验收规则。

    - 本章的目的在于车辆组装完成后投入使用前，通过检查与试验验证达到下列要求：

- 车辆型式试验的结果与用户同制造商双方签定的合同相符合：

- 每辆通过例行试验的车辆与型式试验验证的设计标准相符合。

- 本标准不包括用以验证耐久性或可靠性的试验项目。

  - 检验与验收程序

    - 检验与验收的范围

      - 所有提供的设备、材料和系统的检查和验收必须满足合同要求。检验的主要部件包括：悬浮系统、车体及内部布置、车钩与缓冲器、车门系统、照明、空调、悬浮架、牵引系统、制动和风源系统、辅助系统、列车控制和诊断系统、车载通信和乘客信息系统。

      - 主要部件型式试验和例行试验

主要部件应根据合同要求完成型式试验和例行试验，具体要求应符合表4.2.1-1要求。

表4.2.1-1 主要部件型式试验和例行试验清单

| 序号 | 部件 | 型式试验 | 例行试验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车体 | √ |  |
| 2 | 内装 |  |  |
| 2.1 | 前窗玻璃抗穿透性试验 | √ |  |
| 2.2 | 前窗玻璃加热性能 | √ |  |
| 2.3 | 客室座椅强度试验 | √ |  |
| 2.4 | 司机室座椅功能试验 | √ |  |
| 2.5 | 地板布性能试验 | √ |  |
| 3 | 贯通道 | √ |  |
| 4 | 客室侧门 | √ |  |
| 5 | 车钩及缓冲装置 | √ |  |
| 6 | 悬浮架 |  |  |
| 6.1 | 空气弹簧 | √ |  |
| 6.2 | 悬浮架模块 | √ |  |
| 7 | 风源系统 | √ | √ |
| 8 | 制动系统 | √ | √ |
| 9 | 牵引系统 | √ |  |
| 9.1 | 高压电器箱 | √ |  |
| 9.2 | 电抗器箱 | √ |  |
| 9.3 | 牵引逆变器 | √ |  |
| 9.4 | 直线感应电机 | √ |  |
| 9.5 | 司机控制器 | √ | √ |
| 10 | 辅助供电系统 |  |  |
| 10.1 | 辅助逆变器 | √ |  |
| 10.2 | 蓄电池 | √ |  |
| 10.3 | 悬浮电源 | √ |  |
| 10.4 | 110V充电机 | √ |  |
| 11 | 悬浮系统 |  |  |
| 11.1 | 悬浮控制器 | √ | √ |
| 11.2 | 悬浮传感器 | √ | √ |
| 11.3 | 悬浮电磁铁 | √ |  |
| 12 | 列车控制和诊断系统 | √ | √ |
| 13 | 空调系统 | √ |  |
| 14 | 车载信号与通信设备 | √ | √ |
| 15 | 乘客信息系统 | √ |  |
| 16 | 照明系统 | √ | √ |
| 17 | 烟雾报警系统 | √ | √ |
| 18 | 受流器 | √ |  |

      - 部件和整车的验收证明文件，包括型式试验报告，例行试验报告，合格证，车辆履历表、发运前检查报告、开箱检查报告、证明材料等。整车试验项目应符合表4.2.1-2要求。

表4.2.1-2 整车试验项目

| 序号 | 名称 | 型式 试验 | 例行试验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静止状态机械试验 （包括限界检查） |  |  |
| 2 | 称重试验 |  |  |
| 3 | 客室车门试验 |  |  |
| 4 | 耐压试验 |  |  |
| 5 | 辅助供电系统试验 |  |  |
| 6 | 主电路电气设备操作试验 |  |  |
| 7 | 噪声测量 |  |  |
| 8 | 接地和回流电路接线检查 |  |  |
| 9 | 悬浮性能试验 |  |  |
| 10 | 压缩空气设备密封性和运转试验 |  |  |
| 11 | 制动系统试验 |  |  |
| 12 | 车底设备通风冷却系统检查 |  |  |
| 13 | 乘客舒适性设备检查 |  |  |
| 14 | 空调系统试验 |  |  |
| 15 | 车辆采暖试验 |  |  |
| 16 | 照明试验 |  |  |
| 17 | 车体和外部设备箱体水密性试验 |  |  |
| 18 | 安全措施和安全设备检查 |  |  |
| 19 | 运行平稳性试验 |  |  |
| 20 | 运行试验 |  |  |
| 21 | 牵引能力和制动能力试验 |  |  |
| 22 | 制动线路运行试验 |  |  |
| 23 | 受流器试验 |  |  |
| 24 | 整车EMC试验 |  |  |
| 25 | 供电中断试验 |  |  |
| 26 | 列车广播系统试验 |  |  |
| 27 | 故障诊断系统试验 |  |  |
| 28 | 第一列车运行试验 |  |  |

      - 型式试验完成后应提供型式试验报告。试验报告包括：被试部件或整车的编号和序列号、环境条件、记录数据、数据处理方法、计算公式、分析图表、试验结果和结论等以及试验当中出现的故障及其说明。

      - 文件检查

文件检查项目应按表4.2.1-3要求执行。

表4.2.1-3文件检查项目

| 序号 | 检查项目 |  | 检查情况概要 |  | 检查结论 |  | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发运前检查报告（PSI） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开箱检查报告（OCI） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车辆履历薄 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 型式试验/例行试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆供应商项目负责人 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| 监理项目负责人 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| 业主项目负责人 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |

    - 检验和验收程序

      - 检验和验收的过程

整车、部件、材料等的检验和验收程序，须符合国家相关法律法规要求，满足合同的相关规定，主要过程包括工厂检验、到段检验、预验收、联调和最终检验。车辆供应商应根据合同要求，在车辆制造现场、部件制造厂、有资质的测试机构或试验场所进行整车及部件的试验和检验工作。最终用户或其授权代表有权在上述范围内，参加检验和试验，并对整车和部件实施验收。

      - 检查与验收分工

在检查与验收过程中，不同过程主要分工按表4.2.2-1。

表4.2.2-1检查与验收分工表

| 序号 | 最终用户 检查 | 检查范围 | 检查地点 | 检查负责方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FAI | 主要部件型式试验 | 供货厂家 | 车辆供应商负责 联络安排 |
| 2 | FTI | 整车型式试验 | 车辆供应商 | 车辆供应商负责 |
| 3 | FRT | 首列车 运行试验 | 车辆供应商试验线 | 车辆供应商负责 |
| 4 | FTO | 首列车试运行 | 最终用户线路 | 车辆供应商负责 |
| 5 | FPI | 生产检查、 车辆例行试验 | 供货厂家 | 车辆供应商负责 联络安排 |
| 6 | PSI | 发运前检验 | 车辆供应商 | 最终用户负责 车辆供应商协助 |
| 7 | IUA | 到货检查 | 最终用户车辆段 | 最终用户负责 |
| 8 | OCI | 开箱检查 | 最终用户车辆段 | 最终用户负责 |
| 9 | -- | 现场调试 | 最终用户线路 | 车辆供应商负责 |
| 10 | PAC | 预验收 | 最终用户线路 | 最终用户负责 车辆供应商协助 |
| 11 | INT | 综合试验 （系统联调） | 最终用户线路 | 最终用户负责 |
| 12 | FAC | 最终验收 | 最终用户线路 | 最终用户负责 车辆供应商协助 |

  - 工厂检验

    - 工厂检验

      - 零部件试验

车辆供应商须根据合同所述的标准和要求,对所有设备和材料在安装到车辆上之前进行检查、试验；对所有零部件进行例行检查、试验；对主要部件进行型式试验。试验方法、计划、试验报告和试验记录须交最终用户确认。

      - 列车试验

- 当列车在车辆供应商工厂装配和安装完后，车辆供应商应按合同的规定进行列车的试验。首列车进行列车例行试验和型式试验；批量车进行列车例行试验。

- 所有试验除合同另有规定外，都应在车辆供应商或其分包工厂进行。最终用户人员应参加在车辆供应商或其分包工厂进行的型式试验和例行试验。试验报告应由最终用户人员和车辆供应商人员共同签字以证明试验按试验程序进行并获通过。

      - 首件检查FAI和首列车检查 FTI

- 车辆的主要部件和整车，必须进行型式试验或按合同提交试验报告，试验地点应在车辆供应商或最终用户双方认可的地方进行。试验前车辆供应商应根据合同要求提出型式试验大纲交最终用户确认。

- 型式试验的部件至少应包括:车体；制动系统；车门；VVVF主逆变器；辅助逆变器；悬浮电源；直线电机；蓄电池；空气压缩机组；空调系统；列车控制和诊断系统；受流器；车钩；贯通道；高速断路器；空气弹簧。

- 型式试验的产品为1台，主要功能全部达到规定值时则视为合格。如果某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告等主要项目不符合合同或试验大纲的要求，须重做该项试验。

- FAI报告和部件、列车型式试验报告的确认要满足合同的要求。有最终用户人员参加的试验，试验记录必须经最终用户人员签字确认。

      - 首列车运行试验 FRT，应完成所有例行试验和部件型式试验。

    - 首列车试运行 FTO

      - 首列车试运行(FTO)将在首列车预验收(PAC)后由最终用户进行。首列车通过验收后，将在最终用户线路上进行5,000km的试运行。

      - 试运行考核的结论应由双方共同对照车辆技术规格书的要求得出。必要的改进计划宜由车辆供应商提出，并应由最终用户认可。

      - 改进后的部分应进行运行考核，试验的计划和内容由双方根据现场情况讨论决定。

    - 工厂生产检查 FPI

      - 最终用户将派人员到车辆供应商的工厂、试验场地对车辆主要部件的制造、组装和例行试验和整车的制造、例行试验和调试等生产过程进行检查。

      - 检查的主要内容为：检查部件及整车的生产是否符合车辆技术规格书提出的要求；检查部件及整车的生产是否符合设计审查图纸要求；检查部件及整车的安装是否符合车辆技术规格书提出的要求。

      - 车辆供应商必须向最终用户人员提供必要的技术文件、图纸。组装后的列车进行例行试验时，必须提前通知最终用户人员参加。

  - 发运前检验

    - 列车在生产调试完后，最终用户参加发运前检查（PSI），并由最终用户和车辆供应商双方授权代表在发运前检查报告上签字。发运前检验按照合同规定进行。

    - 在车辆供应商进行的列车试验完成后装运前，最终用户要进行发运前检验。

    - 发运前检验按合同和相关标准的规定进行。

    - 发运前检验应在车辆供应商工厂或车辆供应商试验轨道上进行。

    - 每列车在发运前，车辆供应商应做出安排，由最终用户的检验人员进行出厂前检验。

    - 检验时发现的所有质量问题都要进行修正，最终用户人员要在检验报告中确认此修正。

    - 发运前检验完成并通过后，双方人员应签署“发运前检验报告”。

  - 到段检查

    - 到段检查

      - 列车和其它设备及技术文件运抵规定的到货地点后，双方人员共同对其进行检查，并认真做好记录。

      - 到货的列车应满足：内外清洁、无损伤；完成编组和配置及相关调试试验；合同所要求的随车文件和技术文件资料应齐全。

      - 其它设备和技术文件，最终用户人员对其进行开箱前检查以证实：满足“包装与装运”对包装的要求；外观良好，运输途中未受损；编号、数量和名称与车辆供应商装运前通知最终用户的货物清单核实无误。

      - 当本暂行规定4.5.1.2和4.5.1.3所规定的要求已满足时，最终用户即办理入库交接手续，同时出具到货检查报告或其它相关文件。

    - 开箱检查

      - 到货开箱检查前最终用户应通知车辆供应商验货日期和地点，如果车辆供应商不能按时抵达，最终用户有权自行开箱。

      - 开箱检查中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同中的车辆技术规格书和“供货范围”不符或合同设备和密封包装物本身的短少和损坏，双方须记录并签字确认。

      - 开箱检查结束后，双方检验人员应签署开箱检查报告。报告格式由车辆供应商建议，最终用户确认。

  - 预验收

    - 车辆供应商按合同的规定协助最终用户进行验收。

    - 对列车预验收程序包括以下步骤：正常操作检查；列车试行；签发预验收证书。

    - 正常操作检查：车辆供应商在到段对列车做完再调试后，最终用户进行正常操作检查，检查结果记录在预验收报告中。

    - 试运行在最终用户的线路上进行，首列车运行距离为5000km ,其它批量车为200km。试验时如果列车运行正常，不需要更换主要部件，则该列车可视为合格。否则必须重新进行试运行，直到成功。

    - 试运行由车辆供应商负责，最终用户协助。

    - 最终用户应根据以下图纸和文件资料进行检查与验收：车辆技术规格书；车辆技术规格书中规定的技术标准；设计联络中双方确定引用的技术标准；设计联络中双方确认的图纸，资料，技术文件；在执行合同过程中经双方确认更改的部分；其它一些经双方签字确认的备忘录。

    - 正常操作检查和试运行成功后，最终用户签发预验收PAC。

    - 首列车的预验收

- 首列车到段经调试后，应做预验收检查。检查项目和条件由双方讨论后确定。

- 到段进行的全部验收检查应由最终用户负责执行。车辆供应商参与并应提供必要的协助。

- 预验收检查最终通过后，车辆供应商将提交列车整车的试验报告、车辆履历本、发运前检查报告及随车附件，由最终用户认可。预验收报告由双方签字。

- 最终用户根据预验收报告向车辆供应商发放预验收证书。

    - 后续列车的预验收

- 车辆供应商应在完成列车的全部例行试验项目，经最终用户人员做发运前检查并签字认可后发运。

- 列车到段完成再调试后，最终用户将对列车作预验收检查。试验和检查应在AW0载荷的条件下进行，最后的试验项目和内容由双方根据现场情况讨论确定和修改。

- 车辆供应商将随同列车提交该车的整车例行试验报告、车辆履历本、出厂前检查报告、到段后的调试报告及随车附件。

- 试运行时列车按照实际运营的方式运行：启动加速至100 km/h、惰行、制动到停车，各站开关车门、报站广播。记录所有发生的故障。

- 试运行通过后，预验收报告由双方签字。

- 最终用户根据预验收报告向车辆供应商发放预验收证书。

  - 联调

    - 在各列车调试并签发预验收证书后，车辆供应商应参加全线的联调，以保证参加联调的相关项目通过接口达到合同要求的系统功能。

    - 车载信号设备功能与列车的接口检查。

    - 联调中对试验车辆系统和其它相关系统的接口进行检查。

    - 各系统包括通信、信号、限界、供电、受流轨、站台门、轨道、道岔等系统的调试小组将与最终用户一起完成调试工作。

    - 车辆与所有其它相关系统的接口检查（包括不同故障模式）应在联合试验中进行。车辆供应商调试人员应协助完成在段的联合试验，对其有关的供货范围负责。

    - 联调中，信号与车辆的接口调试与管理由信号供应商负责，车辆供应商负责配合。

  - 最终交付

    - 最终用户须于专用合同条款“保证”规定的正常质量保证期结束后签署最终交付证书。

    - 若最终用户认为调试、检验、验收中出现的细小的疏漏和错误不影响最终交付证书的签署，最终用户应签署最终交付证书并注明存在的疏漏和错误。在此情况下车辆供应商应采取措施对存在的疏漏和错误（包括潜在的）进行修正，并在双方协商确定的期限内完成。

如果列车存在不严重影响列车功能的缺陷，最终用户可发放FAC，并注明存在的缺陷或不符合之处。在此情况下，车辆供应商须修正所有缺陷或不符合之处，须在双方协商确定的期限内完成。

- 低置结构

  - 一般规定

    - 本章适用于长沙中低速磁浮交通工程低置结构工程施工及验收。

    - 地基处理、支挡结构和本规范未涉及的内容，应按《高速铁路路基工程施工质量验收标准》（TB 10751）、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424）、《铁路工程地基处理技术规程》（TB 10106）等国家现行有关标准、规范执行。

    - 低置结构承轨梁宜现场制作，应采用钢模板现浇施工。

    - 承轨梁的生产单位应具有生产类似构件的业绩，具有生产相适应的技术资源和生产条件。承轨梁在现场制作时除参照厂制工艺细则制定适合现场条件的工艺细则外，还应制定专项施工组织方案。

    - 承轨梁结构工程施工，除应符合本章要求外，其模板、钢筋、混凝土工程施工等尚应符合国家现行有关强制性标准规定，以及现行有关标准、规范的规定。

    - 低置结构承轨梁放样定位、立模及混凝土浇筑后拆模前应观测、核对位置与高程，并定期复测中线桩和水准点。

    - 低置结构工程施工前应认真核对施工图资料，调查并收集地下水管线、构筑物资料。施工过程中应注意核查工程地质及水文地质条件与设计是否相符。

    - 地基处理工程应按隐检要求做好检查记录。

    - 有关变形的监测频次应按照《客运专线铁路轨道铺设条件评估技术指南》（铁建〔2006〕158号）要求执行。

    - 低置结构工程施工用的钢材、水泥、砂石料、爆破器材、大型机械及检测设备应符合国家现行的有关标准。

    - 低置结构工程承轨梁的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB 10752-2010）的相关规定执行；低置结构工程承轨梁下路基工程、防护支挡工程、排水工程及接口工程的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《高速铁路路基工程施工质量验收标准》（TB 10751-2010）的相关规定执行。

  - 承轨梁结构

    - 承轨梁施工前应检查下列内容：

- 承轨梁施工前承轨梁下路基应进行沉降观测且沉降评估满足设计要求。

- 基底平面位置、尺寸大小和基底高程应符合设计要求。

- 承轨梁下混凝土垫层应平整、整洁，横向为水平面。顶面纵横向应有一定的粗糙度，严禁污损。

- 承轨梁下节间防错位板尺寸应满足设计要求，与承轨梁底板连接应牢靠，耐磨滑动层结构厚度、铺设长度应满足设计要求，现场铺设应采取临时固定措施，确保平整，严禁起皱。

- 桥路过渡段处桥台榫槽、预埋销钉、滑动耐磨层、补注浆管的施工应满足设计要求。

- 基底地质情况和承载力应符合设计要求。

- 对地基处理地段应检查施工记录及有关试验数据。

    - 曲线设超高地段承轨梁中心线均与线路中心线存在偏心距，曲线地段曲梁曲做，梁体平面线型控制放样及模板制作应符合设计要求。

    - 线路设置纵坡地段，承轨梁梁体各部位标高沿纵坡设计；竖曲线地段各节承轨梁梁底面应为平面，施工时按节间标高控制，竖曲线通过调整承轨梁顶标高实现，各部位标高及模板制作应满足设计要求。

    - 承轨梁的放线定位应参照本规范第9章有关精密测量的相关规定执行。

    - 承轨梁上各预埋件施工应满足相关专业设计要求，参照本规范有关精密测量工程的相关规定执行。

    - 桥路过渡段处承轨梁榫头处横向限位销钉垂直度应满足设计要求，线路横断面方向不允许倾斜，沿线路纵向倾斜度应满足设计要求。销钉应固定牢靠，避免混凝土浇筑引起构件变位导致失效。套筒应牢固固定在承轨梁钢筋上，套筒与限位销钉横向无间隙，套筒与限位销钉纵向间隙应满足设计要求，确保承轨梁围绕销钉前后可伸缩，左右限位，纵断面竖向可转动。

    - 桥台榫槽内应光滑不得有杂物，与榫槽间铺设耐磨滑动层结构厚度应满足设计要求，且铺设平整并采取措施固定，避免起皱。

    - 承轨梁接桥台端预埋的注浆花管位置应准确，采用砾砂开槽保护，两端采用螺帽封口，花管段孔眼采用松橡皮塞封孔，封孔橡皮塞应保持松动，能防止砂粒进入注浆花管即可。

    - 承轨梁混凝土浇筑前，仔细核对各专业预埋件种类、数量、位置等无误，避免遗漏，并满足设计要求。

    - 承轨梁浇筑期间必须严格控制温度对混凝土收缩徐变的影响。当地区昼夜平均气温连续3天低于5℃或最低气温低于-3℃时，混凝土施工按照冬季施工处理。拆模时混凝土强度应达到设计强度的70%以上，气温急剧变化时不宜拆模。养护梁体混凝土应包裹严实，且至少有一层不透水的裹覆层，养护时间根据混凝土强度是否满足拆模要求确定。梁体养护期间及拆除保温设施时，应采取措施保证梁体混凝土芯部与表层、表层与环境温差均不应超过15℃。

    - 承轨梁结构各部位允许偏差应符合表5.2.11的规定。各轨枕台座与接触轨对应部位应进行重点检验。

    - 低置结构各部位高程容许误差应符合表5.2.12规定。石质地段，高程误差大时，应采用标号不低于C25混凝土找平，符合高程容许误差控制要求。承轨梁底路基面、垫层顶面、梁顶应采用2m靠尺和塞尺进行平整度检测，并满足表5.2.12规定，每节梁不少于5处，其中节间防错台板与梁两端垫层顶面应重点检测。

表5.2.11 承轨梁各部位尺寸允许偏差

| 序号 | 承轨梁型式 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实心式 | 尺寸 | 底板纵横向 | ±5 |
| 2 |  |  | 顶面纵向 | ±5 |
| 3 |  |  | 顶面横向 | 0～-5 |
| 4 |  | 底板以上结构左右边缘距设计中心位置 |  | ±3 |
| 5 | 框柱式、支墩式 | 尺寸 | 底板纵横向 | ±5 |
| 6 |  |  | 纵梁纵横向 | ±5 |
| 7 |  |  | 框柱纵向 | ±5 |
| 8 |  |  | 框柱横向 | 0～-5 |
| 9 |  |  | 横梁 | ±5 |
| 10 |  | 框柱与纵梁左右外边缘距设计中心线尺寸 |  | ±3 |

表5.2.12承轨梁各部位标高及平整度允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 平整度(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承轨梁顶面 | ±5 | 5 |
| 2 | 垫层顶面 | ±10 | 5 |
| 3 | 路基表层顶面 | +10，-50 | 10 |

    - 除相关专业验收标准有专门规定外，预埋件和预留孔洞的留置允许偏差和检验方法应按表5.2.13的规定执行。

表5.2.13  预埋件和预留孔洞的允许偏差与检验方法

    - 钢模板工程、钢筋工程以及混凝土工程的施工及验收参照第8章有关规定执行。

    - 承轨梁结构施工完毕后应进行沉降观测并经沉降评估满足设计要求后，方可进行轨排的铺设与后续工程施工。

  - 承轨梁下路基工程

    - 承轨梁下路基应检查下列内容：

- 承轨梁下混凝土垫层平面位置、尺寸和高程。

- 垫层的施工平整度、整洁、毛糙度等应符合设计要求。

- 基底地质情况和承载力应符合设计要求。

- 对地基处理地段应检查施工记录及有关试验数据。

- 承轨梁垫层下路基表层按要求采用级配碎石填筑，级配碎石规格应符合表5.3.1-1的规定，碎石垫层的压实标准应符合表5.3.1-2的规定。

表5.3.1-1  级配碎石粒径范围

| 级配 编号 | 通过筛孔（mm）质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.075 |
| 1 | 100 | 95～100 |  |  | 60～90 |  | 30～65 | 20～50 | 10～30 | 2～10 |
| 2 |  | 100 | 95～100 |  | 60～90 |  | 30～65 | 20～50 | 10～30 | 2～10 |
| 3 |  |  | 100 | 95～100 |  | 50～80 | 30～65 | 20～50 | 10～30 | 2～10 |

表5.3.1-2 级配碎石压实标准

| 填料 | 压实标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 压实系数K | 地基系数K30 （MPa/m） | 动态变形模量Evd （MPa/m） |
| 级配碎石 | ≥0.97 | ≥190 | ≥55 |

注：K30 、Ev2 、Evd中必须有两项同时满足要求

- 表层以下路堤填筑采用的A、B组填料或改良土，压实标准应符合表5.3.1-3要求。

表 5.3.1-3  表层以下路堤压实标准

| 填筑部位 | 压实标准 | 化学改良土 | 砂类土及 细砾土 | 碎石类及 粗砾土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表层以下路堤 | 压实系数K | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
|  | 地基系数 K30（Mpa/m） | / | ≥130 | ≥150 |
|  | 动态变形模量Evd（MPa） | / | ≥40 | ≥40 |
|  | 7d饱和无侧限抗压强度（kpa） | ≥350 | / | / |

- 路基表层顶面以上的回填层应满足设计要求，采用小型碾压机具压实，压实系数不低于0.9。

- 桥台锥体施工应满足设计要求，压实标准应符合表5.3.1-3的规定。

    - 路基表层顶面以上回填层、封闭层厚度、排水坡度应满足设计要求。

    - 道岔梁下地基加固工程应重点检查下列内容：

- 筏板施工前应检查场地的整平度。

- 桩基筏板结构与道岔梁基础钢筋整体绑扎，二者混凝土原则上应一次性浇筑完成，无法一次性浇筑时，施工缝位置应设置于筏板顶面以上不少于15cm，且应采取措施保证施工缝处混凝土的强度满足设计要求。

- 桩基筏板结构与道岔梁基础混凝土上各种预埋件的安装定位是否满足道岔梁供货安装单位的要求，预埋件与筏板或道岔梁基础钢筋是否有相互干扰，筏板顶面是否按要求设置了2%的排水坡。

    - 路堤填筑过程中的沉降观测应符合下列规定：

- 按设计要求埋设沉降观测设备。路堤填筑过程中，应注意保护沉降观测设备，不应损坏。

- 应根据沉降观测情况进行综合分析，及时调整填筑施工工艺、施工组织措施或地基处理措施。

- 沉降观测资料应及时整理、汇总、分析，并进行评估，指导路基填筑、承轨梁和铺轨施工。沉降观测资料、施工过程记录应作为控制工后沉降量的依据进行验交。

    - 应按照设计要求或每隔50～100m设置一个永久性沉降观测点。工后沉降应符合表5.3.5规定。

表5.3.5 工后沉降允许值

| 项目 | 工后沉降 | 不均匀沉降 | 差异沉降错台 | 折角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许值 | ≤30mm | ≤20mm/20m | ≤5mm | ≤1/1000 |

    - 桥路过渡段处承轨梁施工完毕后应加强承轨梁与梁下路基脱空值监测。如发现有离缝，应在正式运营前按跳管法进行补注浆施工；运营后应继续进行观测，根据观测结果进行二次补注浆施工。补注浆材料采用桥梁支座专用灌浆料。注浆前应编制好注浆方案，经建设单位审批后实施。注浆过程中应加强承轨梁变形观测，并应根据观测数据控制注浆压力，避免承轨梁发生拱起变形。

    - 低置结构承轨梁下路基工程中的地基处理、路基填料与填筑、路基基床、过渡段、边坡加固与防护、支挡工程等本标准未涉及的内容，参照现行《高速铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10751）有关内容执行。

  - 边坡防护与支挡工程

    - 骨架护坡工程施工及验收应符合下列规定：

- 路堤骨架护坡工程应安排在适宜的时间段施工，路堑骨架护坡工程应随路堑开挖同时完成。

- 边坡施工前，边坡基底应稳定，坡面应平整密实；骨架护坡应与边坡密贴，无空洞。

- 骨架所采用混凝土材料规格、品种、强度等级等技术条件应符合设计要求。

- 骨架护坡镶边、截水缘与骨架连接，伸缩缝的设置、缝宽与缝的塞封，骨架间植草防护的种类和数量均应符合设计要求。

    - 重力式挡土墙工程施工及验收应符合下列规定：

- 基坑开挖时应采取临时支护措施保持边坡稳定。基坑开挖较深、边坡稳定性较差时，应分段跳槽开挖，并及时灌注基础混凝土封闭。

- 基坑开挖过程中应避免对墙趾处持力岩土层的扰动，并应避免雨水浸泡基坑。

- 两沉降缝（伸缩缝）间的混凝土挡墙应连续浇筑一次成型。

- 挡土墙浇筑时，应采取保护措施，防止污染反滤层。

- 挡土墙所用的水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求，其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424）的有关规定。

- 挡土墙基地持力层的岩土性质应符合设计要求。

- 挡土墙混凝土强度等级应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424）的有关规定。

    - 悬臂式和扶壁式挡土墙工程施工质量验收应符合以下规定：

- 悬臂式和扶壁式挡土墙基坑开挖、混凝土浇筑施工应符合5.4.2第1、2、3条规定。

- 挡土墙凸榫应按照设计尺寸开挖，其混凝土必须与墙底板（墙趾板、墙踵板）同时浇筑，并在底板宽度方向上不间断，一次浇筑完成。

- 每段墙的墙趾板、墙踵板、面板和肋（扶壁）的钢筋应一次绑扎、安装成型。

- 每段墙的墙趾板、墙踵板、面板和肋（扶壁）的混凝土宜一次浇筑完成。墙面板在高度方向上浇筑不宜间断，否则接缝处应按施工缝处理，保证新混凝土与已浇筑混凝土黏结牢固。

- 挡墙混凝土强度达到设计强度的70%后，方可进行墙背填筑。

  - 排水工程

    - 排水工程施工应符合设计要求，下列内容应进行重点检查：

- 各类排水设施的位置、断面尺寸、坡度高程及材料应符合设计要求；

- 沟渠边坡必须平整、稳定；

- 排水设施应纵坡顺直、沟底平整、排水畅通、无冲刷和阻水现象；

- 排水沟、天沟要求线型美观，直线线形顺直，曲线线形圆顺。

- 桥台处路基端墙与排水沟采用钢筋连接，一次性浇筑，排水沟与桥台锥坡上横向排水槽连接紧密，确保排水顺畅，避免表水下渗。

- 线间排水沟涉及强电支架，其具体要求除应确保排水顺畅与集水井、横向排水管之间连接紧密外，尚应符合强电支架的设计要求。

    - 其他未涉及内容参照现行《高速铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10751）有关内容执行。

  - 接口工程

    - 磁浮低置结构相关工程指在低置结构范围内各种附属构筑物（包括电缆槽、信号机基础、通信天线基础、强电支架基础、接触轨、轨道、电缆过轨工程、线间排水沟及集水井等）存在与路基填筑同时施工或后期开挖（切割）后施工的各工程。

    - 施工时应确保各接口工程不得因各种设施的施工而损坏和危及低置结构工程的稳固和安全。

    - 因接口工程引起的路基超挖的，如设计无专门说明，应采用标号不低于C15混凝土回填。

    - 接口工程位置、数量、施工精度、误差控制等应满足相关专业设计要求。

    - 其他未涉及内容参照现行《高速铁路路基工程施工质量验收标准》（TB 10751）有关内容执行。

  - 防护栅栏

    - 区间线路应结合所在路段情况，在不影响正常通行及道路景观的前提下，尽可能使用防护栅栏进行封闭。

    - 低置线路及旱桥桥墩墩高不大于4m路段，必须用防护栅栏对区间线路进行封闭。

  - 工程验收

    - 低置结构工程以下项目进行中间检验，并符合本章有关规定：

- 路堑开挖前坡顶天沟砌筑和开挖边坡坡度、宽度及高程。

- 特殊基底处理按照有关规范执行。

- 低置结构承轨梁的模板、钢筋、混凝土按照本规范有关规定执行。

- 低置结构承轨梁结构底板回填保护层应符合以下要求：

（1）应及时回填、夯实，所用材料应满足设计要求。

（2）回填面应平顺，排水坡面符合设计要求，不得有局部凹凸现象。

    - 工程竣工验收应符合下列规定：

- 路堑的边坡坡度和防护应符合设计要求，排水设施应符合设计要求，排水设施应符合5.5的要求。

- 低置结构工程基底处理、基底承载力应符合设计要求。承轨梁基底高程应符合5.2.13规定。路基填料及压实标准应符合5.3.1有关规定。

- 低置结构承轨梁结构应符合设计强度，尺寸允许偏差应符合本标准中的有关规定。

    - 工程竣工验收应提供以下资料：

- 原材料、成品、半成品质量合格证；

- 各种试验、检验报告和质量评定记录；

- 隐蔽工程验收记录；

- 工程测量定位记录；

- 路基沉降观测记录；

- 图纸会审记录、变更设计或洽商记录；

- 开竣工报告；

- 竣工图。

- 轨道

  - 一般规定

    - 本章规定了中低速磁浮交通工程轨排的制造、组装验收要求及轨道施工验收要求；适用于中低速磁浮交通工程轨排的生产验收、铺轨基地进场验收和轨道结构的施工验收。

    - 轨道结构应具有足够的强度、稳定性、耐久性和适量弹性，确保列车安全、平稳、快速运行和乘客舒适。

    - 轨排轨距为1860mm；轨排应满足中低速磁浮交通工程的线路条件要求。

    - 全线轨排应采用统一形式，在满足轨道功能前提下，结构力求简单，其构件宜采用标准件，装卸方便，以便于施工及维护。

    - 轨排加工制造应采用成熟、先进的技术和施工工艺，同时兼顾经济性。

    - 轨排应按照规定程序批准的设计图样和技术条件制造和验收。图纸及本文件未规定的尺寸公差，线性和角度尺寸的公差等级应符合《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804中C级规定，形位公差的未注公差等级应符合《形状和位置公差 未注公差值》GB/T 1184中K级规定。

    - 轨道外购件应均有产品质量合格证，涉及到运行安全的重要组件按有关标准进行检验和试验。

    - 轨排组装应在厂内或工厂化的轨排基地进行。

    - 轨道应以轨排为单元进行铺装。轨排铺装前应具备下列条件：

- 设计文件齐全，图纸经过会审；

- 施工专项方案已审批并进行技术交底；

- 线下结构验收合格并进行交接；

- 轨道测量控制网（CPⅢ）已测设完成或铺轨基标敷设完毕；

- 施工区段内供电、供水、照明和场地条件满足要求；

- 施工机具齐备并已进行检查调试。

    - 轨排运输与吊装应制定专项施工方案，保证施工安全和轨排几何形状稳定，避免表面损伤。

    - 轨排铺装过程中要保证轨排的平面，高程，曲线超高及定位符合设计要求。

    - 轨道施工完成后，应进行线路贯通测量，并按设计位置敷设线路标志。

    - 轨道工程除轨排制造与组装外的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB10754-2010）的相关规定执行。

  - 轨排制造与组装

    - F型导轨

      - F型钢轧制坯料

- 断面图

F型钢轧制坯料断面如图6.2.1-1所示。

- 技术要求

- F型钢材质应采用Q235D，并应符合《碳素结构钢》GB 700的规定；亦可采用耐候结构钢。

- F型钢所选择钢种的饱和磁通密度不应小于1.4T。

- 外形尺寸及公差要求见图6.2.1-2。

- 形位公差要求

① 长度允许公差为0～+50mm。

② 弯曲度、扭曲度及平面度：F型钢的每米弯曲度不大于2.5mm；全长不大于10mm。轨面平面度每米不大于1.5mm。

③ F型钢的端头应锯切正直。

- 表面质量要求

① 轧制型钢材表面不应有结疤、裂纹、夹杂和折叠。

② 轧制型钢材周边不应存在锯齿形凹凸。

③ 轧制型钢材其麻坑、轧痕、压痕、刮痕深度不得超过标准要求的负偏差。

- 交货状态

F型钢以热轧状态交货。

- 包装、标记及质量证明

标记所示内容应包括：轧制炉批号、生产日期、重量与规格。

- 所有轧制型材应按炉（批）号附有坯料供应钢厂质量证明书。

- 进厂检验

F型钢坯料进厂后，应查验出厂质量证明书，并按照合同要求和现行的相关标准进行几何尺寸、外观、化学成分、力学性能验收，详细记录复验检查数据。

- 进厂F型钢坯料必须进行取样复验：每一个炉号组成一个检验批，进行化学成分和力学性能复验，复验结果必须符合订货合同、相关标准和技术要求。复验合格后，按照每批1%数量对几何尺寸及表面质量进行验收。

- 钢厂提供的F型钢坯料应附有合格的原始“质量检验证明书”，质量证明书必须完整、有效，能反映数（重）量、规格型号、批次、熔炼炉号等主要相关信息。

- 对F型钢毛坯件材料的外形尺寸、形位公差进行验收。对于不符合项，可按照“包络原则”进行判定，即：对于超差项点，但不影响后续机加工工序者，可让步接收。

表6.2.1-1  F型钢毛坯进厂检验方法及工具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 工 具 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长 度 | 钢卷尺直接测量 | 钢卷尺 |  |
| 2 | 截面形状 | 设计专用样板 | 专用样板 |  |
| 3 | 截面尺寸 | 直接测量 | 游标卡尺、2m钢卷尺 |  |
| 4 | 弯曲度 | 用专用绷线架绷线测量 | 专用绷线架 |  |
| 5 | 扭曲度 | 用1m平尺在平台上进行 | 平台、1m平尺、塞尺 |  |
| 6 | 平面度 | 用1m平尺在平台上进行 | 平台、1m平尺、塞尺 |  |
| 7 | 表面质量 | 目测+测量 | 深度尺 |  |

图6.2.1-1  F型钢毛坯截面图

- 检验完成后，做好相应记录。

- 存放管理

F型钢毛坯应使用垫木与地面隔离分层码放，一般不超过8层，F型钢毛坯应间设置支垫，支撑点间隔不大于4m，各层支撑点上下垂直对位。厂内存放要有标识，作好炉批号的可追溯性记录。

      - F型钢机械加工

- 机加工示意图

F型钢机械加工宜按图6.2.1-2要求进行，并满足设计图纸要求。

- 检验方法及工具

F型钢机械加工检验方法及工具应按表6.2.1-2进行。

表6.2.1-2  F型钢机械加工检验方法及工具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 工 具 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断面各尺寸 | 在检验平台上用常规量具进行检验 | 平台、游标卡尺、万能角度尺、深度尺、R规等 |  |
| 2 | 表面粗糙度 | 目 测 | 粗糙度样板 |  |
| 3 | 截面形状 | 用专用样板测量 | 专用样板 |  |
| 4 | 形位公差 （平面度、平行度、扭曲、弯曲） | 在检测平台上，用平尺、高度尺、塞尺、专用绷线架等进行测量 | 检测平台、平尺、高度尺、塞尺、专用绷线架 |  |
| 5 | 曲轨的曲率线型 | 采用测量弦矢高的方法进行测量 | 专用绷线架、游标卡尺 |  |

- 成品检验频次

首件F轨机加工检验合格后，后续生产要做好加工设备和工艺保障，数控机床上加工完成的F轨机加工成品，应按以下要求进行抽检：

1）直轨：每10根抽检1根（即：10%）进行成品检验，不足10根检验1根。

2）曲轨：按生产数量连续累积每10根抽检2根（即：20%）进行成品检验，不足10根检验1根。F型钢机械加工检验记录。

3）F型钢机械加工检测检验结果应按表6.2.1-3记录。

- 曲轨检测

曲轨的线形应由数控机床来保证。加工后，应采用测量弦矢高来校核曲线线形，并按表表6.2.1-4要求记录。

图6.2.1-2  F型钢机械加工示意图

表6.2.1-3    F型钢机加工检验记录              编号：F-机加-

| 图号 |  |  |  | F型钢编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示意图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 基本尺寸及公差（mm） |  | 实测数据(mm) |  | 结论 |
| 1 | 磁极面至检测面距离（h1） |  | 60±0.2 |  |  |  |  |
| 2 | 顶面长圆槽宽 |  | 18.8±0.1 |  |  |  |  |
| 3 | 侧面定位槽宽 |  | 20+0.05+0.15 |  |  |  |  |
| 4 | 相邻孔群中心距 |  | W±0.5 |  |  |  |  |
| 5 | F型钢长度公差 |  | L−2+1 |  |  |  |  |
| 6 | F型钢体高度(h) |  | 96−0.8−0.4 |  |  |  |  |
| 7 | F型钢栓合面与磁极面距离(h2) |  | 50±0.2 |  |  |  |  |
| 8 | F型钢体外肢脚厚度(d1) |  | 280+0.5 |  |  |  |  |
| 9 | F型钢体内肢脚厚度(d1) |  | 280+0.5 |  |  |  |  |
| 10 | F型钢体腹板厚度d3 |  | 300+0.3 |  |  |  |  |
| 11 | F型钢体肢脚间距(b2) |  | 220±0.3 |  |  |  |  |
| 12 | F型钢体外肢倾角(β)（°） |  | 97±0.1 |  |  |  |  |
| 13 | F型钢体内肢倾角(α)（°） |  | 83±0.1 |  |  |  |  |
| 14 | 检测面宽度 |  | 100 |  |  |  |  |
| 15 | 支脚加工高度 |  | 30、48.9 |  |  |  |  |
| 16 | 安装面、滑行面、感应板安装面、磁极面与悬浮检测面的平行度 |  | ≤0.3 |  |  |  |  |
| 17 | 悬浮检测面的平面度 |  | ≤0.5/3000 |  |  |  |  |
| 18 | 曲线轨矢高测量值 |  | 见专用表格 |  |  |  |  |
| 19 | 外观 |  | 无磕碰、划伤 |  |  |  |  |
| 20 | 粗糙度 |  | 符合图纸 |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 日期 |  |  |  |

表6.2.1-4   F型钢曲线线形检测记录

| 轨排编号 |  |  |  |  | 图 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲线轨设计弦长 | 起始点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲线轨理论弦高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数控机床X向读数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数控机床Y向读数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲线轨实测弦高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

操作者：                                      检验人员：                                                            日期

      - F型钢的涂装及标识

- 表面及结合面的处理

涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，对机械加工表面，涂装前应进行脱脂净化预处理，处理后的钢材表面不应有灰尘、油污、水和毛刺等。涂装前进行除锈处理，并应符合《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1中Sa2.5除锈等级。

- 涂装要求

涂层技术条件应符合《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的规定。漆膜厚度测定应符合《GB/T 13452.2 色漆和清漆  漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2的规定。F型钢的悬浮检测面的涂层厚度要一致且均匀。F型钢外肢腿两侧面仅作防锈防腐涂层，不能油漆。

- 涂层检验及记录

涂装过程应包括除锈工序、涂装工序，成品按表6.2.1-5记录。

- F型钢的标识

成品F型钢应带有编号标识（区分左右），且标于F型钢两端明显位置。

- F型钢编号宜按以下规定进行：

- 车辆段F轨 ：编号：DL(1～6)BKxx-xxZ(Y)；

如：DL1BK01-01Z；DL1BK01-01Y ；

DL2BK01-01Z;  DL2BK01-01Y。

- 出入线F轨：编号：CLBKxx-xxZ(Y)

如：CLBK01-01Z；CLBK01-01Y 。

- 主线F轨：编号：Z(Y)BKxxx-xxZ(Y)

如：ZBK001-01Z；ZBK001-01Y ；

YBK001-01Z；YBK001-01Y 。

注：F轨编号规则为轨排编号尾加Z（左）或Y（右）组成。Z代表左，Y代表右；面向线路里程方向，左侧为左，右侧为右。

表6.2.1-5  F型钢涂装工序质量检验记录

| 施 工 图 号 |  |  |  |  |  | F 轨 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 温 度℃ |  |  |  |  |  | 环 境 湿 度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预处理、除锈等级及粗糙度要求 |  |  | Sa2.5 Rz40~70μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
| 涂装部位 | 轨体外表面（F型钢体、轨枕及连接件等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂料品种 | 累计规定厚度（μm） | 规定厚度的85%（μm） |  |  | 测 量 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 | 结合力 |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 环氧富锌底漆1道 | 80 | 68 |  | 检测结果 (μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环氧云铁中间漆2道 | 200 | 170 |  | 检测结果 (μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氟碳面漆 2道 （中灰B02） | 300 | 255 |  | 检测结果 (μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 观 | 无漏涂；流挂；针孔；气泡；脱落；裂纹等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂装部位 | F型钢体和轨枕连接面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂料品种 | 累计规定厚度（μm） | 规定厚度的85%（μm） |  |  | 测 量 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 | 结合力 |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 无机富锌防锈防滑漆 1道 | 120 | 102 |  | 检测结果 (μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 观 | 无漏涂；流挂；针孔；气泡；脱落；裂纹等缺陷 |  |  |  |  |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂装部位 | F型钢体覆铝面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂料品种 | 累计规定厚度（μm） | 规定厚度的85%（μm） |  |  | 测 量 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 | 结合力 |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 环氧富锌底漆1道 | 50 | 42 |  | 检测结果 (μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 观 | 无漏涂；流挂；针孔；气泡；脱落；裂纹等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |

      - 铝感应板

- 断面示图6.2.1-3

图6.2.1-3 铝感应板断面示图

铝感应板的断面应符合设计图纸要求。无标注公差等级应符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892普通级的规定。铝感应板上表面平面度不大于0.5mm/2000mm。

- 技术要求

- 铝感应板材料应符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892要求。

- 铝感应板力学性能应符合6.2.1-6要求。

表6.2.1-6  铝感应板力学性能

| 抗拉强度（MPa） | 屈服强度（MPa） | 伸长率（%） |
| --- | --- | --- |
| ≥110 | ≥80 | ≥8 |

- 铝感应板的主要技术参数应符合以下要求：

- 铝感应板导电率：≥59%IACS（20℃）；

- 密度在20℃时应为2.69×103kg/m3；

- 热膨胀系数在20℃～100℃时为23.5×10-6k-1。

- 铝感应板用铝型材应用阳极氧化法对材料表面进行处理。氧化层表面处理应符合GB/T 5237.2规定的AA15级，氧化膜厚度≥15μm。

- 铝感应板入厂检验：

铝感应板进厂后，应查验出厂质量证明书，并按照合同要求和现行的相关标准按每批次1%数量进行几何尺寸、外观复验，详细记录复验检查数据。检

表6.2.1-7  铝感应板进厂检测方法及工具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 工 具 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长 度 | 钢卷尺直接测量 | 钢卷尺 |  |
| 2 | 截面尺寸 | 直接测量 | 内槽检验卡板 |  |
| 3 | 平面度 | 用1m平尺在平台上进行 | 平台、1m平尺、塞尺 |  |
| 4 | 弯曲度 | 用专用绷线架绷线测量 | 专用绷线架 |  |
| 5 | 表面质量 | 目测 |  |  |

验完成后，应填写表6.2.1-8（铝感应板进厂检验记录）。

表6.2.1-8  铝感应板进厂检验记录            编号：

| 批次号 |  |  |  |  | 批次数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 基本尺寸及公差 （mm） |  | 实测数据 (mm) |  | 结论 |
| 1 | 外侧宽度B |  |  | 244±2 |  |  |  |  |
| 2 | 内侧宽度b |  |  | 220+0.5+1.5 |  |  |  |  |
| 3 | 感应板厚度t |  |  | 4±0.2 |  |  |  |  |
| 4 | 高度H |  |  | 17±0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 长度 |  |  | 按型号 |  |  |  |  |
| 6 | 平面度 |  |  | ≤0.5/2000 |  |  |  |  |
| 7 | 外观 |  |  | 无结疤、裂纹、夹杂和折叠，无重皮、裂纹 |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |

- 铝感应板的配置

- 直线段：12.5m轨排应采用3.12m×4块组合，10m轨排应采用3.33m×3块组合。

- 曲线段：应按表6.2.1-9配置。

表6.2.1-9  曲线轨排感应板单块配置长度

| 名 称 | 轨排长度 （曲）m | 适用名义曲线半径 m | 弦高值 mm | 感应板单块配置长度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.5 | （左）1495及以上 （右线1500） | 0.87 | 3.13 |
| 2 | 10 |  | 0.93 | 3.34 |
| 3 | 12.5或10 | 995.6至1004.4 | 0.98 | 2.51 |
| 4 | 12.5 | 195.6至800 | 0.86 | 1.16 |
| 5 | 10 |  |  |  |
| 6 | 5 |  |  |  |
| 7 | 10或5 | 154.4以下 | 0.92 | 0.84 |

- 两感应板之间的接缝为0.5mm～2mm。

- 铝感应板与F型钢的连接

铝感应板应通过顶面固定螺钉及侧面销钉以及粘结剂与F型钢连接。

- 感应板固定螺钉和销钉

感应板固定螺钉和销钉的设置如图6.2.1-4所示。

(a) 固定螺钉设置                              (b) 销钉设置

图6.2.1-4  感应板固定螺钉和销钉的设置示图

感应板固定螺钉采用符合《十字沉头螺钉 第2部分》GB/T 819.2标准的M6×14不锈钢十字槽沉头螺钉。销钉采用符合《圆柱销不淬硬钢和奥氏体不锈钢》GB/T 119.1标准的5×20-A1奥氏体不锈钢圆柱销。

- 粘结剂

- 技术参数

粘接材料应选用4060F-BS缩合型粘接密封硅橡胶，粘接剂固化后性能及检验方法应符合表6.2.1-10要求：

表6.2.1-10  粘接剂固化后性能及检验方法

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度（MPa） | ≥1.5 | GB/T 528-2009 |
| 剪切强度（MPa） | ≥1.5 | GB/T 7124-2008 |
| 断裂伸长率% | ≥150 | GB/T 528-2009 |
| 硬度（Shore-A） | ≥30 | GB/T 531-2008 |

- 粘结剂施工

        - 铝感应板进行预装，配置螺钉。F板感应面应去除浮尘。

        - 双组分粘结剂必须按配置比例均匀拌和。

        - 粘结剂涂敷在铝感应板内侧，用涂抹板控制涂层厚度0.5mm。覆盖在F轨感应面上后可用固定螺钉进行定位，螺钉在安装前必须涂厌氧胶。用压板进行临时压紧，安装销钉。

      - F轨平面度检测

铝感应板安装后，检测F轨外侧导轨的总高度100−0.5+0.3（不包括磁极面的漆膜厚度）。上表面采用1.5m钢直尺在两排固定螺钉间进行检测，间隙值≤1mm。

F轨平面度检测结果应按表6.2.3-2轨排组装质量记录表记录。

    - 轨枕

      - H型钢坯料验收

- 技术要求

  - H型钢材质应为Q235D，并应符合《碳素结构钢》GB/T 700规定。

  - H型钢毛坯件材料的外形尺寸、形位公差及验收。

H型钢截面尺寸、公差、外形见图6.2.2-1。

图6.2.2-1  H型钢轨枕断面示意图

  - 公差要求

H型钢的公差要求应按《热轧H型钢和剖分T型钢》GB/T 11263执行，应符合表6.2.2-1所示。

表6.2.2-1  H型钢参数及极限偏差

| 尺寸（mm） |  |  |  |  | 截面面积（mm2） | 理论重量（kg/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面代号 | H | B | t1 | t2 |  |  |
| 基准尺寸 | 230 | 200 | 20 | 20 | 11993 | 94.15 |
| 极限偏差 | ±2.0 | ±3.0 | ±1.0 | ±1.5 | — | — |

H型钢的端头应锯切正直。

  - 表面质量要求

    - 轧制型钢材表面不应有结疤、裂纹、夹杂和折叠。

    - 轧制型钢材周边不应存在锯齿形凹凸。

    - 轧制型钢材其麻坑、轧痕、压痕、刮痕深度不得超过标准要求的负偏差。

  - 交货状态

H型钢材以热轧状态交货。

  - 包装、标记及质量证明

标记所示内容应包括：生产批号、生产日期、重量与规格。

- 进厂检验及验收要求

H型钢进厂后，应查验出厂质量证明书，并按照合同要求和现行的相关标准进行几何尺寸、外观、化学成分、力学性能及探伤复验和验收，做好复验检查数据记录。

1）钢厂提供的H型钢应附有合格的原始“质量检验证明书”，质量证明书必须完整、有效，能反映数（重）量、规格型号、批次、熔炼炉号等主要相关信息。

2）进厂H型钢必须按合同要求和标准、按炉批号进行取样复验。每一个炉号组成一个检验批，进行化学成分和力学性能复验。复验合格后，按照每批1%数量对几何尺寸及表面质量进行验收。

- 存放管理

厂内存放要有标识，作好炉批号的可追溯性记录。

      - 轨枕机械加工

- 断面示意图

轨枕机械加工应满足设计图纸的要求。首件检验合格后，后续生产要做好加工设备和工艺保障，机加工成品，可按每20根抽检1根（即：5%）进行成品检验。

- 技术要求

轨枕机械加工应符合表6.2.2-2、表6.2.2-3要求。

表6.2.2-2  H型钢轨枕机械加工允许偏差

| 序号 | 检查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | H型钢轨枕长度（mm） | ±1 |
| 2 | H型钢轨枕直线度 | 1/1000 |
| 3 | H型钢轨枕左右表面共面度（mm） | ≤0.2 |
| 4 | H型钢轨枕上下表面平行度（mm） | ≤2 |

表6.2.2-3  H型轨枕加工精度检验表

| 图号 |  |  |  | 轨枕编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 |  | 基本尺寸及公差 （mm） |  | 实测数据 (mm) |  | 结论 |
| 1 | H型钢轨枕长度 |  | 1590±1 |  |  |  |  |
| 2 | 孔群中心距1 |  | 60±0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 孔群中心距2 |  | 120±0.5 |  |  |  |  |
| 4 | 孔径 |  | Φ220+0.21 |  |  |  |  |
| 5 | 孔位1 |  | 700±0.5 |  |  |  |  |
| 6 | 孔位2 |  | 430±0.5、470±0.5 |  |  |  |  |
| 7 | H型钢轨枕直线度 |  | 1/1000 |  |  |  |  |
| 8 | H型钢轨枕左右表面共面度 |  | ≤0.2 |  |  |  |  |
| 9 | H型钢轨枕上下表面平行度（mm） |  | ≤2 |  |  |  |  |
| 10 | 外观 |  | 无磕碰、划伤 |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 日期 |  |  |  |

      - 涂装

H型钢轨枕涂装要求按F型钢涂装要求执行，相关表格参照6.2.1节执行。

    - 轨排组装

      - 轨排组装技术要求

- 单组轨排组装尺寸极限偏差见表6.2.3-1。

表6.2.3-1 单组轨排尺寸极限偏差                  （单位：mm）

| 序号 | 检查项目 | 误差值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轨距 | ±1 |
| 2 | 两F轨对角线长度 | ≤ 2 |
| 3 | 相邻两轨枕间距 | ±2 |
| 4 | 同一横截面四磁极面共面度 | ≤ 1 |
| 5 | F轨端部滑行面键槽间距 | ≤ 0.4 |
| 6 | 轨排长度方向任意4米线型偏差 | （弦高）≤1.5 |

- 高强度螺栓

- 轨枕与F轨应采用符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632标准的M20中的10.9S级扭剪型高强度螺栓。螺栓头部应圆柱形且中间增加内六角，见图6.2.3-1。

图 6.2.3-1  轨排组装用高强度螺栓

螺栓楔负载255～304KN，紧固轴力值155～188KN，标准偏差≤15.4KN。螺母保证载荷255KN。底层采用HD310达克罗，面层采用HD590银铝聚合物涂层，干漆膜厚度不低于20μm。

- 轨排连接用高强度螺栓连接副标准件应符合《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的规定，结合面抗滑移系数应不小于0.35。

- 轨排组装方法

- 所有零件制造质量应符合要求。

- 两F轨磁极面座落在高精度组装平台水平面上，依据线性设定的定位装置和F板线性调整装置，通过F轨横向中心轴线定位和两F轨端部槽定距，确保轨排组装尺寸精度。

- 高强度螺栓初拧后检查同一横截面四磁极面共面度，无误后进行终拧，拧掉螺栓尾部梅花头。

      - 轨排组装检验

- 扭剪型高强度螺栓由制造厂按批提供出厂质量保证书。使用前按出厂批复验。

- 轨排组装检验分为二个部分，第一部分为各线型组装平台的各支撑平面度、各线型定位点、轨距、中间轨枕位置的垂直度等。第二部分为批量轨排组装检测直接依据组装平台所确定的各定位点、支撑平面、两端槽距定位，通过简单的测量进行。

- 轨排组装质量按表6.2.3-2记录。

表6.2.3-2  中低速磁浮工程轨排组装质量记录表

轨排编号：                                   （直 / 曲）                                              时间：

| F 轨 编号 | 部位 检查内容 |  |  |  | 始端 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 末 端 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左： 右： | 轨距1860mm±1mm（间隔）（实际测量点由轨排组装厂家的具体工艺和工装确定） |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  | — |  | — |  |  | 始、末端 为槽距 |
|  | 线型（轨向） 直线度、弦高 |  | 左≤1.5mm/4m |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 右≤1.5mm/4m |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 同一横截面四磁极面共面度 |  |  | 左≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F轨长度（曲线为弦长） |  |  |  | 左： |  |  |  |  | 右： |  |  |  |  | 差值： |  |  |  |
|  | F轨对角线长度 |  |  |  | D 1： |  |  |  |  | D 2： |  |  |  |  | 差值： |  |  | 缓和曲线按设计 |
|  | 总高度100−0.5+0.3（实测100−0.2+0.6包括油漆厚） |  |  |  | 左： |  |  |  |  | 右： |  |  |  |  | 高强度螺栓： |  |  |  |
| 感应板上表面各固定螺钉间的不平面度。≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论： |  |  |  |

施工技术人员：                           质量员：                               班组：                                监理：

    - 轨排的铭牌

- 铭牌宜符合图6.2.4-1示意图。

图6.2.4-1 轨排铭牌示意图

- 铭牌的设置

在每榀轨排第一根轨枕的中心位置粘贴铭牌如图6.2.4-2所示。

图6.2.4-2 轨排铭牌设置

- 轨排的包装

F 轨感应面在包装时覆盖塑料膜保护。轨排包装将两榀轨排叠放组成一组，每两组轨排分别用垫木块搁置，包装架上下槽钢与H型钢轨枕接触面间填塞橡皮保护，每组轨排设六点包装架。

包装后整体吊装装卸。

    - 供货商文件清单

- 轨排出厂合格证；

- 原材料出厂质量证明书及检测报告

F轨、H型钢、铝板、高强度螺栓、螺母、粘接密封胶、厌氧胶、防腐涂料。

- 原材料复验质量证明书及检测报告

F轨、H型钢、高强度螺栓。

- 机加工检查记录表

F轨机加工检查表、F轨曲率检查表、H型钢机加工检查表、F轨涂装工序记录表、H型钢涂装检查表。

- 轨排组装质量记录表。

    - 控制项目

主控项目

      - F型钢机加工应符合表6.2.1－3和表6.2.1－4的规定。

检查数量：

（1）直轨：每10根抽检1根（即：10%）进行成品检验，不足10根检验1根。

（2）曲轨：按生产数量连续累积每10根抽检1根（即：10%）进行成品检验，不足10根检验1根。

检验方法：按表6.2.1－2进行。

      - F型钢防腐涂装道数、涂层厚度均应符合设计要求。

检查数量：按F型钢数量抽检10%。

检验方法：用干漆膜测厚仪检查。每个F型钢检测5处，每处的数值为3个测点涂层干漆膜厚度的平均值。

      - 轨枕机加工应符合表6.2.2-2和表6.2.2-3的规定。

检查数量：每20根抽检1根（即：5%）进行成品检验

检验方法：用卷尺和游标卡尺测量。

      - 轨枕防腐涂装道数、涂层厚度均应符合设计要求。

检查数量：按轨枕数量抽检5%。

检验方法：用干漆膜测厚仪检查。每个F型钢检测5处，每处的数值为3个测点涂层干漆膜厚度的平均值。

      - 轨排组装应符合表6.2.3-2的规定。

检验数量：供货单位全部检查。监理单位按供货单位检验数量的1%复查，曲线轨排按线型种类复查。

检验方法：与组装平台间隙测量及观察、尺量检查。

      - F轨饱和磁通密度检测。F型钢所选择钢种的饱和磁通密度不应小于1.4T。

检验数量：F型钢所选择的每个钢种检测一次。

检验方法：按相关标准和规定执行。

      - F轨悬浮检测面粗糙度检测。F轨悬浮检测面粗糙度MRR Ra12.5

检查数量：全数检查。

检验方法：目测或粗糙度样板。

      - 铝感应板导电率检测。铝感应板导电率：≥59%IACS（20℃）

检验数量：选用的铝感应板每种材质检测一次。

检验方法：电阻率测量仪。

      - F型钢坯料必须进行化学成分和力学性能复验，复验结果必须符合订货合同、相关标准和技术要求。

检查数量：每一个炉号组成一个检验批，逐批进行。

检验方法：按相关标准和规定执行。

      - H型钢必须进行化学成分和力学性能复验，复验结果必须符合订货合同、相关标准和技术要求。

检查数量：每一个炉号组成一个检验批，逐批进行。

检验方法：按相关标准和规定执行。

一般项目

      - F型钢原材料外形尺寸和外观质量均应符合设计要求：

检查数量：每批1%数量对进行抽检。

检验方法：按表6.2.1－1进行。

      - H型钢原材料外形尺寸和外观质量均应符合设计要求。

检查数量：每批1%数量对进行抽检。

检验方法：用卷尺和钢板尺测量。

      - 防腐涂料检验：防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件及检验报告等。

      - 铝感应板原材料查验出厂质量证明书，并按照合同要求和验收规程进行几何尺寸、外观检查。

检验数量：按生产批次进行复查和抽查。

检验方法：检查铝板的质量合格证明文件及目测、尺量检查。

  - 轨排基地

    - 轨排基地应考虑永临结合，减少占地，交通便利，并靠近铺轨地点。

    - 轨排基地应根据工程规模、进度要求、使用期限等因素确定建设规模，按照技术经济指标比较选定，并留有一定的保证系数。

    - 轨排基地应建立标准化组装车间，宜采用流水线生产模式。

    - 轨排基地内器材堆放场地应平整、坚实，排水系统畅通，防护设施齐备。

    - 轨道材料应分类堆码整齐并标明型号及规格，并做好防雨、防晒措施。

    - 轨排的存轨台的混凝土标号应为C25，以及存轨台的标高误差应不大于为±2cm。

    - 轨排应用垫木与地面隔离并采用分层按下长上短的原则码放，一般不超过8层。轨排间设置支垫，支撑点间隔不大于4m，各层支撑点应在同一垂线上。F型钢不应受力。

    - 轨排及其他配件不得直接堆放在地面上。

  - 轨排运输与存放

    - 轨排应采用刚性较好的吊具吊装，确保吊装过程中，轨排纵向整体均匀受力。吊装过程应平稳，应设置防晃绳索，严禁碰触感应板。

    - 轨排运输采用专用车辆及轨排支架进行运输。运输中应捆绑牢固防止轨排变形，严禁导轨及感应板受力量。

- 短途运输轨排悬挑长度应小于2.8m，捆绑数量不少于3道。

- 火车运输中每节车厢宜放置三组，与车皮固定应牢固。

- 轨排运输叠放不应超过6层。

    - 轨排存放应符合以下规定：

- 轨排存放场地应基础稳定、表面平整，支垫位置应场地硬化；

- 轨排堆码层间应放置相同高度的垫木，垫木支撑在轨枕上并靠近导轨，且在同一垂线上；

- 轨排堆码整齐，堆码层数不应超过8层；

- 轨排应存放与易于吊装、运输位置；

- 轨排存放采取措施防止倾翻。

  - 轨道测量

    - 轨道测量定位宜采用轨道控制网（CPⅢ）方法，条件困难情况下可采用加密基标法。

    - 轨道控制网（CPⅢ）是沿线路25m左右一对布设的三维控制网，平面起闭于基础平面控制网（CPⅠ）、线路控制网（CPⅡ）或线上CPⅡ加密控制网、高程起闭于线路水准点或线上加密水准点，一般在线下工程施工完成后进行施测，为轨道铺设和运营维护的基准。

    - 加密基标法：正线加密基桩的间距应根据轨道类型确定，一般5～10m设置一个。加密基桩应设置在轨道中心线上，曲线段应考虑超高影响。

  - 轨排铺设

    - 轨排进场宜参照厂内轨排组装验收要求，按照设计图纸、技术规格书、设计规范等相关要求，对轨排进行检查验收。

    - 全线桥梁及低置结构沉降评估满足要求，并经监理、建设单位确认后方可进行轨排精调。评估要求应按《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》（铁建设[2006]158号）执行。

    - 轨排铺设前应对承轨台基础进行凿毛、清理，并对桥面预埋连接钢筋进行调整、扶正。

    - 铺轨前应做好配轨设计。分段铺设时精确定位每段起始铺设起点里程。配轨符合以下要求：

- 应把线路长度换算为铺轨长度；

- 配轨时，应首先确定曲线轨起、止里程与道岔岔头，岔尾里程，对直线段与曲线段分别配轨。直线段配轨，以铺轨长度为依据，按轨排长度和设计轨缝连续计算各轨排位置；曲线段应以铺轨长度为依据；

- 需要调整轨排接头位置或合拢口时，可插入个别短轨排（长度可由设计确定，并不得小于3.6m）；

- 铺轨轨缝值受铺轨时温度及导轨制造长度误差影响，当超过10～28mm范围时，禁止铺轨作业。铺轨计算轨缝：

（6.6.4）

式中： ——铺轨计算轨缝值；

——设计锁定轨温时铺轨轨缝值；

——每米钢轨膨胀系数；

——相邻轨排长度；

——铺轨时温度；

——设计导轨锁定温度；

——导轨制造长度误差。

    - 轨道曲线地段应按照设计文件要求设置曲线超高。超高横坡扭转率不宜大于0.1°/m。

    - 轨道支撑调节器直线段宜每4米设置1个，曲线段根据需要适量增加。

    - 轨排粗铺定位应依据轨道控制网CPⅢ采用自由设站极坐标法放设轨排中线及边线，放线误差不大于5mm。

    - 直接利用CPⅢ控制点采用自由设站极坐标法进行轨排铺设，采用棱镜工装定位测量，无需测设加密基桩轨排精调应满足下列要求：

- 站仪自由全站仪设站精度应不大于1mm；

- 轨排精调测量测点应设在轨排支撑架位置，其步长应为每个支撑螺杆的间距，以保证轨排及其接头平顺。

- 轨排精调后，轨道中线和轨顶高程允许偏差均应不大于2mm。

    - 轨缝允许偏差±2mm。

    - 轨排锚固螺栓应采用力矩扳手紧固，力矩值达到设计标准。

    - 伸缩节安装应采取有效措施，保证导轨之间顺接。

  - 承轨台施工

    - 承轨台采用混凝土或高强无收缩灌浆料结构，其强度达到设计要求。

    - 钢筋安装应符合设计要求，允许偏差符合表6.7.2-1规定。

表6.7.2-1  钢筋安装位置允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋间距 |  | 20 |
| 2 | 钢筋保护层厚度 | 设计为25～35mm时 | -2，+5 |
|  |  | 设计小于25mm时 | -1，+3 |

    - 承轨台浇筑前侧模及与基础接触面应止漏，涂刷脱模剂。

    - 承轨台应无蜂窝、麻面、侧漏、裂缝，表面清洁，平整度允许偏差为3mm。棱角应完整无损伤。

  - 接头与伸缩节安装

    - 伸缩接头可分为I型、II型、III型，其结构主要由主F型钢、副F型钢、连接板、盖板、外侧销键等构件组成。伸缩接头的结构设计及轨缝设置需满足设计要求。伸缩接头的平顺性应满足6.11.3的要求。

    - 轨排安装调试后，连接板活动板螺栓紧固，力矩值达到设计要求。

    - 轨排连接板安装完成后，进行连接键的安装，并按设计要求将连接键的一端与轨排按照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）要求焊接。

    - 特殊地段的连接采用特殊接头，接头连接螺栓均应采用力矩扳手紧固，力矩值应达到设计标准。

  - 轨道附属设施与标志

    - 车挡基础应由设备厂家配合施工，车挡按设计要求安装。

    - 线路及信号标志的式样应符合标准图的规定，色泽应鲜明醒目，图像端正清晰，安装牢固。安装位置应符和现行有关规定。

    - 轨道防雷接地按设计要求执行。

  - 备品备件

    - 轨道备品备件材料应按设计备存。备件材料应保持完整性，并存放在指定位置，在工程验收时一并移交。

  - 工程验收

    - 导轨进场应核查其技术资料是否齐全（产品合格证和材质，规格，品种及轧制质量是否满足设计要求），检查其表观是否合格。导轨的断面，端面及长度允许偏差应符合设计图纸、技术规格书、设计规范等的要求。

    - 轨排组装完成后要对轨排的外观及几何尺寸进行全面检验，内容包括：

- 各配件是否安装齐全，是否存在缺损。

- 防腐层是否有损伤。

- 轨排的几何尺寸应符合设计图纸、技术规格书、设计规范等的要求。

    - 轨排安装的静态平顺度应符合表6.11.3-1要求，曲线静态圆顺度应符合表6.11.3-2要求。

表6.11.3-1  轨排安装的静态平顺度

| 部位 | 允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 轨距 | ±1mm | 专用工具或精调小车 |
| 轨道高程 | ±1mm/4m | 全站仪 |
| 水平 | ±3mm | 专用工具或精调小车 |
| 高低 | 1.5mm/4m | 精调小车/全站仪 |
|  | 3mm/10m | 精调小车/全站仪 |
| 轨排里程 | ±5mm | 全站仪全部检查 |
| 方向 | 1.5mm/4m | 精调小车/全站仪 |
|  | 3mm/10m | 精调小车/全站仪 |
| 轨缝 | ±2mm | 卡尺全部检查 |
| 承轨台连接螺栓扭矩 | ±5N·m | 力矩扳手全部检查 |
| 轨端连接板螺栓扭矩 | ±5N·m | 力矩扳手全部检查 |
| 轨道接缝（竖向/横向） | ±1mm | 卡尺全部检查 |

注：1检查段内实际轨缝的平均值，以计算轨缝值为标准允许偏差±2mm；

2 轨温小于当地历史最高轨温时，不得有连续3个及以上的瞎缝；

3 不得出现最大构造缝（计算值等于最大构造轨缝时除外）。

表6.11.3-2  曲线静态圆顺度（mm）

| 曲线半径（m） | 缓和曲线正矢与计算正矢差 | 圆曲线正矢连续差 | 圆曲线正矢最大最小值差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3 | 5 | 7 |
| 100 | 2 | 3 | 5 |
| 150 | 2 | 3 | 4 |
| ＞150 | 1 | 2 | 3 |

    - 工程竣工验收应提供下列资料：

- 原材料，配件，混凝土构件等出厂合格证及验收记录；

- 各种试验报告和质量评定记录；

- 导轨，轨排检验记录；

- 隐蔽工程检验记录；

- 工程测量定位记录；

- 轨道铺设记录；

- 建筑和设备限界，高程，位置检验记录；

- 图纸会审记录，变更设计或洽商记录；

- 开竣工报告；

竣工图。

- 道岔

  - 一般规定

    - 本章适用于中低速磁浮交通工程磁浮道岔的施工及验收。

    - 道岔应在工厂进行预组装，合格后方可运至现场安装，完成后进行验收。

    - 道岔上道铺设前应具备下列条件：

- 设计文件齐全，图纸经过会审；

- 道岔桥或道岔平台施工完成后，施工单位应与道岔制造和安装单位联合进行道岔桥或道岔平台施工质量检验，并配合道岔安装单位进行道岔设备基础施工；

- 施工组织设计已审批并进行技术交底；

- 道岔旁边有汽车起重机工作空间；

- 作业区段供电、供水、照明和场地条件满足要求；

- 道岔桥或道岔平台上建立道岔安装用测量网：包括道岔前端x，y坐标，道岔后端x，y坐标，以及高程点z坐标，高程点应设在道岔附近10m范围；

- 道岔桥或道岔平台应预留与道岔设备基座连接的钢筋，将道岔设备基座与道岔桥连为一体。

    - 道岔设备安装必须符合道岔设备限界要求，并应满足车辆行驶和安全运营的条件。

    - 道岔设备安装调试应检查道岔设计与制造符合“故障—安全”的特性。

    - 安装施工应按照经审查批准的施工组织设计和安装施工措施计划作业书进行，宜与线路施工、道岔基础、供配电、给排水、信号、轨道梁、运输等专业的施工协同进行。

    - 道岔安装应按施工技术标准进行质量控制；每道工序完成后，应进行检查，确认合格后方可进行下道工序工作。

    - 道岔设备安装后应进行人工转辙试验、输入电源测试、单动和联动试验、信号收授权试验、信号联调试验及车辆通过试验，试验合格后方可投入正式运行。

    - 道岔工程的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10754-2010）的相关规定执行。

  - 道岔制造及厂内检验

    - 道岔制造厂应对产品零部件依据设计图纸及相关技术条件进行检验，并在工厂内预组装。并应符合以下要求：

- 道岔主要构件的钢结构材料应符合GB/T 700碳素结构钢的规定，或GB/T 1591 低合金结构钢的规定。

- 所有材料和外购件均应有供货单位提供的符合国家现行标准的质量证明书（质量合格证）。制造单位使用前应进行机械性能和化学成分的复验，复验合格后方可使用。

- 焊缝外部检查不应有目测可见的明显缺陷，焊缝外部缺陷应符合现行国家标准《金属熔化焊接头缺欠分类及说明》GB/T 6417.1的规定。

- 主要受力结构（道岔梁、台车横梁、铰轴连杆等）应按设计要求对焊缝进行无损检测，并提供相应的检测报告。

- 道岔梁制造应符合《铁路钢桥制造规范》TB/T10212-2009的规定。

    - 道岔外观、涂装防腐检查：

- 道岔外观无裂纹，各部分螺丝无松动、锁定牢靠。

- 道岔表面都要进行防腐处理，涂层外观应平整、色泽一致，面漆颜色与标准色卡一致，无气泡、裂纹、漏漆、针孔、脱皮、无严重挂流和橘皮等缺陷。

- 重要金属结构件的材料在涂装前应进行表面喷（抛）丸的除锈处理，应达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1规定的Sa2.5除锈等级，其他结构件应达到Sa2或St3的除锈等级。

- 道岔的防腐涂层在运输和安装过程中如有损伤应及时进行修补。

- 防腐涂层厚度的检测应在涂层干燥后进行，满足设计文件要求,并按照表7.2.2-1、7.2.2-2进行检测。

表7.2.2-1   喷砂、热喷涂检测记录

| 零件名称 |  | 零件图号 |  |  |  |  | 工号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度℃ |  |  |  | 环境湿度% |  |  |  |  |  |  |
| 喷砂、热喷涂部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 要求 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 检测 日期 | 备注 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 热喷涂厚度（μm） | ≥100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷砂清理等级 | Sa 2.5级 |  |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |  |  |  |
| 喷砂清理覆盖面 | 所有内外表面 |  |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |  |  |  |
| 锌铝合金涂层外观 | 外观均匀一致，无起泡或裸露的斑点，没有未附着或附着不牢固的金属熔融颗粒等缺陷 |  |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验员 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

表7.2.2-2   油漆喷涂检验记录

| 零件名称 |  | 零件图号 |  |  |  | 工号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度℃ |  |  |  | 环境湿度% |  |  |  |  |  |
| 喷砂、热喷涂部位 | 锌铝合金表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂料品种 | 累计规定厚度（μm） | 检测结果 |  |  |  |  |  | 检测 日期 | 备注 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 环氧封闭底漆1道 | 20-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环氧云铁中间漆2道 | 120-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氟碳面漆 | 160-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观 | 无漏涂、流挂、针孔、气泡、脱落裂纹等缺陷 |  |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验员 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

    - 道岔厂内预组装检验

道岔检测应在无日照，且温度均匀条件下进行，并根据现场的实际温度条件与设计基准温度的偏差进行必要的修正。

道岔的铺装精度控制要求除满足《中低速磁浮交通设计规范》外，还应满足以下要求：

- 道岔梁跨度L的板限偏差ΔL应符合以下规定：

- 当跨度L≤10m时，ΔL=±3mm。

- 当跨度L＞10m时，ΔL=±5mm。

- 同一台车架下的车轮同位差±1mm,在同一横梁下不同台车组的车轮同位差±3mm，如图7.2.3-1所示。

图7.2.3-1 车轮同位差示意图

- 道岔线形应满足表6.11.3-1的基本要求。

- 相临两段F型钢导轨在直线位的间隙L不应大于40mm。道岔转到侧线位时，F型钢导轨的最大间隙L不应大于55mm,最小间隙不应小于2mm。 轨距极限偏差ΔS=±1mm, 图7.2.3-2所示。

图7.2.3-2 相邻导轨位置关系图

- 相邻导轨接头处的外侧线错位小于1mm，图7.2.3-3所示。

图7.2.3-3 相邻导轨接头处的外侧线错位示意图

- 相邻导轨接头磁极面的高低差S小于0.5mm，在同一截面F型钢导轨磁极面高低差S1小于1.5mm, 图7.4.3-4所示。

图7.2.3-4：导轨磁极面高低示意图

- 供电轨安装板纵向间距极限偏差为±2mm，极限累积误差为±5mm；同截面两侧座板纵向距离误差为±4mm。

- 转辙距：主动梁端头最大转辙距应为2900±1.5mm。

- 动作时间：完成相邻岔位转辙和锁定全过程时间应不大于15秒。三开道岔从一个侧向位转辙到另一侧向位的动作时间全程不应大于25秒。

    - 电气控制系统

- 道岔控制系统应符合现行行业标准《铁路信号故障-安全原则》 TB/T 2615的规定，道岔控制电路中所使用的电器应符合现行国家标准《铁路信号AX系列继电器》GB/T 7417的规定。

- 道岔控制电路中有关道岔位置表示电路应符合现行行业标准《继电式电气集中联锁技术条件》TB/T 1774的规定。

  - 道岔运输与吊装

    - 运输与吊装前应编制道岔运输与吊装专项施工方案，保证运输和吊装安全。

    - 应选择与道岔结构及铺设场地相适应的运输车辆和起吊设备。

    - 基础板运输及吊装应防止产生塑性变形。

    - 严格按照道岔梁起吊点吊装道岔梁，吊具与道岔梁接触处设软性夹垫，防止损伤防腐层。

    - 道岔进场前基础的土建工程应事先完成，其混凝土养护期应达到设计要求并验收合格后，方可移交道岔安装单位。

  - 道岔基础预埋件安装

    - 应在质量合格的道岔桥或道岔平台上进行道岔设备墩台施工。

    - 道岔设备基础的施工、验收及混凝土浇注应符合设计要求和国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定，混凝土宜分两次浇注，确保预埋件精度及基座坐标准确。

- 根据道岔基础图纸，测定支撑脚位置后将支撑脚与道岔设备墩台钢筋笼进行焊接固定；

- 浇注混凝土至一次浇注位置；

- 一次混凝土达到设计强度的70%以上后，方可进行二次浇注；

- 将道岔设备基础板置于支撑脚上，调整支撑脚上螺杆长度至基础板设计高程，然后将支撑脚与基础板进行焊接固定；

- 将地脚螺栓安装到基础板上，螺栓伸出长度满足设计要求；

- 从地脚螺栓孔内穿入钢筋，将地脚螺栓与道岔设备墩台钢筋笼绑扎牢固；

- 浇注混凝土至设计标高。

    - 道岔设备墩台的预埋钢板应满足以下要求：

- 预埋钢板到基准高程点的尺寸偏差为±3mm；

- 道岔基线上回转中心到轨道中心的距离偏差为±3mm。

  - 道岔安装

    - 道岔安装完成后线形应满足7.2.3要求及《中低速磁浮交通设计规范》。

    - 电气控制系统

- 控制柜安装应符合以下要求：

  - 保证电气柜及低压回路接线、安装工程的施工质量，确保电气柜装置及低压回路安全运行。

  - 电气柜的安装应平整、垂直，要求电气柜整体美观大方，固定和接地牢固可靠，柜内布置的成套设备或其它有接地要求的电器外壳应可靠接地，电气柜的漆层完好无损。

  - 电气柜不得侵入限界。

- 接地应符合以下要求：

- 控制柜的金属外壳或构架应可靠接地。

- 道岔梁应可靠接地。

- 行程开关的安装应符合下列规定：

1）安装的行程开关位置应符合设计要求；

2）安装后开关应能正确动作，不应阻碍相关部件的运动；

3）安装应牢固，转动轴和转动柄应无松动，转动角度应适中；

4）电缆进入行程开关端口封封堵严密；

5）行程开关应与相应的机械构件配合调整，确认动作可靠后方可接入电路使用。

- 电缆敷设应符合以下要求：

- 根据整机接线表，确定电缆线的连接位置和电缆线型号及数量，整机布线要求；

- 线缆布置不与机械结构相干涉，考虑电缆敷设方便；

- 所有的电缆，尽量采用下进下出方式；

- 电缆两端预留一定长度（长度大于等于3m的电缆留出约300mm左右，3m以下长度的电缆留出约100mm左右），以便连接或修正连接；

- 有相对移动的机械部件之间的布线，在两者之间预留适当长度（具体长度由最大相对移动量确定）的电缆，以防电缆受力损坏。所有的电缆必须分层布置，不得绞合或缠绕。单独布置的电缆，须用扎线杆或镀锌钢管进行紧固或保护；

- 电缆在转弯处用扎带绑扎，转弯半径须不小于15倍电缆直径；当电缆固定安装时，如空间限制，允许转弯半径最小为6倍电缆直径；

- 电缆端部（例如电动机接线盒、行程开关处）应做相应的固定和防水密封处理，确保雨水不会沿电缆进入电气设备。

  - 道岔试验

    - 厂内试验

- 首组道岔试验

（1）联机运转试验

  - 试验内容

检验道岔的运转性能，道岔各部件的转动灵活性，测试控制系统功能，观测两种控制方式是否动作正常、定位准确，各种显示是否正确。

  - 试验方法

道岔连续转换3000次，每次转换的时间间隔15s，同时测试起动电流、运行电流、转换时间、目测转换动作与位置显示。

  - 试验合格判定标准

  - 运转期间未发生故障，驱动装置、锁定装置运转正常；

  - 驱动平稳；

  - 锁定到位准确；

  - 各传动齿轮箱无噪声和异常温升；

  - 电控系统控制稳定；

  - 各电机每相起动电流在正常工作范围之内；

  - 就连动情况下，转换所需时间达到设计要求，各项动作与显示一致。

（2）静载试验

- 试验内容

a)检验道岔结构的刚度；

b)检验道岔各部件的承载能力。

- 试验方法

试验荷载放在道岔上，试验荷载是额定荷载的1.25倍，加载时应无冲击：

  - 目测道岔梁、台车、道岔底板在荷载作用下有无明显的变形或裂纹；

  - 在每节道岔梁上分别放置3只百分表，放置位置为道岔梁底板距前、后台车中心线各500mm处和道岔梁中部；

  - 记录道岔梁的下挠值。

- 试验合格判定标准

未见裂纹、永久变形、油漆剥落或对道岔的性能、安全有影响的损坏，且道岔梁的下挠值在允许的范围内。

- 其余道岔厂内预组装完成后进行不少50次转辙试验。

    - 安装完成后试验

- 转辙试验

    - 手动转辙道岔，检测是否有卡阻和干涉，直线位和侧向位线形是否满足要求。

    - 电动转辙试验：完成手动转辙道岔试验后，检查电路、开关元件正确无误后可通电进行电动转辙试验，检测各种动作元件是否正常。

- 信号联锁试验、联调联试

完成现场转辙试验后，按照信号联锁试验、联调联试方案对道岔进行动态试验，检测各项动态指示是否满足要求。

  - 工程验收

    - 道岔进场时应检查其技术资料是否齐全，检查其表观是否合格。

    - 道岔安装完成后，其外观应满足7.2.2要求，铺装精度应满足7.2.3要求，电气控制系统安装应满足7.2.4要求。

    - 工程竣工验收应提供以下资料：

- 原材料、配件等出厂合格证及验收记录；

- 各种试验报告；

- 钢结构件、零部件检验记录；

- 控制系统测试记录；

- 隐蔽工程检验记录；

- 工程测量记录；

- 道岔安装记录；

- 道岔检验表格；

- 开竣工报告；

- 竣工图。

- 桥梁结构

  - 一般规定

    - 本章适用于中低速磁浮交通桥梁结构工程的施工及验收。

    - 采用的各类主要材料、半成品、构件、器材和设备等，均应符合国家现行有关标准，具有合格证件，并按有关规定，经抽样试验、鉴定合格后，方准使用。

    - 施工用各类机械、起吊设备、电力设备、电力线路、风、水、气管路和其它各种大型设施，使用前均应进行全面检查鉴定，经试运转合格后，方准使用。使用中应经常检查、维修，并定期校核、标定。

    - 轨道梁和其他预制构件宜在工厂制作，现场安装。

    - 模板、钢筋、混凝土、预应力工程的施工及验收除应满足设计文件要求外，尚应满足《铁路混凝土工程施工技术指南》（铁建设[2010]241号）、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424）以及《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》（TZ 213）的有关规定。

    - 混凝土工程施工应根据工程的设计使用年限、环境类别及作用等级，满足结构耐久性设计要求，建筑材料的选用、混凝土配合比及施工、养护等均应符合《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB 10005）的相关规定。

    - 隐蔽工程，必须经检查合格并办理签证后，方准进行下一步工序的施工。

    - 结构施工中应经常观测，核对其位置和高程，并定期复测中线桩和水准点。测量工作应执行复核制。变形控制评估要求应按《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》（铁建设[2006]158号）执行。

    - 所有桥墩在试运营前应进行沉降评估，绘制变形曲线，曲线稳定后方能进行验收移交。

    - 桥梁结构工程施工，除符合本章要求外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

    - 桥涵工程的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB 10752-2010）的相关规定执行。

  - 明挖基础

    - 基坑开挖

- 施工前应根据地质和现场环境条件，确定基坑开挖坡度或支护形式及防、排水措施。当桥基附近有建筑物或遇地下管线时，尚应采取防护措施。

- 在天然土层放坡开挖，基坑开挖深度在5m以内，施工期较短，基坑底处于地下水位以上，土的湿度接近最佳含水量、土层构造均匀时，其基坑坑壁坡度应符合表8.2.1规定。基坑深度大于5m或有其它不利条件时，应将坑壁坡度放缓或加做平台。如土的湿度过大，可能引起坑壁坍塌时，坑壁坡度应采取该湿度下的天然坡度。

- 基坑坑壁坡度不易稳定并有地下水影响，或放坡开挖场地受到限制、工程量大时，应根据设计要求进行支护。

- 基坑宜在枯水或少雨季节连续开挖，达到设计高程及时砌筑基础，如基底暴露过久，应重新检验。雨季施工应做好防排水。冬季施工应采取措施使基底不受冻。

表8.2.1  基坑坑壁坡度

| 坑壁土种类 | 坑壁坡度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基坑顶缘无载重 | 基坑顶缘有静载 | 基坑顶缘有动载 |
| 砂类土 | 1∶1 | 1∶1.25 | 1∶1.5 |
| 碎石类土 | 1∶0.75 | 1∶1 | 1∶1.25 |
| 黏性土、粉土 | 1∶0.33 | 1∶0.5 | 1∶0.75 |
| 极软岩、软岩 | 1∶0.25 | 1∶0.33 | 1∶0.67 |
| 较软岩 | 1∶0 | 1∶0.1 | 1∶0.25 |
| 极硬岩、硬岩 | 1∶0 | 1∶0 | 1∶0 |

注：1 基坑通过不同的土层时，边坡可分层选定，并酌留平台；

2 在山坡上开挖基坑时，当地质不良时，应防止滑坍；

3 在既有建筑物旁开挖基坑时，应按设计文件的要求办理。

- 必要时，基坑应进行边坡稳定计算。

    - 基坑护壁、基坑围堰、基坑排水应参照《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》（TZ213）的相关规定执行。

    - 基底检验

- 基底应检验下列内容：

1）基底平面位置、尺寸和基底高程。

2）基底地质情况和承载力是否与设计资料相符。

3）基底处理和排水情况。

4）检查施工记录及有关试验资料。

- 基坑检验方法根据地基土质复杂程度（如溶洞、断层、软弱夹层、易溶岩等）以及结构对地基有无特殊要求，可采用直观或触探方法，必要时钻探（钻深至少4m）取样做土工试验，或按设计的特殊要求进行荷载试验。

- 基底高程容许误差应符合下列规定：

- 土质：±50mm

- 石质：﹢50、-200mm

    - 混凝土基础

- 基础砌筑除应符合铁路现行相关施工标准的有关规定外，尚应符合下列规定：

1）应在坑底无水情况下施工。

2）水下混凝土终凝后，方可停止抽水。

- 基础与墩台身的接缝，应满足设计要求。当设计无要求时，应符合铁路现行相关施工标准的有关规定。

    - 明挖基础的施工偏差应符合表8.2.5的规定。

表8.2.5 基础允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础前后、左右边缘距设计中心线 | ±30mm |
| 2 | 基础顶面高程 | ±20mm |

  - 钻孔桩基础

    - 根据地质水文条件、设备状况及环境保护要求选择钻孔方式。

    - 钻机进场前应做好作业场地准备。深水或淤泥较厚时，应搭设坚固稳定钻机作业平台，同时应考虑设备能安全进退场。

    - 钻孔前应设置坚固、不漏水的护筒。使用旋转钻机时，护筒内径一般应大于钻头直径20cm；使用冲击钻机时，护筒内径一般应大于钻头直径40cm。护筒顶面高程应考虑施工水位、泥浆面的高度设置。护筒中心与设计桩位偏差不得大于5cm，倾斜度不得大于1%。护筒埋置深度根据水文地质条件确定，开挖埋置时，应在护筒四周回填黏土并分层夯实；打入埋置时，应有导向装置控制护筒位置，护筒底部宜位于透水性差的较坚硬密实地层。

    - 采用回转法或冲击法钻孔时，需设置泥浆循环净化系统。在砂类土、碎（卵）石土或黏土夹层中钻孔，应采用膨润土泥浆护壁。在黏性土中钻孔，当塑性指数大于15、浮碴能力满足施工要求时，可利用孔内原土造浆护壁。冲击钻机钻孔，可将黏土加工后投入孔中，利用钻头冲击造浆。

    - 护壁泥浆性能指标，应根据钻孔方法和地质情况确定。可在泥浆中掺入适量的碳酸钠、烧碱等，其掺量应经试验决定。造浆后应检测全部性能指标，钻孔过程中应随时检验泥浆比重和含砂率,并填写泥浆试验记录表。

    - 成孔施工中如发现斜孔、弯孔、缩孔、塌孔或沿护筒周围冒浆及地面沉陷等现象时，应及时采取措施处理后方可继续施工。

    - 成孔施工完成后，按表8.3.12-1要求进行成孔质量检测。

    - 钢筋笼的材料、加工、接头和安装，应符合相关施工技术标准的有关规定，钢筋笼主筋与加强箍筋必须全部焊接。吊装时，应严防孔壁坍塌。钢筋笼入孔后应准确、牢固定位，平面位置偏差不大于10cm。底面高程偏差不大于±10cm。在钢筋笼上端应均匀设置吊环或固定杆，钢筋笼外侧应对称设置控制钢筋保护层厚度用的垫块。

    - 灌注水下混凝土的导管直径应与桩径及混凝土灌注速度相适应，内壁应光滑、圆顺，内径一致，接口严密。导管使用前应进行试拼和试压，试压压力宜为孔底静水压力的1.5倍。导管应位于钻孔中央，浇筑混凝土前应进行升降试验。导管吊装升降设备的能力应与全部导管充满混凝土后的总重量和摩阻力相适应，并应有一定的安全储备。

    - 水下混凝土浇筑，应符合设计和现行《铁路混凝土与砌体工程施工规范》（TB10210）的规定。

    - 桩的质量检测应符合下列规定：

- 所有桩基础均应进行成桩质量检测；

- 桩径小于2.0m、桩长不大于40m时，可采用低应变反射波法进行检测；

- 桩径大于等于2.0m或桩长大于40m或复杂地质条件下，可采用声波透射法进行检测；

- 对桩身混凝土质量有疑问或设计有要求时，可采用钻芯法进行检测；

- 检测方法及评判标准应符合《铁路工程基桩检测技术规程》（TB10218）的有关规定。

    - 桩基承台施工应符合下列规定：

- 承台混凝土应在无水条件下浇筑，可按地质、地下水位和水深条件，采用防、排水措施。

- 绑扎承台钢筋前，应核实承台底面高程及每根基桩埋入承台长度，并应对基底面进行修整。

- 承台底面以上到设计高程范围的基桩顶部应显露出新鲜混凝土面。基桩埋入承台长度和桩顶主筋锚入承台长度应满足设计要求。

- 基桩主筋深入承台锚固时，承台底面钢筋网在越过桩顶处不得截断。

- 承台混凝土应一次连续浇筑，当混凝土与环境温差大于25℃时，应采取降低混凝土水化热和内部温度措施。

    - 钻孔桩基础的质量标准

- 钻孔到达设计高程后，应复核地质情况和桩孔位置，应用检孔器检查桩孔孔径和孔深，施工偏差应符合表8.3.12-1的规定。

表8.3.12-1 钻孔桩钻孔允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔径 |  | 不小于设计孔径 |
| 2 | 孔深 | 摩擦桩 | 不小于设计孔深 |
|  |  | 柱桩 | 不小于设计孔深，并进入设计土层 |
| 3 | 孔位中心偏心 | 群桩 | ≤100mm |
| 4 | 倾斜度 |  | ≤1%孔深 |
| 5 | 浇筑混凝土前桩底沉渣厚度 | 摩擦桩 | ≤200mm |
|  |  | 柱桩 | ≤50mm |

- 钻孔桩的钢筋骨架制作、安装质量应符合表8.3.12-2的规定。

表8.3.12-2 钻孔桩钢筋骨架允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋骨架在承台底以下长度 | ±100mm |
| 2 | 钢筋骨架直径 | ±10mm |
| 3 | 主钢筋间距 | ±10mm |
| 4 | 加强筋间距 | ±20mm |
| 5 | 箍筋间距或螺旋筋间距 | ±20mm |
| 6 | 钢筋骨架垂直度 | 骨架长度1% |

- 混凝土强度应满足设计要求，每根基桩应制作不少于2组混凝土抗压强度试块，应按相关施工技术标准的有关规定检验混凝土强度；每根基桩均须采用无损法检测混凝土浇筑质量，检测方法及评判标准应符合《铁路工程基桩检测技术规程》（TB10218-2008）的有关规定。

- 钻孔桩承台底平面桩位偏差应符合表8.3.12-3的规定。

表8.3.12-3 承台底平面桩位允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上面盖有帽梁的排架桩 | 垂直帽梁的轴线 | 100mm |
|  |  | 沿帽梁的轴线 | 150mm |
| 2 | 3～20根桩基中的桩 |  | 0.5D（D为桩径或桩短边长） |

    - 桩基承台质量标准

- 承台施工前应检查并记录每根基桩在承台底平面的位置和桩身倾斜度。

- 承台混凝土强度应满足设计要求，混凝土表面应平整光滑，不得有蜂窝、麻面和露筋，钢筋保护层厚度不小于设计要求。

- 承台各部位偏差应符合表8.3.13的规定。

表8.3.13 承台各部位允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ±30mm |
| 2 | 顶面高程 | ±20mm |
| 3 | 轴线偏位 | 15mm |
| 4 | 前、后、左、右边缘距设计中心线尺寸 | ±30mm |

  - 墩 台

    - 墩台身施工前，应将基础顶面浮浆凿除，冲洗干净，整修连接钢筋。并在基础顶面测定中线、水平，标出墩台底面位置。

    - 浇筑混凝土时，应经常检查模板、钢筋、沉降观测点及预埋部件的位置和保护层的尺寸，确保其位置正确不发生变形。

    - 墩台身混凝土宜一次连续浇筑。当分段浇筑时，施工接缝应符合相关施工技术标准的相关规定。

    - 墩台顶帽施工前后均应复测其跨度及支承垫石高程。施工中应确保支承垫石钢筋网及锚栓孔位置准确，垫石顶面平整，高程符合设计要求。

    - 墩台施工完毕，应对全线进行中线、水平及跨度贯通测量，并标出各墩台的中心线、支座十字线、梁端线及锚栓孔位置。

    - 墩台施工允许误差应符合表8.4.6的规定。

表8.4.6 墩台施工允许误差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墩台前后、左右边缘距设计中心线尺寸 |  | +20，0mm |
| 2 | 简支梁与连续梁 | 支承垫石顶面高程 | 0，-3mm |
|  |  | 每孔（每联）梁一端两支承垫石顶面高程 | 3mm |

    - 桥台锥体填筑及防、排水施工应参照《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》（TZ 213）的相关规定执行。

  - 桥位制梁

    - 膺架法浇筑

      - 膺架法一般适用于地基条件较好，跨越旱地或浅水河流且桥墩高度较低的简支梁、连续梁、连续刚构梁。

      - 膺架结构所用材料应为钢结构，构件应符合国家相关部门的有关标准及要求。

      - 结合场地条件、桥下净空要求、膺架基础类型等，通过技术经济比较合理选用膺架的结构型式。

      - 膺架基础必须具有足够承载力，不得出现不均匀沉降。

      - 膺架结构应具有足够的承载力和整体稳定性。膺架杆件应力安全系数应大于1.3，稳定安全系数应大于1.5。

      - 膺架法施工应根据检算的变形量，预留适当的沉落量和施工预拱度，确保梁体线型符合设计要求。

      - 膺架应进行预压，消除非弹性变形，并测量膺架弹性变形数值，作为立模预拱值设置参考。

      - 膺架安装结束，应检查符合设计要求后，方可进行模板安装。

      - 梁底模及膺架卸载顺序，应严格按照从梁体挠度最大处膺架节点开始，逐步卸落相邻节点，当达到一定卸落量后，膺架方可脱离梁体。

      - 膺架浇筑法制梁的质量控制应符合本规范8.6的有关规定。

    - 连续梁、连续刚构的悬臂灌注法施工

      - 墩顶梁段可采用托架或膺架法施工。

      - 挂篮的设计除应符合强度、刚度及稳定性要求外，尚应满足下列要求：

- 悬臂吊架应具有向前走形（滑移）功能。

- 挂篮行走时，其抗倾覆稳定系数应大于2。

- 挂篮总重量应符合设计要求。

      - 挂篮出厂前应做载重试验，测定挂篮前端各部位的变形量，消除其永久变形。挂篮现场组拼后，应全面检查安装质量。

      - 悬臂梁端在浇筑前后和预应力张拉前后应按设计要求进行严格的梁体线型控制。

      - 合拢前应调整中线和高程，连续梁将合拢一侧的临时固定支座释放，同时将两悬臂端间距按设计合拢温度及预施应力后弹性压缩换算后进行约束锁定。

      - 合拢段混凝土施工应选择一天中温度最低的时间进行。混凝土等级宜高于梁体混凝土一个等级。混凝土应加强养护，梁体受日照部分必须加以覆盖。

      - 梁跨结构体系转换应在合拢段纵向连续预应力束张拉并压浆完成后进行。支座反力调整应满足设计要求。

      - 悬臂浇筑法制梁质量控制标准

- 悬臂浇筑梁段施工偏差应符合下列要求：

1）混凝土强度应符合设计要求。

2）桥梁轴线偏位：±10mm。

3）桥梁顶面高程：±10mm。

- 预应力混凝土连续箱梁外形尺寸的允许偏差应符合表8.5.2-1的规定。

表8.5.2-1 预应力混凝土连续箱梁外形尺寸允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁全长 |  | ±30mm |
| 2 | 边孔梁长 |  | ±20mm |
| 3 | 各变高梁段长度及位置 |  | ±10mm |
| 4 | 边孔跨度 |  | ±20mm |
| 5 | 梁底宽度 |  | +10、-5mm |
| 6 | 桥面中心位置 |  | 10mm |
| 7 | 梁高 |  | +15、-5mm |
| 8 | 挡碴墙厚度 |  | +10、-5mm |
| 9 | 表面垂直度 |  | 每m不大于3mm |
| 10 | 底板厚度 |  | +10、0mm |
| 11 | 腹板厚度 |  | +10、0mm |
| 12 | 顶板厚度 |  | +10、-5mm |
| 13 | 桥面高程 |  | ±20mm |
| 14 | 桥面宽度 |  | ±10mm |
| 15 | 平整度 |  | 5mm |
| 16 | 构造钢筋保护层 |  | +5、0mm |
| 17 | 腹板间距 |  | ±10mm |
| 18 | 支座板 | 四角高度差 | 1mm |
|  |  | 螺栓中心位置 | 2mm |
|  |  | 平整度 | 2mm |

- 承轨梁外形尺寸的允许偏差应符合表8.5.2-2的规定。

表8.5.2-2 承轨梁外形尺寸允许偏差

| 项目 |  |  | 检查频率 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面 尺寸(mm) | 宽度 |  | 5个断面,上中下3点 | -5，+5 |
|  | 高度 |  | 5点/构筑物 | -5，+5 |
|  | 腹板厚 |  |  | 0，+5 |
| 长度(mm) |  |  | 5点 | -10，+10 |
| 顶面高程(mm) |  |  | 5点 | ±5 |
| 侧向弯曲(mm) |  |  | 4点 | l/2000,且≯12 |
| 轴线位移(mm) |  | 纵、横轴线 | 各2点 | ≯5 |
| 表面平整度(mm) |  |  | 5点 | 2 |
| 外表缺陷 |  |  | 蜂窝、麻面 | 外侧不得有 |

  - 轨道梁预制

    - 预制施工应执行相应的施工技术标准，具有健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

    - 预制施工前应掌握施工图中的有关技术要求及细部构造，并编制施工组织设计，针对关键工序应制定专项技术措施，对施工现场作业和管理人员逐级进行详细施工技术交底。

    - 预制施工必须建立各项施工工序自检和交接管理制度，确保各项技术措施落实到位，各工序控制点的技术参数应符合规范和设计的要求。

    - 预制所采用的材料必须是合格产品，并应符合设计、施工方案及技术措施的要求。

    - 预制施工过程中，应按现行有关标准的规定，对涉及到结构安全的材料、试件、施工工艺进行见证检测。

    - 预制制作场地道路、制梁台座、起重设备、蒸养设施等应验收合格后方可投入使用。

    - 预制首件产品必须经过建设、设计、监理、施工单位四方验收，合格后方可批量生产。

    - 模板工程

- 为了满足预制梁工程的几何尺寸、精度及清水外观要求，应采用钢制整体模板，模板必须具备以下技术条件：

1）有足够的强度和刚度，满足施工周转次数的要求。

2）板面平整光滑、不变形、不翘曲、脱模容易。

3）底模、外模、内模、端模相互之间的安装拼缝严密，不漏浆。

4）实现曲线曲做的功能要求。

- 应根据预制梁结构形式、混凝土的外观质量、施工工艺、模板周转次数等要求确定模板型式。模板设计时，除应考虑模板自重及常规施工荷载外，应特别考虑曲线梁的曲线成形精度和质量。模板设计应出具模板总装图、细部构造图，提交相应的验算报告，并制定模板的安装、使用、拆卸保养的工艺流程及相关技术安全措施和注意事项。

- 模板所用钢材材质不应低于Q235，宜采用厚度为5～8mm钢板做面板。模板面板间宜采用企口连接，拼缝应严密平整，无错台，无漏浆，接缝处宜垫5mm厚止浆条。

- 浇筑混凝土之前，模板应涂刷良好的脱模剂，外露面混凝土模板的脱模剂应采用同一品种，不得用有色或污染混凝土表面的脱模剂。

- 模板应严格按设计图制作，严格控制精度，保证模板表面平整、接缝严密，并应定期检查、维护。

- 模板进场前，应按设计要求进行验收，模板制作允许偏差见表8.6.8-1。

- 模板组装应按制定的工艺流程实施。模板组装过程中，应设置防倾覆设施。模板组装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查，签认后方可浇筑混凝土。浇筑时，发现模板有超过允许偏差变形值的可能时，应及时纠正。模板组装所允许的偏差见表8.6.8-2。

表8.6.8-1  模板制作允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（㎜） | 检查频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 模板高度 | ±2 | 每 个 部 件 | 2 | 卷尺量检查 |
| 2 | 模板宽度 | ±2 |  | 2 | 卷尺量检查 |
| 3 | 模板长度 | ±5 |  | 2 | 卷尺量检查 |
| 4 | 模板平整度 | ＜1 |  | 4 | 2m靠尺及塞尺量检查 |

表8.6.8-2  模板组装所允许的偏差

| 序号 | 项 目 |  | 允许 偏差（mm） | 检查频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 相邻模板表面高低差 |  | ＜2 |  | 5 | 用尺量 |
| 2 | 表面平整度 |  | ＜2 |  | 5 | 用2米靠尺和塞尺检验 |
| 3 | 模板内部尺寸 | 长 | ±10 |  | 2 | 用尺量 |
|  |  | 宽 | ±5 | 梁端、跨中、1/4跨、3/4跨 | 5 |  |
|  |  | 高 | ±5 |  | 5 |  |
| 5 | 底板厚 |  | 0，+5 |  | 5 | 用尺量 |
| 6 | 腹板厚 |  | +5，0 |  | 5 |  |
| 7 | 侧向弯曲 | L/3000，且≯10 | 两侧 腹板 | 两侧腹板 | 2 | 沿梁全长拉线量取最大值 |
| 8 | 预留孔洞位置 | 预应力筋孔道（梁端） | 2 | 每个孔洞 | 2 | 用尺量 |

- 模板应在混凝土强度能承受其自重力及其他可能的叠加荷载时，方可拆除，如设计另有规定，应按照设计规定执行。当模板与混凝土脱离后，方可拆卸、吊运模板，严禁采用猛烈敲打强扭等方式拆除模板，严禁抛扔模板。拆卸的模板应及时进行清除灰浆污垢并维护保养。

    - 钢筋工程

- 钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆存，不得混杂，且应设立识别标志。钢筋在运输过程中，应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚)内，露天堆置时，应垫高并加遮盖。

- 钢筋应具有出厂质量证明书，复验合格后方可使用。

- 钢筋的加工、连接及安装应符合《铁路混凝土工程施工技术指南》（铁建设[2010]241号）及《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424）的有关规定。

- 绑扎好的钢筋应有足够的刚度和稳定性，应采用加设撑筋来增加钢筋的刚度和稳定性，已绑扎好的钢筋上避免踩踏或堆放重物。

- 绑扎好的钢筋骨架入模时应符合下列要求：

1）钢筋在入模前，应事先在底部和侧面设置垫块，以确保钢筋保护层的厚度。

2）吊运钢筋骨架，应合理选择吊点和方法。

3）入模后的钢筋骨架应按设计要求就位，调正，如有变形或扎结、焊接点有松动应及时补扎、补焊。

    - 混凝土工程

      - 混凝土的原材料

混凝土所用原材料的品种、规格、质量指标及其检验方法应符合下列规定外，尚应符合《铁路混凝土工程施工技术指南》（铁建设[2010]241号）、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424）及有关现行标准的规定。

- 水泥

1）应采用同一厂家、同一品种、同强度等级的水泥。

2）应采用不低于42.5级的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，质量应符合《通用硅酸盐水泥》（GB175）的规定。

3）进场水泥应附有产品合格检验单，并经检验确认符合要求后方可使用。

4）不同品种、不同标号、不同编号的水泥，须分别储存。储存要求干燥通风。水泥从出厂日期到使用日期不得超过3个月。

- 外加剂

1）混凝土外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》（GB8076）和《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119）的要求，并经检验合格后方可使用,使用前应检验确认。

2）外加剂的掺量由试验确定，严禁使用掺入氯盐类外加剂。

3）使用的外加剂不应改变混凝土的颜色，混凝土硬化后表面也不得出现析霜或返潮现象。

- 骨料

1）粗骨料宜采用连续级配，粒径宜为5～20mm，最大粒径不应超过25mm；针片状含量不应大于5%，含泥量不应大于0.5%。

2）细骨料应采用硬质洁净的天然砂，细度模数宜为2.6～3.0，含泥量不应大于1.5%。

- 拌和用水

拌和和养护混凝土用水应符合现行行业标准《混凝土拌合用水标准》（JGJ63）的要求。凡符合饮用标准的水，即可使用。

- 掺合料

混凝土矿物活性掺合料（Ⅰ级粉煤灰、磨细矿粉）应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T 18046）和《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596）的要求。

      - 混凝土的配合比

- 混凝土的配合比应根据设计使用年限、环境条件和施工工艺等，通过试配、调整、试件检测和试浇筑等步骤选定，并应充分考虑原材料、施工工艺、环境条件可能出现的变化，选定备用配合比。

- 混凝土配合比应满足《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005）的耐久性设计要求。

- 预制梁混凝土应具有良好的流变性能、内在均质性能、力学性能、体积稳定性、耐久性和经济性，同时，必须具有均匀一致的外观质感。

- 制梁所用的骨料在试生产前应进行碱活性试验。不得使用碱-碳酸盐反应的活性骨料和膨胀率大于0.20%的碱-硅酸盐反应的活性骨料。当骨料的碱—硅酸反应膨胀率在0.10%～0.20%时，混凝土的总碱含量不应超过3.0kg/m3；当骨料的碱—硅酸反应膨胀率在0.20%～0.30%时，除了混凝土的最大碱含量不大于3.0kg/m3外，还应采取抑制碱-骨料反应技术措施，并经试验证明抑制有效。

- 正式生产前，混凝土配合比应由具有资质的第三方验证各项技术要求，验证合格按规定报审后方可使用。

      - 混凝土的拌制应符合现行国家标准《预拌混凝土》（GB 14902）及相关标准的要求。

      - 混凝土的运输

- 混凝土拌合物的运输宜采用搅拌运输车。

- 在现场集中拌和且运距较短的情况下，可采用普通装载车或辅以储料罐进行运输，但必须在装料前确认罐内已完成清洁。

- 混凝土拌合物从搅拌结束到入模浇筑的时间间隔：采用搅拌车运输不应超过120min；采用料斗运输不应超过15min。浇筑过程中严禁添加配合比外用水。

- 混凝土拌合物运输到施工现场，应逐车进行坍落度检测，检查颜色有无变化，观察有无分层离析现象，并作好记录。对工作性能和颜色不符要求的拌合物严禁使用。

- 运输混凝土所走的跳板或车道，严禁搭在钢筋和模板上。

      - 混凝土的浇筑

- 混凝土浇筑前，应对隐蔽工程进行验收，合格后由监理签发浇捣令。

- 混凝土可选择泵送或料斗卸落的入模方式，卸落高度控制在2m以内，若高度超过2m，须用滑槽配合卸料，防止混凝土产生离析。

- 混凝土振捣应采用插入式振动器，并附以附着式侧振工艺。

- 用插入式振动器时，移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍；与侧模、预应力孔道、预留筋和预埋件应保持50～100mm的距离；插入下层混凝土50～100mm；每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒。

- 附着式振动器的布置间距，应根据布置位置和振动器性能等情况通过试验确定，振动时，附着式振动机应设专人控制振动时间。

- 对每一振动部位，必须振动到该部位混凝土密实为止，密实的标志是混凝土停止下沉，不再冒出气泡，表面呈现平坦、泛浆，尤其应加强梁端锚垫板位置和吊点处的混凝土振捣。振捣过程中应避免翘振模板、钢筋、预应力筋、预应力管道和预埋铁件。

- 在确保混凝土密实的同时，应避免发生混凝土过振而产生离析。腹板浇筑时，更应注意仔细观察混凝土表面情况，合理控制插入式振动器的插入深度，避免因过振引起腹板下部内侧与底板连接处产生蜂窝、麻面和流挂等现象。

- 混凝土灌注须下料均匀，腹板混凝土每层的灌注厚度不大于500mm。

- 混凝土浇筑过程中，必须由专人检查模板、预留筋和预埋件的情况，发现问题及时采取调整措施，混凝土浇注完毕，及时抽动预应力孔道内的芯棒，防止漏浆堵孔。

- 梁体混凝土浇筑完成后，对底板和腹板顶面应及时修整、抹平，待定浆后再抹第二遍并压光。

- 混凝土施工时，环境昼夜平均气温连续3d低于+5℃，或当最低温度低于0℃时，应采取冬季施工措施；当环境最低温度低于-5℃时，应停止施工；当室外最高温度高于35℃时，应采取夏季施工措施。

      - 混凝土的养护

- 预制梁应先蒸汽养护，然后自然养护。

- 蒸汽养护须严格分静停、升温、恒温、降温等四个阶段进行。

1）静停时间根据气温不同应控制在6～10小时。

2）升温阶段每小时升温不得大于10℃，直至上升到45℃。当室外平均温度低于10℃时，则初始升温速率应控制在6℃/h以内，直至达到10℃，并应考虑适当提高蒸汽养护温度或延长养护时间。

3）恒温阶段养护温度应保持在45±5℃，持续养护24±3个小时；因故停止供汽时，应做好记录，后续养护时间顺延。

4）降温时降温速度不得大于10℃/h，拆模时梁体表面温度与自然环境温度应不大于15℃，否则应让梁体带模延时降温。

- 预制梁进入堆场宜采用无纺布遮盖洒水，进行7d 自然养护。

    - 预应力工程

      - 一般规定

- 预应力筋用锚具、夹具和连接器应根据预应力筋品种、锚固要求和张拉工艺配套选用，其性能应符合设计要求和相关标准的规定。

- 张拉设备应定期维护，表具和量具应按检定周期定期送计量测试部门检定。张拉设备应配套标定，配套使用，并建立标定档案备查。当使用过程中出现异常现象或在设备检修后，应重新标定。

- 预应力工程应按照设计要求的施工顺序施工，并应考虑各施工阶段偏差对结构安全度的影响。

- 预应力工程中涉及的各项检验数量和检验方法严格按照相关的标准规范执行。

      - 材料

- 预应力筋进场时，应有出厂质量保证书或检验报告单。使用前还必须按批次抽取试件做物理力学性能试验。其质量必须符合《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224）等现行国家标准的规定和设计要求。

- 预应力筋用锚具、夹具进场时，必须按批次进行外观检查，其表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹；抽取试件做硬度和静载锚固性能试验，其质量符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370）的规定和设计要求。

- 预应力筋展开后应平顺，不得有弯折，表面不应有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污。

- 波纹管应按照设计要求选用，并应具备质量合格证明。

- 孔道压浆水泥应采用性能稳定、强度等级不低于42.5级的低碱硅酸盐或低碱普通硅酸盐水泥。

      - 制作和安装

- 预应力筋安装时的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

- 预应力筋下料前，应仔细复核设计提供的下料长度，考虑孔道长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素，复核无误后方可进行下料。

- 下料和切割设备宜采用砂轮机，严禁采用电弧及火焰切割。

- 后张预应力束波纹管的规格、数量、位置和形状应符合设计要求，且线形平顺、安装牢固、密封良好和接头严密，对于曲线束波纹管，应严格控制弯起点位置和弯起角度，任何方向位置偏差不大于5mm，波纹管应采用定位筋搁置，并与钢筋骨架可靠固定，以防灌注过程中移位。

- 波纹管安装时，应避免反复受弯曲变形，波纹管安装后应检查管道有无破裂，接头是否松动，两根波纹管对接时节套纹理一致，接头长度不少于20cm，用胶布包裹牢固，以免混凝土浆进入管内。

- 波纹管定位筋设置间距应严格按照设计要求设置。

- 锚垫板安装位置必须符合设计要求，外平面和孔道轴线应保持垂直。锚垫板四角用螺栓栓紧在锚箱上，压浆孔用回丝等软物填塞，以免被混凝土浆封堵造成清孔困难。

      - 施加预应力

- 施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用和管理，并定期进行维护和配套标定。千斤顶与压力表应配套标定，以确定张拉力与压力表之间的关系曲线。

- 张拉机具设备应与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验。对长期不使用的张拉机具设备，应在使用前进行全面校验。使用期间的校验应按相关规范规定的期限执行，在使用过程中出现不正常现象或检修以后应重新校验。

- 预应力施工应严格按照设计要求、相关标准规范及制定的施工组织设计的要求进行。

- 在张拉过程中，如出现预应力钢绞线从锚夹具或连接器连接处松脱或断筋现象，必须重新连接好或更换。

- 张拉采用应力应变双控，以应力为主，同时校核预应力钢绞线的伸长值。如实际伸长值与计算伸长值之间的差值超出±6%范围，应暂停张拉，在采取措施予以调整后，方可继续张拉。浇筑前应按规范要求抽查钢绞线应力。

- 后张预应力施工时，梁体混凝土抗压强度、抗拉强度及弹性模量须满足设计要求。

- 后张预应力锚具安放前，应除去孔道口多余的波纹管，锚环各孔中预应力筋应保持顺直，不得有交叉，塞放夹片时，夹片间隙及留出长度应均匀，并用钢管及小锤敲紧，不得脱落。

- 后张预应力筋在张拉控制力达到稳定后方可锚固，多余的工作长度用砂轮机切割，严禁用电弧和火焰切割，切割后的外露长度不宜小于其直径的1.5倍，且不宜小于30mm。

      - 压浆和封锚

- 预制梁的压浆宜采用真空辅助压浆，水泥浆的抗压强度必须符合设计规定。

- 预应力施加完成后，及时安排压浆，以免预应力筋锈蚀或松驰，间隔时间控制在48h内。

- 浆体应对钢绞线无腐蚀作用。

- 封锚槽前，将锚槽周边混凝土冲洗干净并凿毛，根据设计要求绑扎锚槽钢筋，因锚槽预留断开的梁体钢筋，在锚槽封闭前，必须按要求进行焊接恢复；也可利用锚垫板上的螺栓孔固定锚槽钢筋。

- 封锚混凝土强度须符合设计要求，与梁体混凝土颜色须接近。

    - 成品保护及修补

- 由专职质检员对已浇筑的混凝土结构进行巡回检查，并对现场施工人员进行交底，要求施工人员自觉保护混凝土成品构件。

- 后续施工工序应避免损伤或污染前面工序已完成的混凝土成品。

- 对工程混凝土成品的缺陷部位修补，应按照相应规范及规定的要求进行。并应先做试验，再确定修补方法和材料配比。修补后的部位应无明显可见的修补痕迹。

- 混凝土成品修补方案须报请监理审批后方可施工。

    - 出厂验收

- 质量验收应满足《铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB 10415）的相关规定，外观验收参照《清水混凝土应用技术规程》(JGJ 169)进行。

- 质量检验标准应符合表8.6.13。

表8.6.13 预制梁质量检验标准

| 项目 |  |  | 检查频率 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面 尺寸(mm) | 宽度 |  | 5个断面,上中下3点 | -5，+5 |
|  | 高度 |  | 5点/构筑物 | -5，+5 |
|  | 腹板厚 |  |  | 0，+5 |
|  | 底板厚 |  |  | 0，5 |
| 长度(mm) |  |  | 5点 | -10，+10 |
| 顶面高程(mm) |  |  | 5点 | ±5 |
| 侧向弯曲(mm) |  |  | 4点 | l/2000,且≯12 |
| 轴线位移(mm) |  | 纵、横轴线 | 各2点 | ≯5 |
| 预埋钢板 |  | 位置 |  | 2 |
|  |  | 平面高差 |  | 2 |
| 螺栓、锚筋 |  | 位置 |  | 5 |
|  |  | 外露长度 |  | ±10 |
| 预留孔洞或泄水孔(mm) |  | 位置 |  | 10 |
|  |  | 孔径 |  | +10 |
|  |  | 孔深 |  | +10 |
| 表面平整度(mm) |  |  | 5点 | 2 |
| 外表缺陷 |  |  | 蜂窝、麻面 | 外侧不得有 |

  - 预制梁架设

    - 一般规定

- 预制梁的安装应根据构件的大小、重量、施工现场条件和安装设备，采用不同方法进行。

- 梁场内移运或安装时的混凝土强度和预应力混凝土构件的孔道水泥浆强度应达到设计规定强度，如设计未作规定时，混凝土应达到设计规定强度的80%；水泥浆不应低于设计强度的60%，封头混凝土强度不得低于设计强度的30%。

- 预制梁发运、安装前均必须有专人负责对梁的线形、孔跨、埋件位置等与铺架线路墩号进行一一核对，与设计相符后方可安装。预制梁制作单位应完成纵横向安装定位标线。

- 预制梁必须符合质量标准，并附有“构件合格证”。到达现场后仍必须再进行外观检查。

- 预制梁安装前，应清除支座处砂浆等杂物，检查支座的尺寸、标高、平面位置。

- 预制梁安装时，必须遵守有关安全操作技术规程。

- 吊运工具设备的使用技术要求，应参照起重安装有关规定执行。

- 预制梁和横梁之间以后浇带联接后整体受力。为保证后浇带施工质量，结合面混凝土凿毛、钢筋连接、混凝土浇筑及养护除应符合设计要求外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

    - 预制梁移运及堆放

  - 预制梁运输道路必须坚固和平整。

  - 预制梁应按设计规定的吊点位置起吊或移运。

  - 预制梁起吊时必须设置吊架或扁担梁，尽可能使吊点垂直受力。

  - 使用平板拖车、活络平板拖车或超长拖车运输大型构件时，车长应能满足支承间的距离要求，支承位置必须符合设计要求，并牢固地固定在车上；车辆应配备自补偿支承系统以确保支承位置处于同一平面，同时支承处应设活动转盘以免搓伤构件混凝土。

  - 预制梁运输过程中应采取保护、固定措施，并应符合下列规定：

1）梁支承点的设置应避免运输设备振动对梁造成的不利影响；

2）梁应根据运输路线上的最大纵横坡，设置纵横向限位装置。

  - 运梁车行驶时，应符合下列要求：

1）运梁车在专门配备的指挥人员指挥下驶出制梁场时，应控制车速3公里/小时内；

2）运梁车在整体驶入正式公路后，应停车整体检查；确认无问题后，在专门配备的指挥人员指挥下开始行驶；直行速度控制在20公里/小时内；

3）运梁车在正常行驶途中，严禁左右晃动方向，紧急制动，空档滑行，在制动前应予留制动距离，驾驶时确保平稳；

4）路口转向时，转向半径应控制在30米以上，控制车速3公里/小时内。

  - 预制梁堆置时，应符合下列要求：

1）堆放的场地应平整压实，具备排水功能。地基承载必须考虑能承受构件的重量，不得破坏场地的地下管线。

2）梁堆放的支承位置符合设计要求。四点支承应与预制条件一致形成支承平面，误差不得超过5mm。

3）堆放时宜放置在橡胶垫上。

  - 预制运输、安装应分别编制专项方案，并报监理、设计和建设单位审批。

    - 预制梁架设

- 预制梁应逐孔安装，采用汽车起重机、履带式起重机、龙门吊机等方法安装时应严格遵守施工组织设计中的规定，采用架桥机方法安装时，应经设计确认。

- 施工现场运梁便道必须满足梁的运输行车宽度、荷载等要求。

- 采用龙门吊机架梁，龙门吊机走行轨道应根据设计轮压按照现行《铁路路基施工规范》（TB10202）的要求，对地基进行处理和加固；在软土地基地段应做出地基处理的特殊设计，经检验确认地基稳固后方可铺设轨道。

- 遇有恶劣气候如6级或6级以上大风，应停止高空起重吊装作业。

- 预制梁安装允许偏差应符合表8.7.3规定。

表8.7.3 预制梁安装允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 平面位置 | 梁轴线(顺桥) | 5 | 每孔 检查 25% | 1 | 用经纬仪 |
|  |  | 梁轴线(横桥) | 5 |  | 1 |  |
| 2 | 相邻两构件支点处高差 |  | 5 |  | 2 | 用尺量 |
|  | 相邻构件接缝宽度 |  | 10 |  | 2 |  |
| 3 | 支座板 | 每块位置 | 5 |  | 2 | 用尺量，纵横各计1点，用水准仪测量，纵横各计1点 |
|  |  | 每块边缘高差 | 1 |  | 2 |  |
|  |  | 每跨梁同端两支座高差 | 2 |  | 2 |  |

  - 支座安装

    - 支座到达现场后，必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检验报告，并对支座外观尺寸进行全面检查。

    - 根据线路坡度，按设计要求选用支座类型。

    - 支座安装前，应对墩台锚栓孔进行检查，合格后方可安装。箱梁落梁应先落在千斤顶上，再对支座下座板与支承垫石之间、锚栓孔内进行压力注浆，注浆材料的强度不应低于垫石混凝土的设计强度，弹性模量不小于30GPa，厚度不小于10mm。注浆压力不小于l.OMPa。待浆体填实并达到强度后，方可落梁。箱梁就位后，4个支座应受力均匀。

    - 梁体安装就位后，方可拆除支座上下连接板。

    - 支座上下板螺栓的螺帽应安装齐全，并涂上黄油，无松动现象。

    - 支座与梁底、支座与支承垫石应密贴，无缝隙。

    - 支座锚栓孔应采用压力注浆填实，注浆材料和强度符合要求。

    - 支座安装后，其允许误差应符合表8.8.8的规定。

表8.8.8 支座安装允许误差

| 序号 | 项目 |  | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座中心线与墩台十字线的纵向错动量 |  | ≤15mm |
| 2 | 支座中心线与墩台十字线的横向错动量 |  | ≤10mm |
| 3 | 支座板每块板边缘高差 |  | ≤1mm |
| 4 | 支座螺栓中心位置偏差 |  | ≤2mm |
| 5 | 同一端两支座横向中心线间的相对错位 |  | ≤5mm |
| 6 | 螺栓 |  | 垂直梁底板 |
| 7 | 4个支座顶面相对高差 |  | 2mm |
| 8 | 同一端两支座纵向中线间的距离 | 误差与桥梁设计中心线对称 | +30、-10mm |
|  |  | 误差与桥梁设计中心线不对称 | +15、-10mm |

  - 桥面及附属结构

    - 防水层、保护层、伸缩缝及泄水孔所用的材料和尺寸除应满足设计要求外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

    - 防水层施工前应制定作业指导书，施工应符合作业指导书的相关规定。

    - 保护层的厚度和排水坡度应符合设计要求。

    - 泄水孔应符合设计要求，位置应准确，排水畅通，安装牢固，并应伸出结构100〜150mm。

    - 疏散检修通道、栏杆、声屏障钢结构工程施工应符合《铁路钢桥制造规范》（TB 10212）、《钢结构工程施工规范》（GB 50775）的有关规定，防腐涂装应符合《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》（TB/T 1527）的有关规定。

  - 工程验收

    - 桥梁结构工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求，符合本标准和国家现行相关施工质量验收标准的规定。

    - 工程施工质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格；各种检查记录签证人员应报建设单位确认、备案。

    - 涉及结构安全的试块、试件和现场检验项目，监理单位应按规定进行平行检验、见证取样检测或见证检测。

    - 钢筋、模板、混凝土和预应力工程等按照《铁路混凝土工程施工技术指南》（铁建设[2010]241号）、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424）以及《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》（TZ 213）的相关要求进行质量检验和工程验收。

    - 疏散检修通道、栏杆、声屏障钢结构工程应按照《铁路钢桥制造规范》（TB 10212）、《钢结构工程施工规范》（GB 50775）、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）、《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》（TB/T 1527）的相关要求进行质量检验和工程验收。

    - 工程竣工验收应提供以下资料：

  - 原材料、成品、半成品质量合格证；

  - 各种试验报告和质量评定记录；

  - 隐蔽工程验收记录；

  - 工程测量定位记录；

  - 图纸会审记录、变更设计或洽商记录；

  - 开竣工报告；

  - 竣工图。

- 精密工程测量

  - 一般规定

    - 本章适用于精密控制测量工程施工及验收。

    - 精密测量平面控制网应结合线路平纵断面进行投影分带设计，在线路轨面设计高程面上坐标系统的投影长度变形值不宜大于10mm/km。

    - 精密工程测量控制网由基础平面控制网CPⅠ、线路平面控制网CPⅡ、轨道控制网CPⅢ和高程控制网（水准基点）组成。长大干线宜每30km左右布设一个框架控制网CP0，在区域地表沉降区域或地质条件不良区域宜按每10km设置一个深埋水准点，每50km设置一个基岩水准点，基岩水准点和深埋水准点应尽量利用国家或其他测绘单位埋设的稳定的基岩水准点和深埋水准点。

    - 开工前，应完成线下精密测量控制网：CPⅠ、CPⅡ及水准点建网并对施工单位进行交桩；施工单位接桩后应进行精测网复测及施工控制网加密。

    - 工程建设阶段，施工单位应每半年对精测网复测一次，对控制网完整性和稳定性进行检查，对破坏的控制点进行恢复。

    - 轨道控制网CPⅢ建网前，应进行线下精密测量控制网复测，并进行线上CPⅡ控制网加密、线上水准基点加密测量。

    - 轨道控制网CPⅢ测量前，预制梁应安装完毕并完成精调，安装误差应满足表8.7.3要求。CPⅢ测量前完成预制梁安装精度验收。

    - 建设单位应委托第三方对CPⅢ进行复测,并编制复测报告。

  - 技术标准

    - 各级平面控制网的精度指标应满足表9.2.1-1至表9.2.1-5的规定：

表9.2.1-1 CP0、CPⅠ、CPⅡ控制网GPS测量精度指标

| 控制网类型 | 测量等级 | 固定误差 a(mm) | 比例误差b(mm/km) | 基线边方向 中误差（″） | 约束平差后最弱边 边长相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP0 | -- | 5 | 0.2 | ---- | 1/2 000 000 |
| CPⅠ | 二等 | 5 | 1 | 1.3 | 1/180 000 |
| CPⅡ | 三等 | 5 | 1 | 1.7 | 1/100 000 |

表9.2.1-2 隧道段CPⅡ控制网导线测量精度指标

| 控制网级别 | 附合长度(km） | 边长 （m） | 测距中误差 （mm） | 测角中误差（″） | 相邻点相对点位中误差（mm） | 导线全长相对闭合差限差 | 方位角闭合差限差 （″） | 导线 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPⅡ | L≤2 | 400～600 | 3 | 1.8 | 7.5 | 1/55000 | ±3.6 | 三等 | 单导线 |
| CPⅡ | 2≤L≤7 | 400～600 | 3 | 1.8 | 7.5 | 1/55000 | ±3.6 | 三等 | 导线网 |
| CPⅡ | L≥7 | 400～600 | 3 | 1.3 | 5 | 1/100000 | ±2.6 | 隧道 二等 | 导线网 |

表9.2.1-3 轨道控制网CPⅢ平面测量精度指标

| 控制网名称 | 测量方法 | 方向观测中误差 | 距离观测中误差 | 相邻点的相对点位中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPⅢ平面网 | 自由测站边角交会 | 1.8″ | 1.0mm | 1.0mm |

表9.2.1-4 GPS测量施工加密控制网精度指标

| 控制网 类型 | 测量 等级 | 固定误差 a(mm) | 比例误差 b(mm/km) | 基线边方向 中误差 | 约束平差后最弱边 边长相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | 三等 | 5 | 2 | 2.0″ | 1/70 000 |

表9.2.1-5 导线测量施工加密控制网精度指标

| 控制网 级别 | 附合长度 (km） | 边长 （m） | 测距相对中误差 | 测角中误差（″） | 导线全长相对闭合差限差 | 方位角闭合差限差 （″） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | L≤5 | 400～600 | 1/80000 | 2.5 | 1/4000 | ±5 |

    - 各级高程控制网的精度指标应满足表9.2.2的规定：

表9.2.2 高程控制网的技术要求

| 水准测量等级 | 每千米水准测量偶然中误差M△ | 每千米水准测量全中误差MW | 附合水准路线长度（km） | 限差（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 往返测 不符值 | 检测已测段高差之差 | 附合路线或 环线闭合差 |
| 二等 | 1.0 | 2.0 | 400 | ±4K | ±4Ri | ±4 |
| 精密水准 | 2.0 | 4.0 | 3 | ±8K | ±6Ri | ±8 |
| 三等 | 3.0 | 6.0 | 150 | ±12K | ±8Ri | ±12 |
| 四等 | 5.0 | 10.0 | 80 | ±20K | ±20Ri | ±20 |

注：K为测段水准路线长度，单位为km；L为水准路线长度，单位为km；Ri为检测测段长度，单位为km。

    - GPS控制点

GPS控制点应沿线路布设，埋设在地质情况稳定、地基坚实，且地下水位较低，利于GPS观测，不易被施工等因素破坏，能长期保存的稳定区域：

- 点位必须选择在四周开阔的区域，在地面高度角15度内不应有成片的障碍物。

- 适合GPS观测作业，周围200m范围内不得有强电磁干扰源或强电磁反射源，远离高压输电线其距离不宜小于50m。

- 点位附近不应有大面积水域或其它强烈干扰卫星信号接收的物体（如金属广告牌等）

    - 框架控制网CPO

沿线路布设，在线路两侧10km范围内，按30km左右设置一个，尽量利用国家A、B级GPS点。

    - 基础平面控制网CPⅠ

沿线路布设，在线路两侧50～1000m范围内，每4km左右设置一个点，长度大于600m的隧道进出口处布设CPⅠ点对，两点间需通视，点间距离600～800m。

    - 线路平面控制网CPⅡ

沿线路布设，非隧道段在线路两侧50～500m范围内，600～800m左右布设一个点；隧道段待隧道贯通后，隧道内400～600m左右布设一个点。

    - 水准基点

一般不大于2km一个，并位于离开线路中线50～300m范围内。必须保证地基坚实稳定，不受施工影响，利于标石的长期保存与观测。

    - 轨道控制网CPⅢ

一般25m左右布设一个，最远不超过60m，简支梁每片梁在固定端埋设一个，连续梁按距离要求埋设，路基段埋设于承轨梁中部，每片梁埋设一个。

  - 内业检查

    - 内业检查应符合下列规定：

- 检查内业资料清单、目录，审查资料是否齐全、完整；

- 内业资料签字、盖章是否完完备；

- 对精密工程控制测量质量的以下资料进行检查：CPⅠ、CPⅡ及水准基点测量资料检查记录按表9.3.1-1填写，CPⅢ建网及复测测量资料检查记录按表9.3.1-2填写，沉降评估测量资料检查按表9.3.1-3填写。

- 精测网内业资料应重点检查精测网复测成果资料。CPⅠ、CPⅡ及水准基点复测资料检查记录按表9.3.1-4填写，精测网竣工复测静态验收复测资料检查记录按表9.3.1-5填写。

表9.3.1-1  精密工程竣工测量静态验收内业资料检查记录（精测网建网）

| 工程名称/里程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测绘单位 |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 存在问题 | 检查意见 |
| 1 | 单位测绘资质 |  |  |
| 2 | 技术人员资质 |  |  |
| 3 | 使用的仪器设备（型号及检验证书） |  |  |
| 4 | 技术设计方案 |  |  |
| 5 | 观测记录 |  |  |
| 6 | 平差计算报告 |  |  |
| 7 | 技术总结 |  |  |
| 8 | 成果文件（成果表、点之记） |  |  |
| 9 | 交桩记录 |  |  |
| 10 | 评估报告或评审验收结论 |  |  |
| … | …… |  |  |
| 综合意见： 专业验收组组员： 年 月 日 专业验收组组长： 年 月 日 监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表9.3.1-2  精密工程竣工测量静态验收内业资料检查记录（CPⅢ建网及复测）

| 工程名称/里程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测绘单位 |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 存在问题 | 检查意见 |
| 1 | 单位测绘资质 |  |  |
| 2 | 技术人员资质 |  |  |
| 3 | 使用的仪器设备（型号及检验证书） |  |  |
| 4 | 技术设计方案 |  |  |
| 5 | CPⅡ加密测量 |  |  |
| 6 | 二等水准加密测量 |  |  |
| 7 | CPⅢ测量 |  |  |
| 8 | 观测记录 |  |  |
| 9 | 平差计算报告 |  |  |
| 10 | 技术总结 |  |  |
| 11 | 成果文件 |  |  |
| 12 | 评估报告或评审验收结论 |  |  |
| 13 | 监理意见 |  |  |
| … | …… |  |  |
| 综合意见： 专业验收组组员： 年 月 日 专业验收组组长： 年 月 日 监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表9.3.1-3  精密工程竣工测量静态验收内业资料检查记录（沉降观测）

| 工程名称/里程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测绘单位 |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 存在问题 | 检查意见 |
| 1 | 单位测绘资质 |  |  |
| 2 | 技术人员资质 |  |  |
| 3 | 使用的仪器设备（型号及检验证书） |  |  |
| 4 | 技术设计方案 |  |  |
| 5 | 观测记录 |  |  |
| 6 | 计算报告 |  |  |
| 7 | 总结报告 |  |  |
| 8 | 成果文件（成果表、点位描述） |  |  |
| 9 | 评估报告或评审验收结论 |  |  |
| 10 | 监理意见 |  |  |
| … | …… |  |  |
| 综合意见： 专业验收组组员： 年 月 日 专业验收组组长： 年 月 日 监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表9.3.1-4  精密工程竣工测量静态验收内业资料检查记录（精测网复测）

| 工程名称/里程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测绘单位 |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 存在问题 | 检查意见 |
| 1 | 单位测绘资质 |  |  |
| 2 | 技术人员资质 |  |  |
| 3 | 使用的仪器设备（型号及检验证书） |  |  |
| 4 | 复测技术设计方案 |  |  |
| 5 | 观测记录 |  |  |
| 6 | 平差计算 |  |  |
| 7 | 测量精度 |  |  |
| 8 | 复测成果文件 |  |  |
| 9 | 复测报告 |  |  |
| 10 | 监理意见或评估报告 |  |  |
| … | …… |  |  |
| 综合意见： 专业验收组组员： 年 月 日 专业验收组组长： 年 月 日 监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表9.3.1-5  精密工程竣工测量静态验收内业资料检查记录（精测网竣工复测）

| 工程名称/里程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测绘单位 |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 存在问题 | 检查意见 |
| 1 | 单位测绘资质 |  |  |
| 2 | 技术人员资质 |  |  |
| 3 | 使用的仪器设备（型号及检验证书） |  |  |
| 4 | 复测技术设计方案 |  |  |
| 5 | 观测记录 |  |  |
| 6 | 平差计算 |  |  |
| 7 | 测量精度 |  |  |
| 8 | 复测成果 |  |  |
| 9 | 复测报告 |  |  |
| 10 | 评估报告或评审验收结论 |  |  |
| 11 | 监理意见 |  |  |
| … | …… |  |  |
| 综合意见： 专业验收组组员： 年 月 日 专业验收组组长： 年 月 日 监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

  - 观感质量检查

    - 观感质量检查应符合下列规定：

- 观感质量按表9.4.1进行检查并填写记录。

- 检查内容：线下CPⅠ、CPⅡ及水准基点，线上加密CPⅡ及加密水准基点，CPⅢ点，沉降观测标。

- 检查方式：全线目测检查，重点路段现场实地检查，发现问题进行测量或测试、拍照、录像等。

表9.4.1 精密控制测量竣工静态验收观感质量检查记录（观感质量检查）

| 工程名称/点号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测绘单位 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 存在问题 | 检查意见 |
| 1 | 控制点完整性 |  |  |
| 2 | 点位的合理性 |  |  |
| 3 | 点之记或点位描述正确性 |  |  |
| 4 | 标石埋设尺寸 |  |  |
| 5 | 护井及井盖（线下精测网） |  |  |
| 6 | 稳定性与可靠性 |  |  |
| … | …… |  |  |
| 综合意见： 专业验收组组员： 专业验收组组长： 年 月 日 |  |  |  |

  - 实体质量抽查

    - 主要功能和实体质量抽查应符合下列规定：

- 按表9.5.1进行重点抽查并填写记录。

- 检查数量：根据内业检查和观感质量检查情况确定，按施工标段分别随机抽取。

CPⅠ及水准点各3%、CPⅡ按2%进行无损探桩检查，每个标段CPⅠ及水准点应各不少于1个，CPⅡ不少于2个。线上加密CPⅡ点、加密水准基点、CPⅢ点、沉降观测点只进行观感质量检查，不做实体质量检查。

- 建设阶段监理或评估单位已进行探桩或旁站检查或提供每个点埋桩整个过程照片的精密控制网可不做主要功能和实体质量抽查，但应在表9.5.1中加以说明。

- 探桩检查应检查桩的埋设深度和材质是否达到设计要求，并对检查过程拍摄照片。

表9.5.1 精密控制测量竣工静态验收主要功能和实体质量抽查记录（实体质量检查）

| 工程名称/里程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测绘单位 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 存在问题 | 检查意见 |
| 1 | 基桩完整性 |  |  |
| 2 | 埋设材质 |  |  |
| 3 | 桩体稳定 |  |  |
| … | …… |  |  |
| 综合意见： 专业验收组组员： 专业验收组组长： 年 月 日 |  |  |  |

  - 控制点的埋石图

    - 建筑物顶上设置标石，标石应和建筑物顶面牢固连接。建筑物上各级平面控制点标石设置规格应符合下图9.6.1的规定。

图9.6.1  建筑物上各级平面控制点标石图（单位：mm）

    - CP0控制点标石埋设规格图见下图9.6.2。

1-盖板；2-地面；3-保护井；4-素土；5-混凝土

图9.6.2  CP0标石埋设图（单位：mm）

    - CPⅠ控制点标石埋设规格图见下图9.6.3。

1-盖板；2-地面；3-保护井；4-素土；5-混凝土

图9.6.3  CPⅠ标石图（单位：mm）

    - CPⅡ控制点标石埋设规格图见下图9.6.4。

1-盖板；2-地面；3-保护井；4-素土；5-混凝土

图9.6.4  CPⅡ标石图（单位：mm）

    - 二等水准点标石埋设规格见下图9.6.5。

1-盖板；2-地面；3-保护井；4-素土；5-混凝土

图9.6.5  二等水准点标石图（单位：mm）

    - 三等水准点标石埋设规格见下图9.6.6。

1-盖板；2-地面；3-保护井；4-素土；5-混凝土

图9.6.6  三等水准点标石图（单位：mm）

    - 墙角水准点标石埋设规格见下图9.6.7。

图9.6.7 墙角水准基点标石埋设图（单位：mm）

    - 深埋水准点标石埋设规格见图9.6.8

图9.6.8 深埋水准点标石埋设规格

    - 轨道CPⅢ控制点埋设要求

      - 元器件要求

- 轨道控制网CPⅢ点的元器件必须采用工厂精加工元器件（要求采用数控机床），用不易生锈及腐蚀的金属材料制作。

- CPⅢ控制网的测量标志必须达到以下要求：具有强制对中、能在其上安置和整平棱镜、可将标志上的高程准确地传递到棱镜中心，而且能够长期保存、不变形、体积小、结构简单、安装方便、价格适中；

- 同一套测量标志在同一点重复安装的空间位置偏差应该小于±0.5mm，分解到X、Y 方向的重复安装偏差不应大于±0.4mm、Z 方向的重复安装偏差不应大于±0.2mm；

- 不同套测量标志在同一点重复安装的空间位置偏差也应该小于±0.5mm，分解到X、Y 方向的重复安装偏差不应大于±0.4mm、Z 方向的重复安装偏差不应大于±0.2mm；

- 同一段线路上的轨道施工精调和精测单位、竣工时的轨道线形竣工测量单位、运营期间的轨道维护和测量单位，必须使用同一型号的CPⅢ控制网测量标志。

      - 控制点一般按为25 m 左右一对布设，且不应大于60 m，点位设置于轨道梁上时，其高度应不高于轨道面，配上连接杆和棱镜观测时，棱镜中心高度应高于轨道面。桥梁段应埋设于桥梁固定支座端，路基段埋设于承轨梁中部。

图9.6.9-1  承轨梁上CPⅢ位置示意图

图9.6.9-2 承轨梁上CPⅢ立柱剖面图

- 车站建筑及结构

  - 一般规定

    - 本章适用于中低速磁浮交通车站及附属生产生活房屋的施工及验收，内容包括室内外装修、地基基础、钢筋混凝土、清水混凝土、钢结构、砌体结构等，未作规定的应按国家现行有关强制性标准执行。

    - 地基基础的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）执行。

    - 钢筋混凝土结构的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）执行。

    - 清水混凝土的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《清水混凝土应用技术规程》(JGJ 169)执行。

    - 钢结构的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）执行。

    - 砌体结构的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203）执行。

    - 屋面的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《屋面工程质量验收规范》（GB 50207）执行，其中金属屋面的抗风揭试验报告应作为验收材料提交验收。

    - 玻璃幕墙的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《玻璃幕墙工程质量验收标准》（JGJ/T 139），幕墙的五性试验报告作为验收材料提交验收。

    - 车站建筑及附属生产房屋等建筑工程的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）。

    - 车站建筑投入使用前应进行限界测量并满足本规范24章要求。

  - 室内装修

    - 车站公共区的柱角、墙角等易于受到人体或者物体碰撞部位应倒圆角处理，人流密集区的落地玻璃幕墙、柱应设置防撞踢脚或防撞栏杆等设施。

    - 安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃，应采取保护措施。根据易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位，可采取在视线高度设醒目标志或设置护栏等防碰撞措施。碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的，应采用可靠护栏。

    - 公共区楼地面应符合以下规定：

- 公共区地面花岗岩石材铺装应平整无色差，石材色泽应均匀统一，施工前应做六防护，地面石材铺装时其分隔应与墙体分隔对缝处理。卫生间石材应采用防滑措施，微小高差处应采用坡道衔接。

- 站厅（台）地面必须以轨道中心线位置及高程为基准，测放其高程及站厅侧面帽石外缘的位置，其允许偏差距离为：距离±3mm，高程±3mm。

- 站台面设置的变形缝及检查人孔，其镶边角钢预埋件应与地面基层结合牢固、直顺，宽窄一致并与站台面齐平。变形缝的盖板条及检查孔盖板，表面应平整并应符合相关规定。

- 具体其他施工验收标准应按《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209)执行。

- 钢结构焊接处应平滑、自然，光泽均匀，其涂层表面最小厚度、光泽度等应满足《钢结构结构施工质量验收规范》GB 50205相关要求。

    - 栏杆及楼梯扶手应符合以下规定:

- 不锈钢栏杆及楼梯扶手使用的材料品种、规格应符合设寸要求，管壁厚度如设计无要求时，应大于1.2mm。

- 栏杆及楼梯扶手安装位置应正确、牢固，扶手坡度与楼梯的坡度应一致，栏杆应垂直，间距正确。

- 栏杆主柱与扶手的接口应吻合，焊缝密实，焊口表面光滑，清度及颜色应与原材料一致。

- 扶手转角为弧形角时应圆顺、光滑、不变形;直拐角接口割角应正确，接缝严密，外形美观。

- 璃栏板、隔断玻璃等外观、质量和性能应符合《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113）的规定，玻璃栏板等外露部分应倒圆角钝化处理。

    - 所有疏散通道、疏散楼梯、疏散门等部位装修完成后，其净宽应满足消防设计要求，不得占据有效消防疏散宽度。

  - 工程验收

    - 工程采用的主要材料、构配件和设备，施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可；凡涉及结构安全和使用功能的，施工单位应进行检验，监理单位应按规定进行见证取样检测。

    - 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位在自检合格的基础上，通知监理单位进行验收，并应形成验收文件；未经验收或验收不合格的项目不得进行隐蔽。

    - 对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检验。

    - 工程竣工验收应提供下列资料:

- 原材料、成品、半成品质量合格证；

- 图纸会审记录、设计变更或洽商记录；

- 各种试验报告和质量评定记录；

- 调试记录；

- 隐蔽工程验收记录；

- 工程测量定位记录；

- 开竣工报告；

- 竣工图；

- 工程声像资料。

- 通风与空调

  - 一般规定

    - 中低速磁浮交通工程通风与空调工程的施工及验收，除符合本规范的规定外，还应符合设计要求及现行《通风与空调工程施工规范》GB 50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174、《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299、《通风管道施工技术规程》JGJ 141-2004等有关规定。

    - 通风、空调与供暖系统的管材及保温材料、消声材料，应采用A级不燃材料，当局部部位采用A级不燃材料有困难时，可采用B1级难燃材料。管材及保温材料应具有防潮、防腐、防蛀、耐老化和无毒的性能。

    - 通风与空调系统中的金属风管、水管、钢结构及钢连接件均应按设计要求采取防止杂散电流腐蚀的措施。

    - 通风与空调工程施工中应与环境监控系统和消防监控系统配合，做好接口处理工作。

    - 穿越结构隔墙或楼板的管道应设套管，套管宜与结构钢筋绝缘。管道穿过防火墙、楼板及其他防火分隔物时，应采用不燃材料将管道周围的空隙填塞密实。

    - 通风与空调工程的紧固件应采用镀锌件。管道支、吊架的紧固螺栓应有防松动措施。

    - 设备、部件及管材运入现场后，应有防潮及保护措施。

    - 通风与空调设备交付运营前，应定期通电运转或机房通风。

  - 风管

    - 风管制作材料应符合设计规定，当设计未作规定时应采用钢板风管。

主控项目

    - 钢板风管的最小板材厚度应按风管的耐压等级及尺寸选用，并符合表11.2.2的规定。

表11.2.2  风管钢板最小厚度                  单位：mm

| 类别 长边尺寸 或直径(mm) | 矩形风管 |  | 圆形风管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低压≤500Pa 中压＞500Pa，且小于1500Pa | 高压＞1500Pa | 低压≤500Pa 中压＞500Pa，且≤1500Pa | 高压＞1500Pa |
| 100～320 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| 360～450 | 0.6 |  |  |  |
| 500～630 | 0.8 |  | 0.8 | 1.0 |
| 700～1000 |  |  |  |  |
| 1120～1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 1400～2000 |  | 1.2 | 1.2 |  |
| 2500～3000 | 1.2 |  | 按设计要求 |  |

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于5件。

检验方法：查验材料质量合格证明、性能检查报告、用卡尺量、外观检测。

    - 钢板风管的厚度在1.2mm及以下时，应采用镀层质量为235～385g/m2的热镀锌钢板，钢板表面不得有镀锌层脱落、锈蚀及划伤等缺陷。厚度为1.5mm及以上时，可采用普通钢板。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于5件。

检验方法：查验材料质量合格证明、性能检查报告、用卡尺量、外观检测。

    - 排烟或排风间排烟风管的钢板厚度如设计无规定可按高压风管壁厚选取，并不得使用按扣式咬口。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：外观检测。

    - 风管的密封，应以板材连接的密封为主，可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求，密封面宜设在风管的正压侧。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：外观检测。

    - 钢板风管需做环状加固时，矩形风管宜采用角钢，轻型刚才或钢板折叠；圆形风管宜采用角钢。

    - 矩形风管两个管段连接间（或与环状加强筋间）的最大距离应符合表11.2.7-1表11.2.7-2的规定。

表11.2.7-1  低、中压矩形风管两个管段连接间的最大距离         单位：mm

| 风管 长边尺寸 |  | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小板厚 |  | 0.6 | 0.8 |  |  | 1.0 |  |  | 1.2 |  |
| 连接或加强筋的刚度等级 | G1 | 3000 3000 | 1600 - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | G2 | 3000 3000 | 2000 1600 | 1600 - | 1200 - | - - | - | - | - |  |
|  | G3 | - | 2000 1600 | 1600 1200 | 1200 1000 | 1000 - | - | - | - |  |
|  | G4 | - | - | 1600 1200 | 1200 1000 | 1000 800 | - | - | - |  |
|  | G5 |  |  |  |  | 1000 800 | 800 800 | 800 800 | 800 600 | - |
|  | G6 |  |  |  |  |  | 800 800 | 800 800 | 800 800 | 800 600 |

表11.2.7-2  高压矩形风管两个管段连接间的最大距离           单位：mm

| 风管 长边尺寸 |  | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小板厚 |  | 0.6 |  |  |  | 1.0 | 1.2 |  |  |
| 连接或加强筋的刚度等级 | G3 | 3000 | 1200 | 1000 | - | - | - | - |  |
|  | G4 | - | - | 1200 | 1000 | 800 | - | - |  |
|  | G5 | - | - | - | 1200 | 800 | 800 | - |  |
|  | G6 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 600 |

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于5件。

检验方法：查验材料质量合格证明、性能检查报告、用卡尺量、外观检测。

一般项目

    - 金属风管的加固应符合下列规定：

- 圆形风管（不包括螺旋风管）直径大于等于800mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施；

- 矩形风管长边大于630mm，保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2，中、高压风管大于1.0m2，均应采取加固措施；

- 非规则椭圆形风管加固，应参照矩形风管执行。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于5件。

检验方法：查验材料质量合格证明、性能检查报告、用卡尺量、外观检测。

    - 矩形风管的法兰或环状加强筋的边长为2500～3000mm时，应在法兰或加强筋内部采用φ10mm圆钢或20mm×4mm 扁钢作拉撑杆。拉撑杆置于法兰宽度方向的中间或均分位置，其间距为1000～1250mm。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于5件。

检验方法：查验材料质量合格证明、性能检查报告、用卡尺量、外观检测。

    - 钢板风管管段间的连接可采用法兰或无法兰连接形式，并应符合《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299的相关规定。

    - 玻璃纤维氯氧镁水泥风管制作应符合下列规定：

1  风管应达到该产品行业标准P类一等品的要求；

2  风管法兰螺栓孔排列规则，并有互换性。

    - 柔性短风管可采用金属或非金属材料制作。柔性管不得漏风，并与法兰连接牢固，其支撑环的间距应均匀。但与设备相连接的柔性短风管应采用非金属材料制作。

  - 通风部件

主控项目

    - 风口制作应符合设计要求，且宜选用铝合金型材。

    - 通风系统中的调节阀，如设计无规定，其长边或直径大于400mm时，应采用多叶阀。

一般项目

    - 手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手，应以顺时针方向转动为关闭，其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。用于除尘系统间歇工作点的风阀，关闭时应能密封。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于5件。

检验方法：查验材料质量合格证明、性能检查报告、外观检测。

    - 电动、气动调节风阀的驱动装置，动作应可靠，在最大工作压力下工作正常。

    - 防火阀和排烟阀（排烟口）必须符合有关消防产品标准的规定，并具有响应的产品合格证明文件。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：查验材料质量合格证明、性能检查报告。

    - 防爆风阀的制作材料必须符合设计规定，不得自行替换。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查20%，不得少于5件。

检验方法：查验材料质量合格证明、性能检查报告、外观检测。

    - 净化空调系统的风阀，其活动部件、固定件以及紧固件均应采取镀锌或其他防腐处理（如喷塑或烤漆）；阀体与外界相通的缝隙处，应有可靠的密封措施。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于5件。

检验方法：查验材料质量合格证明、性能检查报告、用卡尺量、外观检测。

  - 风管与部件安装

主控项目

    - 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查20%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

    - 风管内严禁其他管线穿越；输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查20%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

    - 隧道通风风管与部件支、吊架的预埋件或膨胀螺栓，应与主体结构固定牢固。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查20%，不得少于1个系统。

检验方法：用卡尺量、外观检测。

    - 站台厅隧道通风主风管中心线与走行轨中心线距离的偏差应符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：用卡尺量、外观检测。

    - 矩形和圆形风管水平安装吊架的规格和间距应符合表11.4.5-1和表11.4.5-2的规定。

表11.4.5-1 矩形风管水平安装吊架的规格和间距    单位：mm

| 风管长边尺寸 | 横担规格 | 吊杆直径 | 吊架最大间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | ∠25×3 | 8 | 3600 |
| 630 | ∠25×3 | 8 | 3000 |
| 1000 | ∠30×4 | 8 | 3000 |
| 1600 | ∠40×4 | 8 | 3000 |
| 2000 | ∠50×5 | 10 | 3000 |
| 2500 | ∠60×5 | 12 | 2500 |

表11.4.5-2 圆形风管水平安装吊架的规格和间距     单位：mm

| 风管直径 | 吊箍规格 |  |  | 吊杆 |  | 吊架最大间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 垂直剖分环形箍 | 水平剖分环形箍 | U形半圆箍 | 扁钢（1个） | 圆钢直径（2个） |  |
| 450 | -25×2 | - | - | -25×2 | - | 3000 |
| 800 | -30×3 | - | - | -30×3 | - | 2500 |
|  | - | - | -30×4 | - | 8 |  |
| 1000 | - | -30×4 | -40×5 | - | 10 | 2500 |
| 1500 | - | -30×4 | -40×5 | - | 10 | 2500 |
| 2000 | - | -40×5 | - | - | 10 | 2500 |

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：用卡尺量、外观检测。

    - 玻璃纤维氯氧镁水泥矩形风管水平安装吊架的规格和间距应符合表11.4.6的规定。

表11-4-3 玻璃纤维氯氧镁水泥矩形风管水平安装吊架的规格和间距    单位：mm

| 风管长边尺寸 | 横担规格 | 吊杆直径 | 吊架最大间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | ∠30×4 | 8 | 3000 |
| 630 | ∠40×4 | 8 | 2500 |
| 1000 | ∠40×4 | 8 | 2000 |
| 1250 | ∠40×5 | 8 | 2000 |
| 1600 | ∠50×5 | 10 | 2000 |
| 2000 | ∠60×5 | 10 | 2000 |

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：用卡尺量、外观检测。

一般项目

    - 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设防止位移的固定点，每个系统不应少于1个。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

    - 风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

    - 风管末端的支、吊架距风管端部的距离不应大于400mm。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：用卡尺量、外观检测。

    - 玻璃纤维氯氧镁水泥风管法兰的连接螺栓两侧应加设大系列镀锌垫圈。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

    - 风管法兰垫片的材质，当设计无要求时，输送空气或烟气温度高于70℃时，应采用厚3mm及以上的耐热橡胶板。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：用卡尺量、外观检测。

    - 风管连接或咬口处用于防止泄漏的密封胶，其适用温度范围应达到-20～＋200℃。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：查验材料质量合格证明、性能检查报告、用卡尺量、外观检测。

    - 风管通过结构沉降缝时，应使用柔性短管连接。柔性短管应符合设计规定。如设计无要求时 柔性短管长度宜为300～400mm，其中点距沉降缝中心不应大于100mm。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：用卡尺量、外观检测。

    - 站厅与站台厅的风口安装位置应正确，横平竖直，与风管接合牢固。同轴线、同水平面或垂直面的连续3个以上的风口，其中心与轴线的允许偏差为10mm。与装饰面相紧贴；表面平整、不变形，调节灵活、可靠。条形风口的安装，接缝处应衔接自然，无明显缝隙。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：用卡尺量、外观检测。

    - 各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵敏可靠，阀板关闭应保持严密。

除尘系统吸入管段的调节阀，宜安装在垂直管端上。

止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

    - 防火阀、排烟阀（口）的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm。

防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，宜设独立支架、吊架。

排烟阀（排烟口）及手控装置（包括预埋套管）的位置应符合设计要求。预埋套管不得有死弯及瘪陷。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

    - 防火阀、多叶阀的讯号装置、调节机构及执行机构处，应留有操作和维护空间，阀下部吊顶应设检查口。

防火阀、排烟阀安装前应做检查，安装后应做动作试验，其动作应灵敏可靠，阀板关闭严密。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

    - 组合风阀安装应符合下列规定：

- 在结构墙体上安装时，应设支承框架，框架表面应平整、尺寸准确、四角方正、横平竖直、焊缝饱满、框架与预埋件焊接牢固。框架与结构墙体间应填充密封材料。

- 组合风阀与框架，风阀与风阀间连接应牢固可靠，不漏风。

- 组合风阀的执行机构及联动装置动作可靠，阀板或叶片的开启角度一致，关闭严密、并与输入、输出讯号同步。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

    - 通风与空调系统的风管及部件安装完毕，保温前应做漏风量测试。测试宜分段进行。当设计未做规定时，应符合表11.4.5的要求。

表11.4.5  风管单位面积允许漏风量    单位：m³/（㎡.h）

| 风管系统压力级别（Pa） | 漏风测试压力（Pa） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +300 | +500 | +800 | +1200 | +1500 |
| 低压风管≤500 | 4.3 | 6.0 | - | - | - |
| 中压风管＞500且≤1500 | - | 2.0 | 2.6 | 3.5 | - |
| 高压风管＞1500 | - | - | - | 1.1 | 1.3 |

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：用卡尺量、观察检测。

    - 漏风量测试的抽检率应符合下列要求：

- 低压系统5%，但不得少于一个系统。可只作透光检漏，如有明漏光，应做漏风量测试。

- 中压系统10%，但不得少于一个系统，并均做漏风量测试。如抽检部分不合格，则加倍做漏风量测试。

- 高压系统全部做漏风量测试。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：用卡尺量、观察检测。

  - 设备安装

主控项目

    - 通风与空调设备的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求、有关消防规范与产品技术文件的规定。

    - 设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件，进口设备还应具有商检合格的证明文件。

    - 设备安装前，应进行开箱检查，并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。

    - 设备就位前应对其基础进行验收，合格后方能安装。

    - 设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定，并应做好设备的保护工作，防止因搬运或吊装而造成设备损伤。

    - 通风机底座采用减振装置时，其基础顶面宜附设底座水平方向的限位装置。但不得妨碍底座垂直方向的运动。

    - 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安装设施。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查20%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

    - 现场组装的组合式空气调节机组应做漏风量的检测，其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》(GB/T14294)的规定。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：仪器测量，观察检测。

    - 燃油管道系统必须设置可靠地防静电接地装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接，且接合良好。

静电空气过滤器和电加热器的金属外壳接地必须良好。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

一般项目

    - 吊装的管道风机、单体空调器及消声器，宜在预埋钢板上焊接吊杆。如采用膨胀螺栓固定时， 每根吊杆顶端应设型钢，并用两个膨胀螺栓固定型钢。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

    - 组合式消声器安装 应符合下列规定：

- 吸声体的安装序号应符合产品技术文件的要求。

- 每个纵向段的吸声体，其组件竖直方向接口必须对齐，且连接牢固。吸声体两侧外缘垂直度允许偏差为3‰。

- 吸声体各纵向段应相互平行，前端外缘应处于与气流方向垂直的同一平面内，且与中间连接板结合牢固。各段间及与结构侧壁的距离应符合设计规定。

- 组合后吸声体的顶部，底部及吸声体临近侧壁的一边，皆应与结构壁面结全牢固，在额定风量下不得出现松动或振颤现象。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检测。

  - 调整试验

主控项目

    - 通风与空调系统安装完毕，在交付使用前必须进行系统的测定和调整。

    - 通风与空调系统的测定和调整应按下列顺序进行：

1 设备单机试运转；

2 系统无负荷联合试运转；

3 系统带负荷的综合效能试验。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

    - 设备单机试运转，应包括通风机、水泵、淋水室或组合空调器、制冷机及系统中所有含有动力输入的相关设备。

通风机试运行前，风亭、风道及区间隧道应预先冲洗干净。

    - 系统无负荷联合试运转应作下列项目的测定与调试：

1局部通风系统和空调送、回风系统：

- 通风机的风量、风压或空调设备余压、转速及噪声的测定；

- 风管、风道及风口的风速和风量分配的调整与测定；

- 站台厅、站厅、设备与管理用房风亭格栅灯处典型测点的风速和噪声的测定；

2 空调系统、制冷系统和未设空调车站的通风系统：

- 空气处理设备和制冷系统的冷、热媒及工质的压力、温度等各项参数的调整与测定；

- 站台厅、站厅、设备与管理用房典型测点的温度、相对湿度测定；

- 上一款测定当时的户外气温和相对湿度以及排风温度和相对湿度的测定。

3 事故通风和排烟系统：

- 事故通风用通风机及排烟风机的风量、风压、转速及噪声的测定；

- 事故通风及排烟风管、风道及风口的风速和风量分配的调整与测定；

- 上一款测定运行时，站台厅、站厅、疏散通道及区间隧道等典型测点的静压、气流方向和流速的测定。

4 地面厅热风采暖系统和设备与管理用房电热采暖运行时房间温度的测定。

5 各设备的就地、距离和远程控制的测定和调整。

6 设计规定的其他调试项目。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

一般项目

    - 系统无负荷联合试运转时，应按设计规定的运行方式，适时投入通风、空调的各个系统。每个系统内的设备及主要部件的联动应协调，并运转正常。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

    - 当竣工季节气温符合冷（热）源的运行条件时，空调系统应做带冷（热）源的联合试运转。当不符合运行条件时，空调系统可先做不带冷（热）源的试运转。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

    - 无负荷联合试运转的时间，应符合下列规定：

1局部通风系统、事故通风和排烟系统应连续、稳定运行6h以上；

2 空调系统，带制冷剂的制冷系统和采暖系统应连续、稳定运行8h以上；

3 带制冷剂的制冷系统如在最低负荷能力条件下，不能连续运行，可缩短试运转时间。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽查10%，不得少于1个系统。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

    - 系统带负荷的综合效能试验应在列车试运行期间接近设计负荷的条件下进行。

    - 系统带负荷的综合效能试验其测定与调整项目应由建设单位根据工程设计的要求拟定。

  - 工程验收

    - 通风与空调工程应在系统无负荷联合试运转合格后进行竣工验收。

    - 工程竣工验收时的设备、风管及部件检验项目应符合现行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）的规定。

    - 通风与空调工程试运行后，应进行综合效能试验，其项目级指标应符合设计要求。

    - 工程竣工验收应提供下列资料

- 原材料、设备、配件及仪表的合格证及说明书；

- 图纸会审记录 变更设计或洽商记录；

- 隐蔽工程验收记录；

- 试运转及系统调试记录；

- 质量评定记录；

- 开竣工报告；

- 竣工图。

- 给水与排水

  - 一般规定

    - 磁浮车站及区域的给水与排水工程施工及验收分部工程、分项工程、检验项目、检验批应按照现行国家标准《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299的有关规定执行。

    - 地面车站、高架车站、变电所、道岔区、车辆基地等区域的给水与排水工程的施工及验收除应遵守本规范规定外，尚应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

  - 给水管道

    - 给水与消防管道的材质、规格、压力等级应满足设计要求，管道的壁厚、防腐、卫生要求等应符合现行产品行业标准的规定，并应有出厂合格证。

    - 给水管道采用塑料管、复合管道时，应符合相关技术要求，并应有合格的检验证书，施工安装应符合产品安装说明书的要求，管道连接应采用管件连接；室外给水塑料管道不宜露天架空敷设，当必须露天架空敷设时，应有保温、防晒、防撞等措施。

    - 塑料管材、管件、接口材料贮存期超过一年、应重新进行品质性能检验、合格后方可使用。

    - 给水管道安装前，应测试本工程范围内最不利的给水点水压，并应满足设计要求；给水管道的工作压力不得大于产品标称的允许工作压力。

    - 给水管道与市政给水管网连接时，应经主管部门批准，并应符合市政接管要求；接管处应设置计量表、检修阀门、泄水装置及倒流防止器。

    - DN100mm及以上的管道穿越铁路时，应设防护涵洞，其余管道可设防护套管。防护涵洞、防护套管外顶部距钢轨轨底的距离不宜小于1.2m，至路基面的距离不得小于0.7m，并宜与线下工程同步实施。

    - 给水管道穿过防火墙时应进行防火封堵，并应加设防火套管；穿越楼板时应采取防水措施。

    - 管道不宜穿过结构伸缩缝、抗震缝、沉降缝；必须穿越时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置；采用金属波纹管补偿器时，应按其要求在一定距离内设置固定支座和导向支座；不得用波纹补偿器的变形强行调整管系位置的安装误差；补偿器的安装应符合产品安装说明书的要求。

    - 管径小于100mm的热浸镀锌钢管宜采用螺纹连接，镀锌层表面破损与外露螺纹部分应作防腐处理；管径不小于100mm的热浸镀锌钢管应采用沟槽式或法兰连接，沟槽深度不应小于2.2mm；采用热浸镀锌法兰连接时，应做好焊接部分的防腐处理。

    - 安装的管道支、吊、托架位置应正确，安装应稳固；安装支架和紧固螺栓应进行防腐处理，防腐宜采用热浸锌；支、吊架间距应符合相关规范规定。

    - 埋地或设在垫层内的给水管道外壁及附件应作防腐处理；在寒冷及严寒地区应设在当地冰冻线以下；当必须敷设在冰冻线以上时，给水管道应作保温处理。

    - 室外埋地塑料管道铺设后宜沿管道走向埋设金属示踪线，距管顶不小于300mm处宜埋设警示带、警示带上应标出醒目的提示字样。

    - 消防给水管道安装应符合消防的规定，明装消防管道表面应涂成红色，并应有水流方向标记。

    - 各类阀门、消火栓、排气阀、测流计、液位计等安装前，应核对产品规格、型号；检查产品外观质量，符合设计要求，具有产品合格证方可使用。

    - 阀门安装的位置及安装方向应符合设计要求，其位置应便于操作；隐蔽安装的阀门，在隐蔽处外面，应设标记。止回阀安装应方向正确，阀体平正。

    - 水锤消除器、消火栓等应在管道水压试验合格后安装，其安装位置应符合设计要求。

    - 给水管道的井室安装闸阀时，井底距承口或法兰的下缘不得小于100mm，井壁与承口或法兰外缘的距离不应小于250mm。

    - 站厅、站台公共区设置的冲洗栓箱宜采用不锈钢等防腐材料制作，且宜暗装；明装的箱体和接管应平整、美观；门锁应开闭可靠。

    - 室内消火栓及消火栓箱的安装可配合装修的要求进行，消火栓栓口中心距地面高度应为1.1m，箱门应能完全打开、开启灵活，箱门上应有明显的标识，箱内配件应齐全；金属箱体应无锈蚀、划伤。

    - 明装消火栓箱体的规格类型应符合设计要求，箱体表面应平整、光洁、方正；箱体内外表面应作防腐处理，必要时宜采用防腐材料。

    - 室内消火拴系统安装完成后，应取屋顶层或在水箱间内试验消火栓和首层取两处消火栓作试射试验，并应达到设计要求。

    - 室外消火栓、水泵接合器应设置永久性固定标识，标识应明显、清晰，并宜采用反光标识；栓口的位置应便于操作；水泵接合器附近不应有障碍物，距最近一个市政消火栓的距离宜为15m～40m。

    - 室外地上式消火栓的安装位置距建筑物外墙不宜小于5m，距道路边缘不应大于2m。

  - 排水管道

    - 排水管道与市政排水管网连接时，应经当地主管部门批准。

    - 排水系统应有防止市政排水倒灌进入磁浮交通区域内的可靠措施。

    - 设在江、湖等自然水体旁的排水安装工程，其化粪池进水管内底标高应大于当地自然水体遭遇100年一遇的洪水标高；化粪池宜设置在接户管的下游端，池外壁距建筑物外墙不宜小于5m；当受条件限制化粪池设置在建筑物内时，应采取通气、防臭和防爆措施。

    - 排水管道的材质、规格应满足设计和产品质量标准的要求，管道的壁厚应均匀一致。

    - 硬聚氯乙烯排水管道及新型排水管道的安装，应按照产品安装说明书的要求进行，并应符合相应的国家现行规范的规定。

    - 与既有排水管道连接的新建管道施工前，应复测既有管道的平面位置与高程，作为施工依据。

    - 塑料排水管道应按设计要求及位置设置伸缩节；当无设计要求时，层高不大于4m的污水及通气立管应每层设一个伸缩节；层高大于4m的污水及通气立管应根据伸缩量确定，但伸缩节的间距不应大于4m。

    - 排水口或清扫口不宜设在轨道区域内，其他需清掏的排水设施，其清掏口的朝向应便于检修。

    - 埋地排水管道安装前应按照施工图的要求，现场核对排水方向、检査井的位置、标高和管道的坡度、管径等是否满足设计要求；金属排水管道应有防杂散电流的措施。

    - 重力排水管道的安装，应按设计要求或相关规范的规定设置坡度，不应做成无坡和倒坡。

    - 架空敷设的明装生活污水、雨水排水管道，应设卡箍或其他固定件加固安装。

    - 排水管道的接口和管道与附属构筑物的连接部位应稳固、严密。

    - 管道穿过井壁的施工应符合设计要求。

    - 室内排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时，应设置阻火装置。

    - 管道穿越铁路时，宜集中布置垂直通过，并应避免从铁路咽喉区、区间正线穿过，当管道必须从咽喉区、区间正线穿过时，压力管应设防护涵洞，重力管宜设防护涵洞，并与主体工程同步实施。

管道穿越铁路站场范围内线路时，重力流管道应采用金属管道或钢筋混凝土管；压力管道宜设于防护套管中，两端设检查井。

    - 污水管道检查井宜采用现浇钢筋混凝土结构或预制装配式混凝土结构。

    - 检查井井室地基不得扰动，地基承载力达不到设计要求时，应进行处理。

  - 水 泵

    - 水泵的型号、规格、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。

    - 水泵安装的基础混凝土强度、位置、标高、尺寸、预留螺栓孔等，应符合设计要求。

    - 水泵底座、减振装置的安装应符合安装说明书的要求。

    - 与水泵的连接管道不得以泵体作支撑，并应有防振和减振措施。

    - 安装后的水泵，手动盘车应灵活、无阻滞、卡壳并应无异常声音。

    - 水泵控制系统的安装应满足设计要求，水泵安装应有安全可靠的接地装置。

    - 潜水泵的安装位置、方向应符合设计要求，并应易于维修；潜水泵的提升装置宜采用防腐材料，泵体升降应灵活，不应有卡死现象；管道连接应可靠，并应易于拆卸。

    - 潜水泵配电箱设置位置应满足人员通过的要求，并不得设置在易被水淹没的地方，其操作器件应有防止他人操作的措施。

    - 潜水泵电器安装、电缆敷设等应符合相关标准的要求。

  - 构筑物

    - 给排水构筑物除应符合设计规定的强度等级和抗渗、抗冻性能要求外，尚应符合现行《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的规定。

    - 给排水构筑物底板位于地下水位以下时，施工前应验算施工阶段的抗浮性。当不能满足要求时，应采取抗浮措施。

    - 给排水构筑物开挖深度大于5m，或地基为软弱土层，地下水渗透系数较大或受场地限制不能放坡开挖时，应采取支护措施。

    - 当给排水构筑物坑底在地下水位以下，开挖时应采取降水措施。雨季施工时，应在基坑四周设置排水沟槽。

    - 在施工过程中不得中断排水，并应对排水系统加强检查和维护。当构筑物不具备抗浮条件时，不得停止排水。

    - 基坑开挖接近设计高程时，应进行地基承载力试验，发现承载力与设计不符或其他异常情况时，应及时通知设计单位，并按规定进行处理。

    - 地基不得扰动、超挖。当局部扰动或超挖时，应按规定进行处理。

    - 基坑开挖至设计高程后，应及时通知有关单位进行验收，验证地基承载力、平面尺寸及高程是否符合设计规定。基坑验收合格后应予保护，并尽快进行下一工序施工。

    - 混凝土底板和顶板应连续浇筑，不得留置施工缝；设计有变形缝时，应按变形缝分仓浇筑。

    - 管道穿过构筑物墙体时，穿墙部位施工应符合设计要求；设计无要求时可预埋防水套管。防水套管的直径应至少比管道直径大50mm，待管道穿过防水套管后，套管与管道空隙应进行防水处理。

    - 构筑物施工完毕必须进行满水试验。

  - 水处理设备

    - 水处理设备进场应进行开箱检验，对其品种、规格、外观等进行验收。其型号、规格、技术参数、技术接口等应符合设计要求。经建设、监理、施工单位共同验收合格后，施工单位应办理验收单，验收单经业主、监理、施工单位、供货商签字，并列入竣工验收资料。

    - 设备安装的连接螺栓、螺母应拧紧，垫铁应放置正确，接触紧密。

    - 水处理设备的运输和安装过程不得损伤设备构件。

    - 水处理设备安装完成后，应会同建设、管理和设计单位共同进行试运行及调试，并作记录。

    - 水处理设备应在设计负荷下进行试运转和调试，各项指标均应符合设计要求。

  - 给水与排水系统试验及检验

    - 给水系统应进行水压试验，管道、阀门、接头等应无漏水、渗水；排水系统应进行闭水试验，管道应无渗漏，排水应通畅，排水主立管及水平干管应进行通球试验，各项试验均应作好试验记录。

    - 给水管道及配件检验前应作全面检查，阀门型号、规格、耐压强度应符合设计要求和施工规范的规定，安装位置、进出水方向应正确，连接应牢固紧密，启闭应灵活；完工后应清除异物，清洗管道，并应进行给水管道水压试验。

    - 给水管道必须水压试验合格，并网运行前进行冲洗与消毒，须检验水质达到标准后，方可允许并网同时投入运行。

    - 室内给水系统的水压试验压力应为工作压力的1.5倍，并不应小于0.6Mpa；金属及复合管给水系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02Mpa；塑料管道给水系统应在试验压力下稳压1h，观测压力降不得超过0.05MPa，然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa；消防给水管道试验压力不应小于1.4Mpa，压力调至工作压力下稳压2h应无渗漏；所有试验的外观检査均应无渗漏。

    - 隐蔽工程验收前，应对给水管道系统进行强度试验和严密性试验；应对排水管道进行灌水试验和通水能力检查。

    - 室外给水管道的水压试验应符合下列规定：

- 试验压力应按表12.7.6-1选择确定。

表12.7.6-1  压力管道水压试验的试验压力(MPa)

| 管材种类 | 工作压力 P | 试验压力 |
| --- | --- | --- |
| 钢管 | P | P＋0.5，且不小于0.9 |
| 球墨铸铁管 | ≤0.5 | 2P |
|  | ＞0.5 | P＋0.5 |
| 预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管 | ≤0.6 | 1.5P |
|  | ＞0.6 | P＋0.3 |
| 现浇钢筋混凝土管渠 | ≥0.1 | 1.5P |
| 化学建材管 | ≥0.1 | 1.5P，且不小于0.8 |

- 预试验阶段：将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min。期间如有压力下降可注水补压，但不得高于试验压力；检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象；有漏水、损坏现象时应及时停止试压，查明原因并采取相应措施后重新试压。

- 主试验阶段：停止注水补压，稳定15min；当15min后压力下降不超过表12.7.6-2中所列允许压力降数值时，将试验压力降至工作压力并保持恒压30min，进行外观检查若无漏水现象，则水压试验合格。

表12.7.6-2  压力管道水压试验的允许压力降(MPa)

| 管材种类 | 试验压力 | 允许压力降 |
| --- | --- | --- |
| 钢管 | P＋0.5，且不小于0.9 | 0 |
| 球墨铸铁管 | 2P | 0.03 |
|  | P＋0.5 |  |
| 预(自)应力钢筋混凝土管、预应力钢筒混凝土管 | 1.5P |  |
|  | P＋0.2 |  |
| 现浇钢筋混凝土管渠 | 1.5P |  |
| 化学建材管 | 1.5P，且不小于0.8 | 0.02 |

    - 工作压力小于0.1Mpa的室外排水管道应进行闭水试验，压力大于等于0.1Mpa的室外排水管道应进行水压试验。

    - 有闭水要求的检查井经闭水合格、隐蔽验收后，方可进行回填土。

    - 构筑物施工完毕必须进行满水试验。

    - 水处理设备应在设计负荷下进行试运转和调试，各项指标均应符合设计要求。

    - 水泵应按功能要求进行检验，水泵连续试运行的时间不应小于2h；检验内容应符合相关标准的规定。

  - 工程验收

    - 给水与排水管道及配件和设备安装工程验收除应按国家现行相关规范、标准进行外，尚应符合下列要求：

- 给水排水管道及设施安装的位置、标高、管径等应符合设计的要求，竣工图应记录正确、完整；

- 给排水系统通水运行后不应有渗漏等现象；

- 管道、阀门、支架的防腐、保温及防杂散电流措施应符合要求；

- 消防系统应进行专项检查合格；

- 所有阀门操作应灵活，仪表功能应正确；

- 水泵运行应正常，启停功能应满足要求。

    - 工程验收应提供下列资料：

- 安装检查、试验、调试记录；

- 施工图会审记录；

- 施工图设计技术交底会议纪要、设计变更和洽商记录

- 产品说明书、合格证等随机文件；

- 隐蔽工程验收记录；

- 质量评定记录；

- 设备试运转记录；

- 开工和竣工报告；

- 竣工图；

- 工程声像资料。

- 供电

  - —般规定

    - 本章节适用于中低速磁浮交通供电工程的施工及验收。

    - 供电工程的施工，应按照已批准的设计文件的要求进行。设计文件应完整配套，包括：

- 设计说明书、工程数量表、设备和主要材料数量表;

- 采用的标准图、通用图;

- 按设计文件组成所列应提供的各类施工图纸；

- 施工组织设计及设计概算。专业间要相互衔接,并与现场实际相吻合。

    - 供电工程施工所采用的设备、器材应符合现行的国家标准、行业标准或经批准的企业标准的规定，并有合格证件，未经批准或质量认证的产品不得使用。从国外引进的设备及器材应按产品技术文件或合同中规定的标准执行。

    - 供电工程使用的电气设备应选用损耗低、噪音低、防潮、无自爆的定型产品；材料应选用低烟、低卤、阻燃或耐火的定型产品，严禁使用国家明令淘汰的产品、技术和工艺。

    - 设备安装所用的金属支撑件、紧固件，除地脚螺栓外，均应采用镀锌制品，户外使用的金属紧固件宜用热镀锌制品。

    - 供电工程的施工及验收，除应按本规范执行外，尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

  - 变电所

    - 变电所内设备安装应符合下列要求：

- 变电所一次母线接线应在供电可靠的基础上简单明了。二次线应排列整齐、接线正确，连接点安装牢固；

- 电气设备间距离、带电体间距离和对地间距离应符合国家或行业标准；

- 开关等机构应动作灵活、准确，主、辅助接点应接触良好，动作可靠；

- 变电所内直流开关柜、整流柜、接触轨隔离开关柜、制动能量吸收装置及附属设备等直流牵引设备应与安装基础绝缘安装。

    - 直流快速自动开关安装应符合下列规定：

- 安装应垂直并固定牢固，开关的极间中心距及开关与相邻电器或柜体的距离，应符合产品技术文件的规定；

- 开关与母线连接后，不应使开关受到额外的应力；

- 二次回路接线应正确，接头连接应牢固；

- 灭弧室上部的喷孤距离，应符合产品技术文件的规定；

- 开关主触头的压力、开距及部件间隙的调整，应符合产品技术文件的规定。

  - 接触轨

    - 基本规定

      - 施工单位应具有相应的资质、健全的质量管理体系和检验制度。

      - 接触轨的安装必须与轨排悬浮面的空间曲面相对位置协调一致。

    - 绝缘支撑装置

      - 绝缘支持装置及连接零配件进场时，应对其规格、型号、外观进行检查，其质量应符合设计要求和产品技术条件规定。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查产品合格证、质量证明文件，施工单位全部、监理单位20%进行外观检查。

检验方法：检查产品合格证、质量证明文件和进行外观检查。

      - 绝缘支持装置的电气性能、机械性能应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查质量证明文件、试验报告，施工单位按每批次数量的3%测量绝缘电阻，监理单位见证检验。

检验方法：查阅出厂合格证和试验报告，目测、绝缘电阻测试。

      - 绝缘支持装置与预埋滑槽连接牢固，螺栓紧固力矩应按供货商提供的产品说明书执行。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验。

检验方法：观察检查、专用测量尺、用力矩扳手检查。

      - 接触轨支持间距一般直线和600m半径以上曲线为3.1米，特殊区段不得超过3.6米；小于600m半径区段一般为2m，最大不超过2.2m，车辆段低速区段最大不超过2.4m。检验数量：施工单位全部检查，监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验。

检验方法：观察检查、专用测量尺、用力矩扳手检查。

    - 接触轨及附件

主控项目

      - 接触轨及附件运达现场应进行检查，质量应符合设计规定和产品技术条件要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查产品合格证、质量证明文件，施工单位全部，监理单位20%进行外观检查。

检验方法：检查产品合格证、质量证明文件、检测试验报告和进行外观检查。

      - 锚段长度一般为50m，且不得超过52m，；接触轨短轨的最小长度一般不小于2米；正线供电分区采用分段绝缘器，车辆段内断口一般不大于3.4m，检修库内按工艺要求断口长度为34m。特殊区段满足设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：对照设计文件检查，观察、尺量检查。

      - 端部弯头的安装应符合下列规定：

- 端部弯头的安装位置符合设计要求；

- 端部弯头的折弯坡度应符合设计要求；

- 端部弯头在绝缘支架处应伸缩自由，预留伸缩范围符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验。

检验方法：观察、尺量检查。

      - 接触轨接头的安装应符合下列规定：

- 中间接头与接触轨相连接的接触面均应清洁，并应涂抹导电油脂；中间接头与接触轨轨腹连接密贴，紧固件安装齐全，螺栓紧固力矩符合产品说明书要求。

- 接触轨接头处受流面连接应平顺；

- 中间接头端面距相临绝缘支架的距离应符合设计要求，最小距离不低于450mm。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验。

检验方法：观察、尺量、力矩扳手测量检查。

      - 膨胀接头的安装应符合下列规定：

- 膨胀接头的安装位置应符合设计要求；

- 膨胀接头的间隙应按设计要求预留，预留值施工偏差为±2mm。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验。

检验方法：观察、尺量检查。

      - 接触轨中心锚结的安装应符合下列规定：

- 中心锚结的安装位置应符合设计要求；

- 中心锚结的安装应与膨胀接头的间隙设置保持一致；

- 中心锚结的固定应符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验。

检验方法：观察、尺量检查。

      - 接触轨敷设直线段应顺直，曲线段应圆顺，无硬弯。接触轨的受流面中心距F轨轨顶连线平面的垂直距离为650mm，施工允许偏差为±2 mm。接触轨的受流面中心距F轨连线平面中心线距离为950mm，施工允许偏差为±2mm，相邻两个支撑点受流面距F轨中心线差不大于2mm。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验，曲线段控制点全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

    - 电连接

主控项目

      - 电缆、线夹运达现场应对其规格、型号、电压等级、材质、数量、外观进行检查，其质量应设计规定和产品技术条件要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查产品合格证、质量证明文件，施工单位全部、监理单位20%进行外观检查。

检验方法：检查产品合格证、质量证明文件和进行外观检查。

      - 电缆的敷设路径、连接接触轨的位置及连接方式应符合设计要求，在接触轨断口处设置电连接，电缆连接处一般距端部弯头翘起端不小于8m。电缆应布线美观，安装稳固，外观无损伤。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

一般项目

      - 电连接的安装应符合下列要求：

- 电缆接线板的设置及其至相邻绝缘支架的距离应符合设计要求；

- 电缆在电缆接线板上固定时应按设计要求采取铜铝过渡措施，应用专用工具剥制，150mm2软电缆绝缘层剥开长度为70mm；

- 电缆在电缆接线板上安装时应预留因温度变化而产生的位移长度；

- 电连接所有安装接触面均应清洁、涂抹导电油脂；

- 电连接与接触轨连接牢固可靠，电缆排列整齐、固定牢固，标志牌字迹清晰、挂装牢靠。

- 电缆穿越人防门、防淹门时，应按设计要求固定在隧道侧壁上。

检验数量：施工单位全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

    - 隔离开关柜

主控项目

      - 隔离开关柜运达现场应进行检查，其质量应符合设计规定和产品技术条件要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查质量证明书，施工单位全部、监理单位20%进行外观检查。

检验方法：检查质量证明书和进行外观检查。

      - 隔离开关柜型号、安装位置及各部件安装尺寸应符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验。

检验方法：观察、尺量检查。

      - 隔离开关柜绝缘性能应符合设计要求。电动隔离开关柜的电源和控制回路接线正确，在允许电压波动范围内能正确、可靠动作。隔离开关柜机械联锁应正确可靠。机构的分、合闸指示与开关的实际状态一致。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验。

检验方法：观察检查、电气交接试验。

      - 操作机构传动操作应轻便灵活，隔离开关应分合顺利可靠，分、合位置正确，触头接触良好。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验。

检验方法：观察检查、操作检查。

      - 隔离开关安装后，在任何情况下带电体对地的最小净距均应满足带电距离要求。

检验数量：施工单位全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

一般项目

      - 开关底座安装应水平、牢固。并列三联隔离开关柜的底座应在同一垂直高度上安装水平、牢固。隔离开关柜与底座连接应牢固。

检验数量：施工单位全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

      - 隔离开关柜引线连接正确牢固，布线规整。

检验数量：施工单位全部检查。

检验方法：观察检查。

    - 避雷器

主控项目

      - 避雷器运达现场应进行检查，其质量应符合设计规定和产品技术条件要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查质量证明书，施工单位全部、监理单位20%进行外观检查。

检验方法：检查质量证明书和进行外观检查。

      - 避雷器安装位置、规格、型号、引线方式应符合设计要求，引线连接正确牢固，并预留因温度影响的变化长度。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验。

检验方法：观察、尺量检查。

      - 避雷器的工频接地电阻值不应大于10Ω。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位全部见证检验。

检验方法：观察、测量检查。

一般项目

      - 避雷器安装应竖直，支架水平，连接牢固可靠。

检验数量：施工单位全部检查。

检验方法：观察、尺量检查。

    - 送电开通及热滑试验

主控项目

      - 开通区段接触轨系统应绝缘良好，冷滑检查时发现影响送电的接触轨各项缺陷已克服完毕；接触轨系统送电后，各供电臂始、末端应确保有电。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查各供电臂。

检验方法：用2500V或1000V兆欧表测试，用直流验电器验电。

      - 热滑试验三次，第一次为20～40km/h，第二次为40～60km/h，第三次为60～80km。接触轨受流面上滑行应平顺，无碰靴、刮靴现象。对有火花的位置作好记录，热滑后进行检查处理。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察、热滑采用检测车辆进行热滑试验。

  - 配线及动力电缆设备

    - 配线工程施工应满足下列要求：

- 配线所用的材料到达现场进行检查，导线型号、规格，质量应符合设计要求和相关产品标准的规定。配线工程用的金属附件应镀锌或涂防腐漆。

- 导线的布置方式、路径应符合设计要求。

- 配线与气压各种管道间的最小距离应符合表13.4.1的规定。

表13.4.1 配线与管道间最小距离          单位mm

| 管道名称 | 配线方式 |  | 穿管配线 | 绝缘导线明配线 | 裸导线配线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽管 | 平行 | 管道上 | 1000 | 1000 | 1500 |
|  |  | 管道下 | 500 | 500 | 1500 |
|  | 交叉 |  | 300 | 300 | 1500 |
| 暖气管、 热气管 | 平行 | 管道上 | 300 | 300 | 1500 |
|  |  | 管道下 | 200 | 200 | 1500 |
|  | 交叉 |  | 100 | 100 | 1500 |
| 通风、给排水及压缩空气管 | 平行 |  | 100 | 200 | 1500 |
|  | 交叉 |  | 50 | 100 | 1500 |

- 导线连接和导线与端子连接，采用套管焊接时，焊逢焊料应饱满，表面光滑无凹陷，无漏焊、裂缝等缺陷；采用套管压接时，连接管、压接管、压接帽、压膜等与导线线芯应相匹配。

- 配线的分支线连接处，不应使干线受支线的横向拉力，入户线在进墙的一段应采用绝缘导线并设穿墙保护管，墙外侧应设防水弯头。

- 配线用线槽固定点应符合设计要求，连接应无间断，槽盖齐全。其水平和垂直偏差不应大于其长度的2‰，金属线槽防腐良好，并应可靠接地或接零。

- 导线在线槽内应排列整齐，其总截面不大于线槽面积的60%。

    - 动力箱、电控箱（柜）的安装应符合下列规定：

- 位于行车路线的两侧时，必须符合设备界限要求，箱、柜门应有锁闭装置；

- 箱、柜应有防水措施；

- 箱、柜基础应高出地面150～250mm；

- 箱体的金属外壳应接地，接地电阻值应满足设计规定要求。

  - 电缆线路

    - 电缆及附件在运输装卸过程中不得损伤；采用专用车辆运输时应捆绑牢固。

    - 电缆敷设前应进行检查，并符合下列要求：

- 电缆型号、规格应符合设计规定，电缆外观无损伤，绝缘良好；

- 电缆沟、槽清理干净，电缆管穿墙无堵塞；

- 电缆托架应齐全，固定牢固。

    - 电缆敷设时应排列整齐，净距离应符合设计要求，环境温度应满足电缆本身的技术条件。

    - 电缆的固定，应符合下列要求：

- 在下列地方应将电缆加以固定：垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上；桥架上每隔2m处；水平敷设的电缆，在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处；单芯电缆的固定应符合设计要求。

- 交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路。

- 裸铅(铝）套电缆的固定处，应加软衬垫保护。

- 护层有绝缘要求的电缆，在固定处应加绝缘衬垫。

    - 直埋电缆敷设应符合下列要求：

- 电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田、道路时不应小于lm。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处，可浅埋，但应采取保护措施。

- 电缆应埋设于冻土层以下，当受条件限制时，应采取防止电缆受到损坏的措施。

- 电缆间、电缆与管道、建筑物间的最小净距应符合设计要求。

- 电缆在穿越铁路、公路、排水沟、地下管线时应采取穿管保护。

    - 电缆穿管敷设应符合下列规定：

- 穿入保护管中电缆数量应符合设计要求；

- 电缆管内径与电缆外径之比不得小于1.5倍，混凝土管、 陶土管、石棉水泥管不应小于100mm。

- 利用电缆保护钢管作接地线时，接地线应焊接良好。有丝扣的管接头处应用跳线焊接。接地线和跳线的规格应符合设计要求。

- 引至设备的电缆管，其管口位置应便于设备连接及拆装，并列敷设的电缆管管口应排列整齐，露出地面的电缆管管口高度宜为100〜300mm。

    - 桥梁上电缆敷设应符合下列要求：

- 桥上使用的电缆槽道和支架的规格、型号、质量应符合设计要求和相关产品标准的规定。电缆槽道应平直，转弯等过渡组件配合严密，支架和钢制槽道防腐层良好。

- 槽内采用铺细纱或自熄性泡沫垫层，其规格应符合设计规定。

- 电缆槽应齐全无破损，槽口接缝应严密。槽道盖板应密封良好。

- 桥墩两端和接缝处的电缆应留有松弛度，松弛部分应有减振措施并固定良好。

- 桥梁两端的电缆应穿钢管保护，出入口及管口处应密封。

    - 电缆头的制作安装应符合以下规定：

- 电缆头型号规格选用应符合设计规定要求，主要技术性能应符合国家现行标准，并应严格按工艺规程操作施工；

- 电缆终端头的安装固定方式、接地电阻以及与相关设备的带电距离应满足设计要求；

- 电缆头接地引线应采用的接地铜绞线或镀锡铜编织线，截面应符合表13.5.8的规定。

表13.5.8电缆头接地引线截面

| 电缆类型（mm2） |  | 接地线截面（mm2） |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 150及以下 | ≥25 |
|  | 120及以下 | ≥16 |
|  | 10及以下 | ≥4 |
| 控制电缆 |  | ≥2. 5 |

  - 防雷及接地系统

    - 一般规定

      - 防雷及接地系统的安装应按已批准的的施工设计图施工。

      - 工程中采用的器材应符合国家现行技术标准的规定，并应有质量证明文件。

      - 安装电工、电焊和电气调试人员等，应持证上岗。

      - 安装使用的测量仪表、量具，应检测合格，在有效期内使用。

      - 施工中应进行经常性的检查，对隐蔽工程要随工检查并做好检查记录。

      - 接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

      - 接地线不应作其他用途。

      - 验收时应检查下列资料齐全：

- 设计方案及变更设计记录；

- 隐蔽工程（环形接地装置、垂直接地体、建筑物基础地网及引接线）的技术记录和随工验收记录；

- 避雷网、避雷带、引下线、环形接地装置、垂直接地体、建筑物基础地网和室内各接地汇集线、屏蔽设施等竣工图纸；

- 浪涌保护器配置图和接线、配线图；

- 浪涌保护器使用说明书，包括安装要求、技术指标、维修和故障应急处理方法等；

- 浪涌保护器出厂检验报告、出厂合格证、产品认证证书等；

- 地网接地电阻测试记录，包括测试仪表和环境描述（时间、气候等）。

      - 各种设备标牌、隐蔽工程的各种标志应齐全，与实物应一致，标牌、标志设置的位置应明显、合适。

    - 接地装置安装

主控项目

      - 防雷和接地设备的安装位置、方式应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察检查。

      - 防雷设备及材料进场应对其包装及外观进行检查验收，并根据产品标准的规定对以下内容进行检测，检测结果应符合设计要求。

- 防雷变压器的冲击耐压试验；

- 压敏电阻漏电流、绝缘电阻的测试；

- 金属陶瓷放电管直流点火电压试验；

- 瞬间电压抑制器击穿试验；

- 各种压敏电阻、陶瓷放电管等器件的引接线、接地线长度检测。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位检查应不少于20%。

检验方法：施工单位应进行通电试验，监理单位见证试验。

      - 接闪器、引下线应对以下内容进行检测。

- 接闪器的规格、位置应符合设计要求；

- 引下线的数量、规格、位置应符合设计的要求；

- 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与引下线可靠连接。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察检查、尺量，用接地电阻测试仪测量避雷针、避雷带等的对地电阻。

      - 建筑物等电位接地干线应从与接地装置有不少于2处连接或直接从总等电位端子板2处引出。等电位连接形成的网格宜为环形（不闭合）。支线间不应串联连接。

检查数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察检查。

      - 屏蔽设施验收应对以下内容经行检测。

- 屏蔽材料的规格、材质应符合设计要求；

- 屏蔽层与接地网应可靠地连接；

- 过渡电阻值不宜大于0.03Ω。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察检查，用接地电阻测试仪测量过渡电阻。

      - 防静电地板材质、安装工艺、强度、静电电位等应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察检查，强度应进行力学性能试验。

      - 建筑物接地装置应符合以下设计规定。

- 接地装置的结构和安装位置应符合设计要求；

- 接地体的埋设间距、深度、安装方法应符合设计要求；

- 接地装置的材质、连接方法、防腐处理应符合设计要求；

- 接地电阻应符合设计要求；

- 各种设备标牌、隐蔽工程的各种标志应齐全，与实物应一致，标牌、标志设置的位置应明显、合适。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察检查、用接地电阻测试仪测量接地电阻。

      - 电线、电缆敷设应符合以下规定。

- 各种电线、电缆的规格应符合设计要求；

- 各种电线、电缆平行敷设时的间距应符合设计要求；

- 各种电线、电缆穿越墙体、楼板时的防护应符合设计要求；

- 电缆埋设标志齐全、正确。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察检查、尺量。

一般项目

      - 接闪器、引下线的安装、焊接应牢固，接闪器、引下线上下不应附有其它电气线路，引下线应平直、无急弯，与接地装置连接应可靠、无腐蚀。

检验数量：施工单位全部检查。

检验方法：观察检查。

      - 各种连接线、接地干线、接地线的连接部分应焊接牢固，并经防腐处理。

检验数量：施工单位全部检查，监理单位抽检30%。

检验方法：观察检查。

      - 插座回路及插座箱设漏电保护

检验方法：观察检查。

    - 接地系统测试

主控项目

      - 分设接地系统接地电阻应符合以下规定：

- 接地系统综合接地电阻值不大于4Ω；

- 车体保护接地电阻值不大于10Ω；

- 防雷工频接地电阻值不大于10Ω；

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：施工单位用接地电阻测试仪测试。监理单位见证试验。

    - 单位工程观感

      - 搭接焊接饱满，搭接长度符合要求，防腐处理完整，均匀，无遗漏。

      - 接地标识应清新、准确。

      - 螺栓连接螺母紧固，防松零件齐全。

  - 监控系统

    - 电力监控系统应包括主站、子站系统及传输通道。主站设在车辆段磁浮控制中心。

    - 电力监控系统施工应根据设计文件要求进行。其功能应满足运营需要，各种显示反应灵敏，数据记录应准确。

    - 电力监控系统的主要技术指标应符合下列规定：

- 遥控命令传送时间：不大于3s;

- 遥调命令传送时间：不大于3s;

- 遥信变位传送时间：不大于3s;

- 遥信分辨率（子站）：不大于10ms;

- 遥测综合误差：不大于1.5%;

- 双机自动切换时间：不大于30s;

- 画面调用响应时间：不大于3s;

- 子站系统可利用率：不小于99.8%;

- 远动数据传输速率:不低于9600bps;

- 平均无故障工作时间（MTBF):不低于20000h。

    - 电力监控系统各种设备的功能、型式和要求，以及系统容量、远动信息记录格式和人机界面形式应符合设计的要求。

    - 计算机设备、人机接口设备、打印记录设备和屏幕拷贝设备、通信处理设备、模拟盘、不停电电源设备(UPS)、调试终端设备等各项功能应保证运行正常。

    - 传输通道的接口形式和通道的性能应符合设计的要求，保证回路畅通，强、弱电应分开布线，以提高防(抗）干扰能力。

  - 调整试验

    - 开关调整试验应满足下列要求：

- 开关本体及灭弧罩的绝缘电阻、打开距离及闭合状态等性能应符合产品技术条件要求，不应有虚点接触现象。交流耐压试验应符合国家规定要求及行业规范；

- 开关的动作试验，应在直流操作母线额定电压值下分、合3次，断路器动作应正常；

- 开关动作电流的整定，应按产品限定的技术条件要求进行。试验3次动作电流的平均值应与刻度标志相符。

    - 变电所控制、信号与保护功能试验应符合下列规定：

- 控制、信号功能试验应按手动、电动，就地、集中，单台、联动次序进行；

- 保护功能试验应采用模拟形式，模拟信号宜接近真实情况，其试验项目应符合设计要求；

- 控制应正确，动作应可靠，信号显示应无误、设备无异常现象。

    - 直流接地保护装置，控制正确，信号显示应无误、设备无异常现象。

    - 接触轨测试应符合下列规定：

- 接触轨焊接接头无损探伤和电阻测试数目应为其总数的 1%〜5% ;

- 接触轨焊接接头电阻不应大于等长母材的电阻；膨胀接头电阻应满足设计要求；

- 接触轨绝缘电阻试验应按供电分段进行，并应满足设计要求。

    - 接触轨冷滑行试验时应符合下列要求：

- 接头应平滑；

- 端部弯头、侧面弯头的安装应符合设计规定；

- 隧道内直流开关柜（箱）及跨越隧道顶部的电缆安装牢固，且无侵入设备限界。

    - 监控系统计算机中央处理装置的调试，应符合下列要求：

- 电源回路绝缘电阻、直流输出电压及时钟的脉冲周期和脉宽、周期和脉冲偏差，应符合产品技术文件的要求；

- 中央处理装置的开机自控、运算控制程序、主存储器、各类中断、信息保护及双机切换等功能应正常。

    - 监控系统计算机辅助存储装置的调试项目，应符合下列要求：

- 对全部存储器地址进行反复读写检查，24h不出现差错；

- 信息保护、故障报警显示及出错检查功能正常。

    - 监控系统计算机输人输出设备调试项目，应符合下列要求：

- 键盘上各键操作功能正常。

- 屏幕显示装置：

- 全字符显示、回车换行、光标控制、颜色选定和闪光等功能正常；

- 图示画面尺寸、垂直与水平方向的线性度、图像显示的稳定性、亮度、对比度及色度聚焦符合产品技术文件规定；

- 外连打印机、硬拷贝等各项功能正常：

- 画面显示的系统结构图应符合设计规定。

    - 不间断电源的输出电压、频率、负荷充放电时间及超载试验等，应符合设备技术文件的规定。

    - 模拟盘设备显示功能应正常。

    - 数据传输通道调试项目，应符合下列要求：

- 装置的负载能力，负载变化时，输出电平符合设备技术文件规定；

- 信息传输功能正常；

- 定时监视的振荡器频率和监视时间符合设计规定；

- 数据传输通道的有效信号衰减及噪声度符合设计规定。

    - 系统软件调试应符合设备技术文件规定的功能指标，应用软件调试应满足监控系统的要求。调试后应进行运行考核，其考核时间宜为：系统软件1〜2周；应用软件3〜6个月。

    - 监控系统基本功能试验，应按现行国家标准《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》（GB/T 13730）要求进行；系统功能应符合设计规定。

    - 接口装置试验应符合下列要求：

- 静态接口试验：通过接口输人、输出的信号应符合设计规定；

- 动态接口试验远动终端与被监控设备联机运行时，被监控设备运转应正常。

    - 监控系统设备运转试验，其系统功能和监控精度应符合设计规定。

    - 监控系统设备应作72h连续运行试验，并应按现行国家标准《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》（GB/T 13730)第4.2节执行。在试验中出现故障时，关联性故障则终止连续运行试验，待故障排除后重新开始计时试验;非关联性故障，待故障排除后继续试验，排除故障过程不计时。

  - 工程验收

    - 设备验收时应进行下列检查

- 变电所验收：

- 设备测试、试验资料齐全，并已达到规定的合格标准；

- 设备之间的安全距离、对地距离、安装高度符合规定；

- 电气连接可靠、接触良好、开关动作灵活，设备完好、信号指示正确；

- 标识清晰、明确，模拟屏与实物对应，接地牢靠；

- 充油、充气的电气设备应无渗油、油位、气体压力或真空度应符合产品的技术规定；

- 各项动作试验满足设计要求。

- 接触轨验收：

- 供电轨、回流轨电气连接正确、牢靠；

- 轨道旁设备位置与接触轨限界距离符合规定要求；

- 接触轨的安装精度应达到设计要求。

- 配线及动力电控设备验收：

- 箱、柜安装位置正确，固定牢固、箱柜门锁锁闭装置良好；

- 非带电体金属部分接地或接零方式正确，安装牢靠；

- 配线整齐、回路标识明确、控制动作可靠。

- 电缆线路验收：

- 电缆固定排列整齐，标志牌齐全、清晰，回路标识明确；

- 相关距离符合规定要求，终端标识相色明确；

- 试验及测试记录合格，资料齐全；

- 连接部位牢固，无外应力；

- 电缆槽、沟内无杂物，盖板齐全；

- 接地装置验收：

- 接地点外露部分连接可靠，标识齐全、明显；

- 接地电阻阻值测试检查符合设计规定；

- 监控系统中主站与子站的防雷与接地应满足设计要求；

- 以下资料已准备完毕：主站与子站防雷设备安装图，自然接地体接地点位置图和人工接地平面布置图，接地电阻测试记录。

- 监控系统验收：

- 模拟盘及远动终端设备安装符合规定要求；

- 系统接地装置及接地电阻阻值符合规定要求;

- 设备的系统功能测试符合设计规定；

- 设备72h连续运行试验无异常。

    - 工程竣工验收应提供下列资料：

- 原材料、设备的合格证书及产品说明书；

- 竣工图纸、变更设计或洽商记录；

- 各种相关测试记录；

- 隐蔽工程检查记录；

- 质量评定记录；

- 试运行及系统调试记录；

- 开竣工报告。

- 通信

  - 一般规定

    - 本章节适用于中低速磁浮交通通信系统工程的施工及验收。

    - 中低速磁浮交通通信系统工程的施工除符合本规范外，尚应符合国家和相关行业现行的有关标准的规定。

    - 通信系统的施工，应按照已批准的设计文件要求进行。

    - 通信系统施工所采用的新材料、新设备、新器材应符合现行的国家标准、行业标准，无相应标准时应按产品技术文件或合同中规定的标准执行。

    - 施工中应遵守国家现行的有关施工技术安全规程的规定，建立健全安全生产管理制度，对有可能危及行车安全的部位和人身安全的环境条件下施工时，要制订针对性的安全技术措施。

    - 通信工程质量应按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）第3.0.3条的要求进行验收。

    - 通信工程的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法应遵守《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382）的相关规定执行。

  - 通信管线

    - 支架、吊架安装

- 支架、吊架宜经过热镀锌处理，切口处不应有卷边，表面应光洁、无毛刺，尺寸准确。

- 支架与吊架的各臂应连接牢固。

- 支架、吊架安装时应固定牢固、横平竖直、整齐美观。安装位置偏差应不大于50mm，在同一直线段上的支架、吊架应间距均匀，同层托板应在同一水平面上。

- 支架、吊架安装在有坡度（弧度）的电缆沟内或建筑物构架上时，其安装坡度（弧度）应与电缆沟或建筑物构架的坡度（弧度）相同。

- 安装金属线槽及保护管用的支架、吊架间距应满足设计图纸要求。

- 水平敷设电缆用的支架、吊架间距宜为0.8～1.5m，垂直敷设时宜为1.0m。

    - 线槽安装

- 线槽的安装应横平竖直，排列整齐。其上部与楼板之间应留有便于操作的空间。

- 垂直排列的线槽拐弯时，其弯曲弧度应一致。线槽拐直角弯时，其弯头的弯曲半径不应小于槽内最粗电缆外径的10倍。线槽的直线长度超过50m时，宜采取热膨胀补偿措施。

- 采用焊接连接时应牢固，不应有明显的变形，埋设时焊接处应作防腐处理。

- 采用螺栓连接或固定时应牢固。线槽与机架连接处应垂直，连接牢固。两列线槽拼接偏差不应大于2mm。金属线材应接地，接缝处应有连接线或跨接线。

- 预埋线槽时，线槽的连接处、出线口、分线盒，均应作防水处理。

- 当强弱电缆用线槽敷设时，其线槽宜分开；若需要敷设在同一线槽内，宜采用带金属隔板的金属线槽分开敷设。

    - 保护管安装

- 保护管应排列整齐、固定牢固。用管卡固定时，管卡间距应符合设计或相关标准。

- 保护管管路煨弯时，留成角度不应小于90°，弯曲半径不应小于管外径的6倍，弯扁度不应大于该管外径的1/10，弯曲处不应有凹陷、裂缝，单根保护管的直角弯不宜超过两个。

- 保护管增设接线盒或拉线盒的位置应符合设计或相关标准。

- 保护管其两端管口应密封。金属保护管应接地，金属保护管连接后应保证整个系统的电气连续性。

- 预理保护管宜采用整根材料，如必须连接时，在连接处应作防水处理。预埋保护管管口应作防护处理。

    - 缆线布放

- 敷设电缆应合理安排，不宜交叉；固定时，松紧应适度。

- 支架、吊架上的电缆、电线宜用扎带固定。线槽内的电缆、电线应排列整齐，不应扭绞及溢出线槽。

- 电线穿管前应清扫保护管，穿管时不应损伤导线。

- 电线在管内或线槽内不应有接头和扭结。

- 电线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。多芯电缆的弯曲半径，不应小于其外径的6倍。当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时、与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离宜大于0.8m。

- 电源线与信号线交叉敷设时，宜成直角；当平行敷设时，相互间的距离应符合设计要求。

  - 通信光、电缆线路

    - 光、电缆敷设

- 通信光、电缆线路施工包括城市轨道交通区间光、电缆的敷设、接续、引入终端和测试等。

- 光、电缆和光、电缆配线架的型号、规格及质量应符合设计要求。

- 低烟无卤阻燃光、电缆成品的阻燃特性，应有相应质检机构的测试报告。

- 光、电缆应按长度、接头位置和单盘测试指标配盘。

- 光缆施工中应按设计要求敷设，不得任意切断光缆增加接头。剥除光、电缆外护套（层）时，严禁损伤光纤及电缆芯线。严禁使用带腐蚀性的焊剂进行焊接。

    - 光、电缆敷设

- 光、电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

- 光、电缆敷设前应进行单盘测试，测试指标应符合产品技术条件及设计要求。

- 光、电缆线路的径路、敷设位置应符合设计要求。

- 光、电缆线路的埋深应符合设计要求。

- 光、电缆外护层（套）不得破损、变形或扭伤，接头处应密封良好。

- 光、电缆与其他管线的间隔距离应符合设计要求。

- 光、电缆线路标桩的埋设应符合设计要求。光电缆标桩应埋设在光电缆径路的正上方。

- 光缆敷设、接续或固定安装时的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍，电缆敷设和接续时，铝护套电缆的弯曲半径不应小于电缆外径的15倍。

- 光、电缆线路预留的设置位置和长度应符合设计要求。

    - 光缆接续

- 必须在具有防灰尘和雨水功能的设施内接续。

- 光纤应按颜色对应接续，不得损伤。收容光纤的弯曲半径不得小于40mm。

- 光纤接续完毕，应做热缩加强管保护，加强管收缩应均匀，管中不得有气泡。

- 光纤护套、涂层的剥除，光纤端面制备、熔接，作热缩加强管等必须一次连续完成。

- 接续测试记录卡应一式二份，一份放入接头盒内，一份留存。

- 光缆护套接续部位、接头盒及密封材料应清洁，其装配按产品技术文件规定执行。

    - 光缆引入终端

- 干线光缆引入室内换接室内光缆，必须做绝缘接头，干线光缆金属护套应屏蔽接地。当采用不换接室内光缆而仍使用本缆直接引入的方式时，应做室内外绝缘。

- 绝缘接头应置于走线架上或地箱内。

- 成端的光缆弯曲半径不应小于护套外径的20倍。

- 光缆引入机架、尾纤引出机架，应根据机架的布线走向要求，进行布线。

- 绑扎的位置应绑扎松紧适度，不要求绑扎的位置布线应排放整齐。

- 引出机架的尾纤应加以防护，并在尾纤上标明方向和纤号，同时在机架端子分配表中标明尾纤方向和纤号。

    - 电缆接续

- 芯线接续应牢固，线序正确，芯线套管排列应整齐、平直。

- 电缆接续不得有混线及断线。

- 电缆接头不宜设在电缆与障碍物交叉的位置，其预留长度应为1.5～2m。

- 芯线接续长度及扭绞方向应一致，不得改变芯线原有的扭距和对称性，并恢复屏蔽线对的原屏蔽层。

- 充油电缆剖头应使用电缆清洗剂清洗干净，端盖与电缆护套上下盖应密封严密，护套内应塞满密封化合物，并不得渗漏，电缆内外护套应分别沟通。

- 芯线接续完毕，应填写接头卡片一式二份，一份放入接头盒（套管）内，一份留存。

    - 电缆引入终端

- 区间电缆引入室内必须做绝缘接头，区间电缆金属护套应屏蔽接地。

- 成端的电缆弯曲半径应符合：铝护套电缆不应小于电缆外径的15倍，困难地点不应小于电缆外径的10倍；铅护套电缆不应小于电缆外径的7.5倍。

    - 光电缆竣工测试

- 光缆测试应符合下列规定：

- 在一个站间（中继段内），每根光纤接续损耗平均值应符合下列指标：

单模光纤ā≤0.08 dB (1310nm、1550nm）；

多模光纤ā≤0.2dB。

- 站间（中继段）光纤线路衰减测试值应小于设计计算值。

- 站间通信电缆测试应符合表14.3.7或相关设计规定。

表14.3.7   站间通信电缆电特性标准

| 序号 | 项目 | 测量频率 | 单位 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.7mm线径环阻（20°） | 直流 | Ω/km | ≤96 | 实测值×L |
|  | 0.5mm线径环阻（20°） | 直流 | Ω/km | ≤190 |  |
| 2 | 环阻不平衡 | 直流 | Ω | ≤2 |  |
| 3 | 绝缘电阻 | 直流 | MΩ·km | ≥5000 | 实测值×1/L |

  - 传输系统

    - 传输设备安装

- 机架、机柜、配线箱（架）宜漆色一致、漆饰完好，安装应整齐、清洁。设备安装位置应符合设计要求，安装位置应正确、固定牢固并接地良好。

- 设备的底座尺寸应与设备尺寸相符。设备底座安装时，其表面应保持水平。水平倾斜度允许偏差应为±lmm。

- 机架（柜）安装应与地面垂直平稳。

- 设备台面安装应横平竖直。机房内设备安放应整齐，连接应可靠，标识应齐全完整，接地应符合设计要求。

- 机架、机柜的固定应符合设计要求，螺丝、垫片和弹簧圈应按规定固定，不得漏装。

- 机架（柜）内设备、部件的安装应在机架（柜）内按施工设计图定位并加固。安装应牢固、端正。插盘位置应正确，整齐完好。

- 机架（柜）底部应具有固定安装条件并应具有防震功能。

    - 传输设备配线

- 配线光缆/电缆的型号、规格应符合设计要求。配线标识齐全、清晰、不易脱落。

- 配线敷设径路和走线固定方式应符合设计要求，配线用吊架、支架的加工及安排应符合设计要求。

- 配线应无损伤、无纽绞交叉现象。铅包配线和橡皮绝缘电缆的弯曲半径不应小于其外径的6倍，同轴软线弯曲半径不应小于直径的15倍。光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。交、直流配线宜分开布放，不得绑在同一线束内。光缆与其他线缆应平行敷设，线缆之间不得重叠，应分开绑扎。

- 配线电缆不得有中间接头。配线用的电线或电缆芯线的编扎和端子焊接、绕接、卡接要求，应符合编扎顺直、接点牢固、接触良好等要求。卡接电缆芯线必须使用卡接钳，芯线的线径应符合卡接端子的要求，布放跳线时，要求跳线的起止路由符合端子跳线表的规定；布放跳线时，不得损伤跳线绝缘，跳线应保持扭绞；垂直上下的跳线段必须布放在直列的同一侧。

    - 竣工验收

- 竣工测试应包括对传输系统设备的单机电气特性测试及对传输系统的性能测试。

- 传输系统设备的单机测试指标应符合设备订货合同或设计要求。

  - 公务电话系统

    - 公务电话设备安装

- 程控交换设备到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

- 程控交换设备机架（柜）电路插板的规格、数量和安装位置应符合设计要求。

    - 程控交换设备的配线电缆到达现场应检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。配线标识齐全、清晰、不易脱落。

    - 公务电话系统指标检测及功能检验：

- 公务电话系统的本局呼叫接续故障率性能指标不应大于4×10-4。

- 公务电话系统的局间呼叫接续故障率性能指标不应大于4×10-4。

- 公务电话系统的计费差错率性能指标不应大于1×10-4。

- 忙时呼叫尝试次数（BHCA）性能指标应符合设计要求。

- 公务电话系统的通话保持功能应符合设计要求。

    - 公务电话系统网管功能检验

- 公务电话系统网管终端应具有图形实时显示功能。

- 公务电话系统的人机命令功能应符合设计要求。

- 公务电话系统的故障诊断、告警功能应符合设计要求。

- 公务电话系统的维护管理功能应符合设计要求。

- 公务电话系统对远端模块的集中维护功能应符合设计要求。

- 公务电话系统的计费及话务统计功能应符合设计要求。

  - 专用电话系统

    - 专用电话设备安装

- 专用电话设备到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

- 专用电话设备机架（柜）电话插板的规格、数量和安装位置应符合设计要求。

    - 专用电话设备的配线电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

    - 专用电话系统指标检测及功能检验

- 调度台至值班台间的传输损耗不应大于7dB。模拟调度电话的端对端最大衰减应符合设计要求，且不宜大于30dB。

- 调度电话的功能应满足以下要求：

- 告警及信号显示应准确。

- 调度台以不同呼叫方式呼叫时，其调度分机接收应准确。

- 调度台与调度分机间的相互通话应清晰正常。

- 调度台对各调度分机具有选呼、组呼、群呼功能，并在任何情况下不应发生阻塞现象。

- 调度分机可对调度台进行一般呼叫和紧急呼叫。

- 站内集中电话的功能应满足以下要求：

- 值班台或分机的呼入、呼出及组呼时，应灯亮、铃响。

- 分机呼入或呼出时的封闭性能应可靠。

- 回铃音及通话应清晰正常。

- 调度台对其各分机之间的通话可进行监听、插话、强拆。

- 站间电话功能应满足以下要求：

- 用户摘机即能迅速且无阻塞地沟通两车站值班员之间通话联络。

- 在车站值班台上应有相应的热键区分上下行车站。

- 回铃音及通话应清晰正常。

- 紧急电话功能应满足以下要求：

- 用户摘机即连至车控室值班台上。

- 在车站值班台上应有相应的显示灯。

- 回铃音及通话应清晰正常。

  - 无线通信系统

    - 一般规定

- 无线通信系统施工可包括铁塔、各种天馈线及漏泄同轴电缆的安装等，以及无线通信系统设备的安装。

- 无线通信系统施工前应根据施工图进行施工复测：检查铁塔、直放站、机房的位置确认，漏缆架挂的位置及长度确认。

- 无线通信系统漏缆及射频电缆的连接制作安装人员应经过专业培训。

    - 铁塔安装

- 主控项目

- 铁塔基础深度、标高及塔靴安装位置应符合设计要求。

- 铁塔基础用混凝土原材料及混凝土强度等级应符合设计要求。

- 铁塔的高度应符合设计要求，并符合地方相关规定，垂直度偏差不应大于1.5%。

- 天线加挂支持高度及方位、平台位置及尺寸、爬标的设置方式应符合设计要求。

- 铁塔防雷装置、接地引下线和接地电阻应符合设计要求。

- 铁塔塔体的接地电阻应符合设计要求，塔体金属构件间应保证电气连通。

- 一般项目

- 铁塔基础顶面应水平平整，塔靴及基础应紧密贴合，允许水平误差为3mm。

- 铁塔构件的镀锌层应均匀光滑、不翘皮，不得出现返锈现象。

- 铁塔塔靴与基础预埋螺栓的连接必须用双螺母，塔身安装螺栓穿入方向应一致，螺母应拧紧，螺栓外露丝扣不应少于两扣。

- 铁塔接地装置应选择在土壤电阻率较低处埋设，间距应为5m，埋深为0.5～0.8m或冻土层以下，与其他接地体间距离不宜小于20m。

    - 天馈线

- 天线安装应符合下列要求：

- 天线的安装及加固应符合设计要求，安装应稳定、牢固、可靠；

- 定向天线的方位及俯仰角应符合工程设计要求；

- 天线的杆（塔）应设有单独的避雷针，避雷针引下线应做固定并与接地体连接良好；

- 天线的防雷保护接地系统应良好，接地电阻值应符合工程设计要求；

- 天线应处于避雷针45°角的保护范围内；

- 天线的同轴电缆馈线的金属外护层，应在上部、下部和经走线架进机房的入口处就近接地 ，在机房的入口处接地应与接近的接地系统连通；

- 天线避雷地线接地体与连接线（如扁钢）等焊接处应做防腐处理。

- 站厅天线安装的安装位置应符合设计要求，并保证无线信号对站厅的全面覆盖。

- 馈线的安装应符合下列要求：

- 同轴电缆转弯的曲率半径应符合相应型号同轴电缆产品技术指标的要求。

- 同轴电缆的走向及安装加固应符合设计要求。出入机房时，洞口处及与室外防雷器的连接处必须按设计要求加固和采取防水措施；

- 同轴电缆引入机房前，必须按设计要求在上下两端将外皮接地。安装接地卡时不得使电缆变形；

- 同轴电缆头与天线、同轴电缆头与同轴电缆、同轴避雷器与同轴电缆的连接应牢固，接触良好，外护套与电缆头应作防水处理。

- 天馈线的技术性能应满足以下要求：

- 天馈线驻波比在工作频段内≤1.5；

- 单条馈线驻波比在工作频段内≤1.15 ；

- 按馈线长度和部件计算的总衰减应符合技术指标要求。

    - 漏泄同轴电缆

- 漏泄同轴电缆的型号、规格和敷设应符合设计要求及相关标准。

- 隧道内漏缆支架的安装应符合下列规定：

- 漏缆吊挂在隧道侧壁，漏缆的开口方向应面向列车，距钢轨面的高度应为4.8～4.9m；

- 支架孔的直径应为Φ19mm，孔深应为（70±3）mm。孔应平直不得成喇叭状；

- 洞内吊夹根据设计要求位置安装，每隔10m安装防火吊夹一处；

- 隧道内漏缆宜采用人工抬放。如采用机械加工时，运载轨道车不得猛启动或急刹车。

- 吊挂漏缆应符合下列规定

- 漏缆吊挂在隧道侧壁，漏缆的开口方向应面向列车，距钢轨面的吊挂高度应为4.5～4.8m；

- 隧道外区段漏缆吊挂后最大垂幅度应在0.15~0.2 m范围内（温度在20摄氏度）。

- 高架或地面区段漏缆的安装应符合设计要求及下列规定 ：

- 漏缆架设主要采用高架防护栏安装托架架设方式；

- 托架应根据设计要求间隔安装；

- 漏缆安装与回流线或PW线的距离不应小于0.3m，与牵引供电设备带电部分的距离不应小于0.6m；

- 漏缆敷设宜采用人工抬放；

- 漏缆施工时严禁急剧弯曲，弯曲半径不得小于2m。

- 漏缆连接器及终端匹配负载等部件的安装应严格按工艺标准操作，接头应保证电特性指标，对于阻值过大、绝缘不良、衰耗偏大的接头应锯断重接。装配完毕应进行下列质量检查：

- 用万用表进行通电试验，检查内、外导体装接情况，并轻敲连接器万用表不应有变化；

- 用万用表检查绝缘电阻应为无穷大；

- 各零部件应旋紧。

- 连接器装配后接头外部应进行防护，应固定可靠。

- 合路器与分路器的安装位置应满足设计要求，并在施工中符合下列要求：

- 不得修剪合路器原配电缆长度；

- 遇到系统改造时，两个分路器之间的连接电缆长度应符合设计要求；

- 分路器空余端要求接上相应的终端负载。

    - 设备安装

- 无线设备的型号、规格、安装位置和安装方式应符合设计要求。

- 基站的安装位置与室内其他设备应按设计要求保持一定的距离，屏蔽地线、保护地线、工作地线应分别布放。馈线在室内应路由合理，支撑牢固。

- 机车台应安装在通风良好、不影响司机操作的位置。控制盒应安装在便于司机操作的位置。在机车上敷设控制电缆时，应避开周围热管路。连接电缆应留10%余量，明敷的电缆应固定牢靠，配线正确。

- 直放站的安装宜采用壁挂式及落地式两种安装方式。

- 高架及地面区间直放站应设置独立的防护地线，接地电阻应不大于10Ω。

- 直放站的安装位置除应有必要的供电和照明设备外，还应符合防水、防盗、防寒、散热等要求。

  - 闭路电视监视系统

    - 闭路电视监视设备安装

- 主控项目

- 闭路电视监视设备到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

- 闭路电视监视设备机架（柜）电路插板的规格、数量和安装位置符合设计要求。

- 一般项目

- 监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射，当有不可避免的光时，应加遮光罩遮挡。

- 监视器装设在固定的机架和柜内时，应采取通风散热措施。

- 监视器的外部可调节部分，应暴露在便于操作的位置。

    - 闭路电视监视设备的配线电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质最应符合设计要求及相关产品标准的规定。

    - 闭路电视监视系统指标检测及功能检验

- 系统的微分增益、微分相位指标，应符合设计要求及相关产品标准的规定。

- 系统的信噪比性能指标应符合设计要求；无设计要求时，随机信噪比不应小于37dB；低照明度使用时，监视画面达到可用图像，其系统信噪比不应小于25dB。

- 闭路电视监视系统控制中心显示系统的显示功能符合设计要求。

- 控制中心画面选择的优先级功能应符合设计要求。

    - 闭路电视监视系统网管的以下功能应符合设计要求

- 监控显示各车站摄像机的状态；

- 对摄像机顺序切换、群切等功能的设置；

- 对摄像机的监视器代号字符的设置；

- 对摄像机使用优先级的设置；

- 对报警功能的设置；

- 调度员操作命令记录。

    - 闭路电视监视系统各车站设备和控制中心设备的数据通信功能应符合设计要求。

    - 闭路电视监视系统网管的人机交互功能应符合设计要求。

  - 广播系统

    - 设备安装

- 广播控制设备、扬声器的型号规格、功率、数量、安装位置与安装方式均应符合设计要求。

- 扬声器的安装应配合土建及装修同时进行，支撑架应安装牢固。扬声器单元或零部件应安装紧密，不得漏装。

- 车辆段/停车场扬声器的安装还应符合下列规定：安装扬声器的电杆严禁侵入线路建筑限界，也不得影响与行车有关的信号和标志。

    - 单机调试

- 设备通电前应进行以下检查：

- 机房温度、湿度和电源电压应符合设计要求；

- 电路插板数量、规格、位置应符合设计要求；

- 布线无混线、断线、活头现象；

- 设备各种熔丝规格应符合要求；

- 设备接地良好；

- 设备内部电源布线无接地现象；

- 设备内无遗留的螺丝、螺帽、芯线头等杂物。

- 设备通电后应进行以下检查：

- 变换器输出电压应符合要求；

- 设备自检应正常进行；

- 电路插板状态指示应符合该板当前状态；

- 设备告警指示应符合当前设备告警状态。

    - 系统调试

- 车站广播设备应具有以下功能：

- 车站广播设备应能根据实际需要设置广播优先级。

- 各信源可经不同通道同时播向不同的负载区域。播音设备自动、手动、紧急三种播音方式应可靠工作，能根据接受的信息自动生成或修改广播。

- 车站播音盒应具备播音功能、监听功能、故障显示、嗓音探测功能。

- 当有功放故障时，应能自动倒换至备用功放。

- 广播区域收听的音质应清晰，无杂音，收听效果受环境噪声变化的影响应满足设计要求。

- 控制中心设备应具有以下功能：

- 控制中心的广播控制台能全选、单选、组选车站和各广播区进行播音，能根据实际需要设置厂播优先级；

- 车站应能接收列车运行信息，并能自动播音；

- 控制中心应与时钟子系统时间同步。

    - 网管系统调试

- 控制中心应能监测车站的播音控制盒、各功能模块以及各功放的状态。

- 各车站自动播音的内容应能在控制中心集中修改。

- 应能自动记录中心调度员的广播时间、操作过程，并提供至少两路录音输出。

- 控制中心应能测试任意车站的负载区（开路或短路）和功放技术指标（功率、频率响应等）。

  - 时钟系统

    - 设备安装

- 时钟系统的设备安装和配线应符合本规范的规定。

- 标准信号接收单元的安装应符合以下规定：

- GPS/北斗接收天线头应安装在室外，且周围无明显遮挡物，安装方式应符合设计要求。

- 时间信号接收器应安装在室内，安装方式应符合设计要求。

- 子钟的安装应符合以下规定：

- 子钟支架安装应配合土建及装修同时进行；

- 安装时不应影响子钟表面的美观，外观零部件不应缺损；

- 安装位置和高度应符合设计要求。

    - 单机调试

- 设备调试前应对周围的环境、电源及硬件设备进行全面检査，检查正常后方可通电。

- 子钟表面应清晰干净，无影响美观的明显缺陷和损伤。

- 数显式子钟的时、分、秒或日期的展示应符合订货合同或设计要求。

- GPS/北斗应能正常接收标准时间信号。

- 子钟和母钟的自身校时精度及有GPS/北斗时的校对精度应符合设计要求。

    - 系统调试

- 系统调试应在保证传输通道以及单机设备正常的情况下进行。

- 检查GPS/北斗、母钟、子钟是否符合设计要求。

- 时钟系统向其他系统提供的标准时间信号格式应符合设计要求。

- 检查母钟及子钟的自动校时功能。

- 二级母钟、中心母钟中断，子钟应能正常工作。

  - 电源及接地系统

    - 电源设备

- 电源设备的基础型钢制作安装应符合下列要求：

- 根据柜体尺寸大小和室内地面荷载力预制基础型钢，除锈刷漆，做好接地；

- 基础型钢顶部宜高出室内抹平地面10mm。

- 电源柜安装位置应按施工设计图纸的规定。

- 交流配电设备的安装应符合下列规定：

- 交流配电箱的安装位置应正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱箱盖紧贴墙面，箱涂层完整；

- 交流配电箱安装在混凝土墙、柱或基础上时，应采用膨胀螺栓固定；

- 交流配电设备应有可靠的电击保护；

- 交流配电柜的每路配电开关及保护装置的规格、型号，应符合设计要求。

- 蓄电池组安装和调试应符合下列规定：

- 蓄电池架（柜）的加工形式、规格尺寸和平面布置应符合设计要求；

- 蓄电池应排列整齐，距离均匀一致，蓄电池连接应接触良好。安装蓄电池所用的工具应注意绝缘，应防止短路，注意正、负极性标志，连接电缆应尽可能短。

- 在安装末端连接件和导通电池系统前，应检査系统的总电压和正、负极。

- 不间断电源的安装调试应符合下列规定：

- 不间断电源的整流装置、逆变装置和静态开关装置的规格、型号必须符合设计要求；

- 不间断电源的输入、输出各级保护系统和输出的电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标必须符合产品技术条件要求；

- 输入电源故障时，应能手动与自动转换，自动稳压及稳流切换时间及切换电压值、输出电压。频率、负荷充放电时间及超载试验等，应符合设计要求；

- 可进行远程报警，充电显示，温度过高检査；

- 设备应有输出过电压和过电流防护措施。

    - 接地装置

- 地线盘（箱）、接地铜排安装应符合下列规定：

- 接地铜排和螺栓结合紧密、导电性能良好；

- 接地铜排端子分配符合设计要求；

- 地线盘（箱）端子连接紧密。

- 通信系统的以下部分均应接地：

- 通信设备、监控设备的机架、机壳；

- 电缆线路的金属护套和屏蔽层，防护用金属管路、金属桥架；

- 电源接地；

- 防雷接地。

- 信号

  - 一般规定

    - 信号工程的施工，必须按照批准的设计文件为依据，不得擅自修改工程设计。如需修改，必须按变更设计相关办法执行。

    - 信号设备安装前应按建设单位指定的部门对主要产品继电器、变压器、电子设备、防雷单元、电源屏等主要产品进行技术指标测试，由测试部门提出检验报告。

    - 设备安装前应检查预留的各种电缆通道、引入孔、设备安装通道是否符合设备安装要求。

    - 工程施工过程中，工程监理人员对隐蔽工程应随工检验，及时签署有关检查记录。隐蔽工程经随工检验合格后，验收时可不再重验。

    - 工程分批或全部竣工后，集成商和施工单位应按规定进行单项试验和综合试验，并做好试验记录。

    - 工程分批或全部竣工后，应按国家现行的基本建设工程交接验收办法及有关规定办理交接验收，并按规定提交竣工文件和资料。

    - 信号系统工程实施过程，包括系统设计、安装、调试等，应具有具备资质的第三方安全认证机构出具的安全认证证书和安全评估报告，作为信号系统验收、试运行和载客试运营的基本条件。

    - 本暂行规定未规定事宜参考《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578）。

    - 对于部分针对中低速磁悬浮系统的轨旁设备特殊安装工艺验收，验收标准应按工程设计文件要求执行。

  - 电源设备

主控项目

    - 电源设备安装应符合下列规定：

- 电源屏的规格和型号，应符合设计文件要求。

- 引入的电源相序与电源屏的相序、屏与屏之间的相序应相符。

    - 电源引人及防雷设备。

- 电源开关及防雷设备安装前，进行下列检查：

- 随机的产品合格证、技术文件齐全；

- 规格、型号，符合设计文件要求；

- 零部件齐全完整；

- 附件齐全；

- 开关(闸刀)动作良好，接触紧密；

- 端子接触良好，紧固件无松动；

- 无断线、短路、无脱焊、虚焊现象。

- 防雷元件应按建设单位指定的检验部门进行测试，不合格者不得使用。

- 电源引入及防雷设备安装应符合下列要求：

- 安装位置应符合设计文件规定：

- 设备中心距地面1600~1800mm；

- 与墙面之间连接牢固；

- 镶嵌式开关箱，外边缘应与墙面密贴。

- 墙壁内电源线宜采用PVC管进行防护。当采用钢管防护时，管口处应进行防护。管径应大于电线外经的1.5倍。

- 电源线从墙面布线时，应采用塑料线槽或金属线槽。线槽应平整，并固定牢固。金属线槽应安全接地。

    - 电源屏

- 电源屏到达现场后，应进行开箱检查：

- 随机的产品合格证、技术文件齐全；

- 规格、型号，符合设计文件要求；

- 包装及密封良好；

- 外观检查合格；

- 机械零部件齐全完整；

- 附件齐全。

- 电源屏配线前应进行下列屏内检查：

- 开关、按钮动作良好；

- 印刷电路板接触良好，紧固件无松动；

- 无断线、短路，无脱焊、虚焊现象。

- 电源屏配线前，应进行下列导通、测试，确认与技术文件相符：

- 设备内部配线导通；

- 端子间绝缘测试；

- 端子对地测试。

- 电源屏的安装应符合下列规定：

- 安装位置、排列顺序，应符合设计文件规定；

- 电源屏与电源屏或设备柜间走道距离、电源屏与墙之间的走道距离不应小于1200mm；

- 电源屏之间、电源屏与底座之间的连接均应牢固，安装应整齐、端正、平稳。

- 电源屏空载时通电试验检查应符合下列要求：

- 开关接触或断开动作良好，接触压力合适。

- 手动或自动转换主、备用电源时，工作稳定可靠；两路电源转换、模块转换满足技术文件要求。

- 手动或自动调压性能良好，动作正常。

- 各种电压表、电流表、指示灯显示正确。

- 报警系统动作正常。

- 限流装置应接触良好，其容量应符合设计文件规定。

- 测试输出的各种电源参致，均应符合技术文件的要求。

- 接入负载后，检查各项技术指标，应符合技术文件要求。

    - 不间断电源（UPS）

- 不间断电源（UPS）设备到达现场后应进行下列检查：

- 随机的产品合格证、技术文件齐全；

- 规格、型号，符合设计文件要求；

- 包装及密封良好；

- 外观检查合格；

- 元件无损坏情况；

- 设备应有铭牌；

- 附件齐全。

- 不间断电源(UPS)的设置位置，应符合设计文件要求。

- 不间断电源(UPS)送电试验应符合下列要求：

- 应按设备技术要求进行充放电试验；

- 显示状态正确，显示内容包括UPS正常、市电正常、电池供电、旁路供电、负载量、过载及报警等；

- 报警系统动作正常；

- 开关、限流装置应接触良好；

- 接入负载后，应检查设备特性符合技术文件要求。

    - 蓄电池

- 蓄电池到达现场后，应在规定期限内做下列检查:

- 随机的产品合格证、技术文件齐全；

- 规格、型号，符合设计文件要求；

- 包装及密封良好；

- 外观检查合格；

- 元件无损坏情况；

- 设备应有铭牌；

- 附件齐全。

- 到达现场后，应在产品规定时保管期限内进行安装和充电。

- 蓄电池安装应符合下列要求：

- 蓄电池放置的平台、基架及间距，应符合设计文件要求；

- 蓄电池安装应平稳，同列电池应高低一致，排列整齐。

    - 检验数量和检验方法

- 检验数量：施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。

- 检验方法：观察检查。

一般项目

    - 电源配线

- 各种电源线（电缆）的规格、型号，应符合设计规定。

- 电源线敷设应符合下列要求：

- 在装设防静电地板的房间内布设电源线时，应用钢槽防护。槽内电源线应自然顺直、整齐，拐弯处应留适当余量。

- 布设在设备柜顶部的电源线，不应与设备配线交叉，布放应自然顺直，拐弯处应留适当余量。

- 电源线采用钢管防护时，管口处应有防护措施。

- 电源端子配线应符合下列要求：

- 剥切线头时，不得伤及芯线；

- 焊接线环时，电源线与铜端头，注锡饱满，焊接牢固；

- 绕制线环时，线环应按顺时针方向旋转；

- 采用压接方式时，电源线与冷压端子连接牢固；

- 电源线两端去向标志齐全。

    - 检验数量和检验方法

- 施工单位、监理单位抽检不少于20%。

- 检验方法：观察。

  - 电缆、光缆线路

主控项目

    - 电缆、光缆安装应符合下列规定：

- 电线、电缆、光缆的型号、规格及主要电气特性、所配线位应符合设计规定。

- 电缆、光缆线路施工前，应按照工程设计文件进行施工调查和径路复测。

- 电缆、光缆工程敷设前应进行单盘测试。

- 电缆、光缆工程敷设后及接续配线前，进行施工测试；接续配线前的测试数据，作为其隐蔽工程测试记录。

    - 电缆及光缆敷设

- 电缆及光缆敷设应符合下列规定:

- 电缆及光缆应排列整齐，不得损伤，其端别应一致。

- 同沟直埋以及托架上的同层电缆、光缆不宜交叉、扭绞。

- 托架上和电缆爬架上电缆、光缆应固定牢固。

- 电缆及光缆与其他设施平行或相交时，其距离与防护措施 应符合设计规定。

- 直埋电缆、光缆沟底应平坦，沟内无石块和杂物；电缆、光缆埋设深度不得小于700mm ，石质地带不得小于500mm。

- 电缆、光缆设槽防护时，应符合设计要求；槽内电缆、光缆应排列整齐，互不交叉。

- 电缆、光缆备用量应符合下列规定：

- 引至室内电缆、光缆间的备用量应不小于5m。

- 室外设备端电缆、光缆备用量应不小于2m；当电缆、光缆敷设长度小于20m时，备用最应不小于1m。

- 电缆、光缆接续时，电缆、光缆的备用量应不小于2m。

- 直埋电缆、光缆径路的下列地点应埋设电缆、光缆标：

- 电缆、光缆转向或分支处。

- 超过500m 的直线中间点。

- 电缆、光缆地下接头处。

- 通过障碍物后需要标明电缆、光缆径路的部位。

- 电缆、光缆防护应符合下列规定：

- 电缆、光缆防护应符合设计规定；当采用管、槽防护时，钢质管、槽应作防腐处理。

- 电缆、光缆通过碎石时，必须使用防护管，管内径不得小于管内所穿电缆、光缆堆积外径的1.5倍，管口封堵严密。

- 电缆与供电电压大于 500V的电力电缆或其他地下管线平行、交叉敷设间距及防护措施，应符合设计规定。

- 电缆、光缆接续

- 信号电缆接续应A端与B端相接，相同的芯组内颜色相同的芯线相接。

- 信号电缆采用变压器箱、电缆盒、方向盒等地面接续方式应符合下列要求：

- 电缆芯线在剥接过程中不得有任何损伤；与芯线相连接的端子必须固定、拧紧，每个配线端子应不超过三根芯线，芯线之间应放垫片相隔；

- 电缆引人电缆盒、变压器箱、方向盒，应用绝缘胶灌注。

- 信号电缆地下接续应符合下列要求：

- 电缆地下接续材料的质量、型号、技术指标，符合技术要求及有关规定；

- 电缆地下接续地点距热力、煤气、燃料管道不应小于 2m；当小于2m时，应有防护措施；

- 电缆的地下接头应水平放置，接头两端各300mm 内不得弯曲;并应设线槽防护，其防护长度不应小于1m。

- 光缆接续应符合下列要求：

- 必须在有防灰尘和雨水的设施内接续；

- 光缆应按颜色对应接续，不得损伤；收容光纤的弯曲半径不得小于40cm；

- 光纤接续完毕，应做热缩加强管保护；

- 光纤护套、涂层的剥除，光纤断面制备、熔接，作热缩加强管等必须一次连续完成。

    - 检验数量和检验方法

- 检验数量：施工单位全部检查。监理单位抽检不少于30%。

- 检验方法：观察、测量检查。

一般项目

    - 电缆、光缆路径的选择应符合下列要求：

- 相关两设备间距离较短；

- 通过障碍较少；

- 施工及维护方便；

- 避开线路和其他建筑物的改、扩建处；

- 壁挂光缆、电缆径路选择应避开消防、照明、配电箱、信号机等。

    - 电缆防护所用防护管内径应为电缆集合外径的1.5倍以上。

    - 检验数量和检验方法

- 施工单位、监理单位全部检查。

- 检验方法：观察。

  - 室外设备

主控项目

    - 信号机设置

- 信号机设置应符合下列规定：

- 信号机原则上设置在列车运行方向的右侧。在条件限制时也可设于列车运行方向的左侧，但全线宜采用统一的设置标准。

- 信号机的设置位置和显示方向，应保证从磁浮列车上不至于误认为临线的信号机。

- 信号机安装

- 信号机构安装位置应符合设计规定，严禁侵入设备限界。

- 信号机构及配件的紧固件应平衡拧紧，螺杆露出螺母 2~3个螺距。

- 信号机构各灯室不得窜光，机盖严密，机构不得渗、漏水。

- 信号机构至箱、盒间的电线把应进行防护，防止雨水浸入。

- 路基线路信号机安装采用混凝土预制基础时，基础深度不得小于500mm，基础顶面应水平并高出地面200~300mm。

- 高架桥线路上信号机安装应符合设计规定；安装支架应垂直于桥面牢固装设，支架的倾斜量应符合设计要求

- 高柱信号机应采用环形预应力混凝土机柱，机柱梢径为150mm。检查混凝土信号机柱的使用质量应满足下列规定：

- 裂缝宽度小于0.2mm，长度小于1/2 周长；

- 裂缝条数不超过5条，间距在200mm以上，或条数超过5条，但裂缝均匀分布，间距在30mm以上；

- 纵向裂缝不超过1条，宽度在0.2mm以内，长度小于1000mm，混凝土表面无剥落现象；

- 机柱的弯曲度不大于L/200(L为机柱长度)。

注:各项裂缝宽度均以机柱按两规定支点平方的实测数字为准。

- 色灯信号机采用灯泡为光源时，其灯座应调整灵活，光源能调整在透镜焦点上，并应使用有主、副灯丝的专用灯泡。

- 色灯信号机采用 LED为光源时，其电气特性应符合相应的技术规定，当点灯电流小于额定值的30%时应能继续保持使用状态并报警。

    - 发车表示器

- 发车表示器的安装位置、高度及显示方向应符合设计规定。

- 发车表示器配线规格、型号应符合相关产品标准的规定；配线引入管进出口处应加防护，防护管路采用卡箍固定。

- 发车表示器在站台地面上安装时，应采用金属机柱，机柱与地面垂直安装牢固，金属机柱无锈蚀、无裂纹；在站台顶棚下安装时，应采用专用支架将发车表示器在顶棚上固定牢固；在侧墙上安装时，应采用专用支架将发车表示器在侧墙上固定牢固，并满足维护需求。

    - 紧急停车按钮箱

- 紧急停车按钮箱进场时应进行检查，其型号、规格、质量 应符合设计要求及相关产品标准的规定。

- 紧急停车按钮箱在站台等的安装位置、高度应符合设计要求。

- 紧急停车按钮箱配线的规格、型号应符合相关产品标准的规定；配线引入管进出口处应加防护，防护管路采用卡箍固定。

    - 标志牌

- 标志牌进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

- 标志牌的设置位置、高度及显示方向应符合设计规定。

- 标志牌正面采用的反光材料应符合相关产品的标准规定；标志牌标识应正确、清晰；安装牢固、可靠，便于瞭望。

    - LEU箱和应答器

- LEU箱和应答器设备进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

- LEU箱安装应符合下列要求：

- 室外LEU箱安装位置、安装方法应符合设计文件的规定。

- 室外LEU箱在桥下安装时，应制作水泥安装、维护基础平台，LEU箱通过支架牢固固定在安装基础上。

- 引入至LEU箱电缆应采取足够的防护措施。

- 室外LEU箱应考虑防破坏安全防护措施。

- 应答器安装符合下列要求：

- 应答器的天线安装位置、安装方法、安装精度必须符合设计文件的要求；

- 应采用专用支架安装，应答器与支架连接牢固，支架与桥梁、梁面固定牢固，应答器中心距线路中心的距离应符合技术文件要求；

- 应答器至馈电箱连接线应采用橡胶管防护，并采用卡具固定牢固。

    - 无线接入单元（AP）和天线

- 无线接入单元（AP）和天线进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

- 无线接入单元（AP）安装位置、安装方法须符合设计文件的要求。

- 无线天线安装应符合下列要求：

- 无线天线的安装位置、安装方法应符合设计文件的规定。

- 无线天线的方向调整正确。

- 高架区段无线天线的防雷接地连接牢固、可靠。

- 无线天线同轴馈线接头应采取防水防护措施，无线天线至AP箱的线缆采用橡胶管防护。

    - 计轴设备

- 计轴进场时应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。

- 计轴设备的安装位置、安装方法须符合设计文件的要求。

- 计轴磁头安装采用特殊的支架，与轨道钢枕或者梁面的连接牢固、可靠。

- 计轴设备到接线盒的馈线应采用橡胶管防护，并采用技术Ω型卡具固定牢固。

    - 检验数量和检验方法

- 检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检查的数量，每站、每类型设备抽检不少于30%。

- 检验方法：遵照集成商质量检查方法和文件，观察、测量检查。

一般项目

    - 信号机各部部件应齐全，不得有破损、裂纹现象。

    - 信号机配线符合下列要求：

- 采用多股铜芯绝缘软线，宜选用7×0.52mm2 铜芯绝缘软线；

- 绝缘软线不得有破损、老化现象；

- 绝缘软线不得有中间接头；

- 绝缘软线在机柱、电线引入管进出口处应加防护。

    - 紧急停车按钮箱安装应牢固、平顺，箱体无破损、裂纹、脱焊、锈蚀现象。

    - 其他轨旁信号箱、盒

- 轨旁信号箱、盒安装位置应准确，严禁侵入设备限界。

- 箱、盒盖应朝向所属线路内侧开启；电缆接续电缆盒的起始端子应朝向机械室方向。

- 箱、盒内的部件应排列整齐，固定牢固；电缆引线做头后，应灌注绝缘胶固定。空闲的引接线口及备用电缆引入孔应封堵严密。

    - 检验数量和检验方法

- 施工单位、监理单位抽查不少于30%。

- 检验方法：观察。

  - 室内设备

    - 室内设备安装应符合下列规定：

- 设备按钮、旋钮及扳键动作准确、灵活，触点接触可靠。

- 断路器规格、指示灯显示、接线端子的使用符合设计文件规定。

- 插接件接触紧密。

- 设备安装位置应符合设计文件规定，排列应整齐，固定牢固。

- 设备电气特性检查测试的各项指标，应符合国家(或行业)现行有关标准。

- 计算机及其外部设备安装应符合设计和国家(或行业)现行的有关标准的规定。

- 需采取防震、防松动、防火、防鼠等措施时，应符合设计文件规定。

主控项目

    - 设备柜安装应符合下列规定：

- 设备柜安装前应进行数量、规格、型号、配件、紧固件等检查，并确认与设计文件相符。

- 设备柜安装位置和排列顺序应符合设计文件规定。

- 设备柜与底座间，设备柜与设备柜间应用螺栓固定；设备柜上部采用走线槽时应将设备柜与走线槽牢固固定。

- 设备排列应横平竖直、固定牢固。

- 设备柜与墙及主走道距离不应小于1200mm ，次走道不应小于1000mm 。

- 走线架油漆颜色应与机架(柜)颜色一致。

    - 检验数量和检验方法

- 检验数量：施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。

- 检验方法：检查质量证明文件，遵照集成商质量检查方法和文件，观察、测量检查。

一般项目

    - 引入机械室的电缆应符合下列要求：

- 电缆引入后的储备量应不小于5m。

- 备用电缆应整齐的盘放在专用电缆支架上。

- 引入电缆转弯时，应均匀圆滑，整齐美观，不得有硬弯或背扣现象。

- 电缆柜内的电缆，应排列整齐，并分段固定。

- 电缆终端应挂有标牌，标明电缆的编号、去向、芯数等。

    - 设备配线应符合下列规定：

- 设备布线应符合下列要求：

- 设备柜之间的配线，可采用多股铜芯塑料绝缘软线，其规格、型号、截面积应符合设计规定。

- 放线时，应留有适当的作头备用量。

- 电缆终端固定在机架上，应排列整齐、美观。

- 剖切电缆时，不得损伤芯线外层绝缘。

- 每个端子柱上的配线不宜超过 2个线头。

- 屏蔽线的屏蔽层应与规定的屏蔽端子连接良好。

- 配线应符合下列要求：

- 任何连接方式必须连接牢固；

- 采用焊接时严禁用带腐蚀性的焊剂，不得有脱焊、假焊、虚焊，焊点应光滑，无毛刺；

- 采用压接法连接时，芯线不得有脱股、断股现象，接点片与导线压接牢固。

    - 检验数量和检验方法

- 施工单位、监理单位抽查不少于30%。

- 检验方法：观察。

  - 车载设备

    - 一般规定

- 车载设备应包括机柜及设备、人机界面、天线和测速设备、配线等。

- 车载设备与制动系统、牵引系统接口连接、管线布置应符合设计要求。

- 车载设备的安装不得超出车辆限界。

- 车载设备安装后应进行静态与动态调试，调试程序和方法应符合相关技术规格书的要求。

主控项目

    - 车载设备安装应符合下列规定：

- 车载设备安装前，应检查设备完好无损坏，零部件配套齐全，操作手柄、扳键和按钮动作灵活、准确。

- 电线管路敷设在列车外部的应采取防护、屏蔽措施。

- 电缆、电线的防护管路安装应牢固，管口光滑，管内不得有铁屑和杂物，管口封堵严密。

- 车载设备安装必须牢固，应防震、防松动、防潮湿；各零部件的紧固件齐全、拧紧，不得有松动现象。

- 测速装置应固定牢固。

- 机柜内设备必须固定牢固，门、盖严密。

- 插接件必须接触紧密，防松动措施可靠。

- 天线安装应牢固，有防松动措施，并符合设计规定。

- 车载设备配线应采用阻燃线或阻燃电缆，配线不得有中间接头，配线焊接必须牢固，无假焊现象。

- 机柜接地线焊接位置应准确，焊接牢固，并做防腐处理。

- 机柜内各种模块应安装正确、端正、牢固。

    - 车体上的设备

- 车地通信系统(TWC)发送天线、TWC接收天线、应答器天线、多普勒雷达的安装位置应符合设计文件要求。

- 应答器的接收天线应对准地面应答器的中心线；其安装位置及前后左右偏差应符合技术文件的要求。

- 设备安装支架与设备及车体必须连接牢固并有防松动措施。

    - 司机室设备

- 车载设备机柜应安装在防震的底座上，底座与机柜应有电气隔离，并提供一根接地铜带将机架和车体连接，机柜应安装水平，固定牢固。

- 人机界面安装应符合驾驶人员使用要求，屏幕显示应正确、清晰，各种操作手柄、扳键和按钮应动作灵活、可靠。

    - 检验数量和检验方法

- 检验数量：车辆制造单位全部检查。

- 检验方法：遵照集成商质量检查方法和文件，观察、测量检查。

  - 防雷、接地装置

主控项目

    - 防雷、接地装置安装应符合下列规定:

- 信号设备应按设计规定加装防雷、接地装置。

- 信号设备室采用综合接地网时，所有接地装置均与综合接地网相连接，设备室应设置一个接地箱，接地铜排应采用两根不低于25mm2的铜芯绝缘电缆与综合接地网相连接。

- 信号干线电缆的屏蔽层、金属铠装层，在室内端应进行屏蔽连接。

- 室内的各设备柜、电源屏、控制台等设备接地方式应满足设计文件的规定。

- 室外轨旁设备的防护接地应接到电缆支架的接地扁钢上。

- 室外高架桥上轨旁设备的防雷接地应接到桥墩预留接地级上，路基段轨旁设备的防雷接地应单独设置地线。

- 接地体的埋深不得小于 700mm，距其他设备和建筑物不得小于1500mm。

- 信号设备的防雷组件安装应符合下列要求：

- 防雷组件安装前，应进行外观检查，规格、型号应符合设计文件规定;

- 防雷组件与被防护设备之间的连接线宜短，当连线长度大于规定长度时，应采用凯文接线法。

- 防雷组件安装应牢固可靠、便于检测；其他设备不得借用防雷设备端子。

- 信号室内设备接地装置采用综合地线时的接地电阻值不得大于1Ω，轨旁安全保护地接地电阻值不得大于4Ω，轨旁防雷地接地电阻值不得大于10Ω。

    - 检验数量和检验方法

- 检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

- 检验方法：观察、测量检查。

  - 调试

主控项目

    - 磁浮信号设备调试应符合下列规定：

- 信号联锁设备，应以设计文件为依据检查信号联锁设备的联锁关系；联锁关系必须符合设计文件要求。

- 信号联锁设备的技术指标，性能符合设计和产品的有关规定。

- 室外设备与室内控制的表示动作位置、状态必须一致。

- 各种报警装置报警正确。

    - 单机调试

- 电源屏的调试，应符合下列规定：

- 检查各种电源端子不得接地、混电；

- 检查各种电源的输出电压必须符合设计文件规定；

- 故障报警的音响和表示灯指示正确；

- 手动或自动调压和切换装置性能良好，动作灵活。

- 固定信号机的调试，应符合下列规定：

- 信号机的光源在聚焦位置上，并根据外界环境亮度调整光源的电压，使其为额定电压的85%~95%；

- 信号机的主、副灯丝转换可靠。

- 道岔接口的调试，应符合下列规定：

- 道岔接口功能、以及道岔操作模式转换符合设计文件的规定；

- 在进路锁闭时，道岔不得启动；

- 核对道岔开向与室内操作意图、道岔表示一致。

- 计算机及其外部设备应进行下列项目的调试，并符合设计和设备技术文件规定：

- 设备性能指标测试；

- 计算机功能性测试；

- 稳定性试验；

- 设计规定的其他项目。

- 进路控制应按联锁表进行模拟试验，并检查下列联锁关系符合设计文件的规定：

- 信号机的开放、关闭及取消。

- 道岔的锁闭、解锁及开通状态。

- 进路的开通、解锁及取消。

- 敌对进路的照查关系。

- 保护区段的建立和解锁。

- 站间联系及与其他接口的联系。

- 车载设备应进行静、动态试验，并符合设备技术文件规定

- 测速装置正确发挥功能；

- 磁浮列车车载ATP系统紧急制动控制正确发挥功能；

- 磁浮列车车载ATP系统与车门、屏蔽门控制和车门接口正确发挥功能；

- 车地通信系统正确发送及接收；

- 系统控制等级和驾驶模式转换符合设计要求；

- 列车车载信号系统与车辆管理系统（TMS）接口功能测试；

- ATO列车自动驾驶接口与功能测试；（根据工程需要）；

- 无人驾驶相关功能测试；（根据工程需要）；。

    - 系统联调

- ATP/ATO设备调试应符合下列规定：

- 联锁试验：

- 进路联锁表中所有磁浮列车进路的建立及锁闭、信号机开放、进路取消或解锁，进路联锁条件必须正确；

- 严禁建立进路的敌对进路，敌对信号严禁开放，与进路无关的设备不得误动作；

- 保护区段的解锁满足设计要求；

- 室内外设备连通试验时，设备动作及其表示应正确；

- 报警信号准确、可靠。

- 测速、定位功能、精度满足ATP/ATO系统需求；

- 在不同的进路条件下，地面联锁、LEU移动授权编码正确，车载设备的接收、译码应准确、可靠；

- 检查列车运行间隔、运行速度、超速防护及间隔控制等功能应符合设计和设备技术文件规定；

- 列车退行防护功能；

- 监视磁浮列车制动速度、报警速度、紧急制动速度信息；

- 检查列车车门安全控制功能；

- 站台区屏蔽门、紧急停车按钮安全防护、道岔区安全防护功能；

- 连续通信故障下的系统降级运行和模式转换过程；

- 磁浮列车自动防护系统必须符合故障导向安全原则；

- ATO相关功能（自动驾驶、精度定位停车等）试验。

- 列车自动监控系统(ATS)应进行下列项目调试，并符合设计和设备技术文件规定：

- ATS界面满足运营要求;

- ATS系统控制命令执行功能；

- 运行时刻表编制及管理功能；

- 磁浮列车进路自动设置功能；

- 列车自动追踪功能；

- 列车车次号显示功能；

- 列车运行调整功能;

- 列车运行记录、资料记录、处理和打印功能；

- 人工介人控制功能；

- 监视磁浮列车运行和设备状态，必要时进行报警；

- 磁浮供电轨状态、上下桥点位置显示功能；

- 车站扣车及跳停功能；

- 设计规定的其他项目。

- 信号集中监测系统调试应符合下列规定：

- 系统监测范围、监测精度、监测周期符合设计文件规定；

- 监测系统与其他系统接口正确无误；

- 远程调用、管理监测数据功能；

- 监测数据查询、报警、输出功能；

- 设计规定的其他项目。

- 信号系统应进行下列项目试验，并符合设计规定：

- 列车自动驾驶(ATO)、列车自动防护系统（ATP）、联锁、自动监控系统（ATS）的接口性能测试；

- 列车的接车、发车及自动信号、自动折返进路行车试验；

- 列车运行间隔、折返时间、出入段能力和运行调整功能试验；

- 列车自动控制系统可靠性、可用性指标检验；

- 信号系统全功能综合联调；

- 信号系统第三方安全评估报告检查。

- 设计规定的其他项目。

- 系统试运行应符合下列规定：

- 信号系统总体方案和主要数据不得重新调整或修改；

- 试运行时间应为1-3个月。

  - 工程验收

    - 电源设备的交接与验收

- 电源设备竣工资料应包括下列内容：

- 设备布置图、配线图；

- 产品说明书、合格证等有关产品技术文件；

- 设备备品、备件移交清单；

- 测试记录。

- 电源设备验收项目应包括下列内容:

- 引入电源与电源屏相序、屏与屏间的相序相符；

- 电源、开关箱及防雷箱的安装；

- 电源屏、UPS、蓄电池的规格；

- 电源钱（缆）敷设、防护及配线；

- 电源屏、UPS、蓄电池的的技术特性。

    - 电缆、光缆线路交接与验收

- 电缆、光缆竣工资料应包括下列内容：

- 室外电缆径路图，电缆、光缆工程隐蔽记录；

- 电缆、光缆接续记录；

- 电缆、光缆配线图；

- 有关产品技术文件及施工技术资料。

- 电缆、光缆验收项目应包括下列内容：

- 电缆、光缆径路；

- 电缆、光缆电气特性；

- 敷设深度、距特殊物体的距离；

- 电缆、光缆防护；

- 电缆、光缆接续及防护；

- 各种箱盒的位置及安装；

- 箱盒内部设备的安装及配线。

    - 室外设备的交接与验收

- 室外设备竣工资料应包括下列内容：

- 设备平面布置图；

- 设备配钱图;

- 有关产品的技术文件及施工技术资料。

- 室外设备验收项目应包括以下内容：

- 信号机构的规格、型号、灯光配列及装设垂直度；

- 室外设备及配件的规格、型号、数量、位置及安装；

- 室外设备的设置安装限界，箱盒内部设备的安装及配线。

    - 室内设备交接与验收

- 室内设备竣工资料应包括下列内容：

- 设备布置图、电路图、配线图；

- 设备、配件的移交清单；

- 设备的测试及施工记录；

- 竣工图及有关技术资料。

- 室内设备验收项目应包括以下内容：

- 室内设备的规格、型号；

- 室内布线方式及防护；

- 室内设备的安装；

- 室内设备的配线。

    - 车辆段设备交接与验收

- 车载设备竣工资料应包括下列内容：

- 设备平面布置图，设备配钱图；

- 有关产品技术文件及竣工技术资料。

- 车载设备验收项目应包括下列内容：

- 车载设备的规格及设备间配线；

- 车载机柜、机笼及电路模板的安装；

- 天线的类型及安装;

- 测速装置的类型及安装;

- 电线管路的安装。

    - 防雷、接地装置的交接验收

- 防雷、接地装置竣工资料应包括下列内容：

- 防雷设备安装图；

- 地线测试记录。

- 防雷、接地装置验收项目应包括下列内容：

- 设备单元检测报告;

- 设备接地测试。

    - 调试及工程竣工验收应提供下列资料：

- 原材料和设备合格证、说明书、试验记录；

- 图纸会审记录、变更设计或洽商记录；

- 测试与调试记录；

- 隐蔽工程验收记录；

- 质量评定记录；

- 开工、竣工报告；

- 竣工图。

- 电梯、自动扶梯及自动人行道

  - 一般规定

    - 设备安装工程施工应具备下列条件：

- 与监理单位一起完成土建验收及交接；

- 施工组织设计已经批准，并进行交底；

- 混凝土基础符合规定并达到允许设备安装的强度；

- 施工用电设施敷设完毕，施工道路畅通。

    - 利用结构吊运设备时，结构的允许承载力应进行检算，满足要求时方可施工。

    - 出厂时已组装好的部件或整体吊装的设备，现场不宜折装。

    - 电梯的安装及验收应按《电梯安装验收规范》（GB 10060）及《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310）执行。

  - 自动扶梯与自动人行道

    - 自动扶梯和自动人行道设备进行安装前，应做好下列准备工作：

- 测放出安装基础的上、下地坪高程及扶梯安装中心线，允许偏差为：高程mm；中心线10mm。

- 自动扶梯的梯级或动人行道的踏板上空，垂直净高度不得小于2.3m。

- 在安装之前，道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度不得小于1.2m。

- 土建工程主要尺寸允许误差为：提升高度-15～+15mm；跨度0～+15mm。

- 根据产品情况提供设备进场所需的通道搬运空间。

- 电源零线和接地线保持始终分开，接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。

    - 金属结构架、梯路系统、驱动主机、扶手装置、电气装置、安全保护装置等设备由生产厂家配合安装和调度，满足设计要求。

    - 自动扶梯和自动人行道的安装应按《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）及《地下铁道工程施工及验收规范》（GB 50299）第14章有关规定执行。

  - 工程验收

    - 工程采用的主要材料、构配件和设备，施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可；凡涉及结构安全和使用功能的，施工单位应进行检验，监理单位应按规定进行见证取样检测。

    - 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位在自检合格的基础上，通知监理单位进行验收，并应形成验收文件；未经验收或验收不合格的项目不得进行隐蔽。

    - 对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检查。

    - 自动扶梯验收时应检查下列项目，并应填写验收记录：

- 扶梯整体外观检查；

- 各种安全保护装置动作的有效性能；

- 功能测试检验。

    - 工程竣工验收应提供下列资料：

- 原材料、设备质量合格证及说明书；

- 图纸会审记录、设计变更或洽商记录；

- 各种试验报告和质量评定记录；

- 调试记录；

- 隐蔽工程验收记录；

- 工程测量定位记录；

- 开竣工报告。

- 竣工图。

- 站台门

  - 一般规定

    - 设备安装工程施工应具备下列条件：

- 与监理单位一起完成土建验收及交接；

- 施工组织设计已经批准，并进行交底；

- 混凝土基础、安装顶梁符合规定并达到允许设备安装的强度；

- 施工用电设施敷设完毕，施工道路畅通。

    - 利用结构吊运设备时，结构的允许承载力应进行检算，满足要求时方可施工。

    - 出厂时已组装好的部件或整体吊装的设备现场不宜折装。

  - 站台门

    - 站台门的安装施工应单独编制施工组织设计，并应包括下列内容：

- 工程进度计划；

- 与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案；

- 搬运、吊装方法；

- 测量方法；

- 安装方法；

- 安装顺序；

- 构件、组件和成品的现场保护方法；

- 检查验收；

- 安全措施。

    - 站台门的施工测量应符合下列要求：

- 站台门分格轴线的测量应与主体结构测量相配合，其偏差应及时调整，不得积累；

- 应定期对站台门的安装定位基准进行校核。

    - 站台门安装施工之前，安装厂商应会同土建承包商检查现场清洁情况、脚手架和吊运设备，确认是否具备站台门施工条件。

    - 站台门与主体结构若有连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设；预埋件位置偏差不应大于20mm。

    - 站台门的安装参照《城市轨道交通站台屏蔽门》（CJ/T 236）、《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》(CJJ 183)的相关规定执行。

    - 站台门安装过程中，构件存放、搬运、吊装时不应碰撞和损坏；半成品应及时保护；对型材保护膜应采用保护措施。

    - 站台门进行焊接作业时，应采取保护措施防止烧伤型材或玻璃镀膜。

    - 采用新材料、新结构的站台门，宜在现场制作样板，经业主、监理、土建设计单位共同认可后方可进行安装施工。

    - 站台门相关性能的试验、测试应按《城市轨道交通站台屏蔽门》（CJ/T 236）、《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》(CJJ 183)规定进行。

    - 门体与车站结构之间的绝缘电阻不小于0.5MΩ。

    - 门体应保持有效的电气连接，其总电阻值不大于0.4Ω。

    - 滑动门应与门体其他部分的结构保持等电位连接。

  - 工程验收

    - 工程采用的主要材料、构配件和设备，施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可；凡涉及结构安全和使用功能的，施工单位应进行检验，监理单位应按规定进行见证取样检测。

    - 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位在自检合格的基础上，通知监理单位进行验收，并应形成验收文件；未经验收或验收不合格的项目不得进行隐蔽。

    - 对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检查。

    - 站台门验收时应验收下列项目，并应填写质量验收记录：

- 分项工程；

- 分部工程；

- 子单位工程。

- 乘客信息系统

  - 设备安装

    - 乘客信息显示系统各种设备的数量、型号、规格、位置和质量应符合设计要求。系统设备安装、线缆敷设、功能、能力、性能、安全性、可靠性等应符合设计及合同文件与国家、地方、行业相关标准、规范的要求。

    - 室内设备的安装与配线应符合本规范的规定。

    - 电子显示设备的安装应符合下列要求：

- 宜在土建及装修施工的同时预留安装条件；

- 安装位置应使屏幕不受外来光直射；

- 保护接地端子应有明确标记并接地良好，在熔断器和开关电源处应有警告标志；

- 设备配线成端应有预留，支撑架应安装牢固。

    - 信息系统的分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及方法应遵守《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382）的相关规定执行。

  - 单机调试

    - 设备通电前应进行以下检査：

- 机房温度、湿度和电源电压应符合设计要求；

- 布线无混线、断线、活头现象；

- 设备接地良好。

    - 检查各类电子显示设备单位显示面积的最大功耗或电子显示设备的总功耗应符合设计要求。

    - 检查系统服务器、显示器、控制器及操作系统的配置应符合设计要求，系统文字显示操作应正常。

    - 检査不同性能的电子显示设备的显示软件，该软件的配置、管理、维护等功能应符合设计要求。

    - 检查所有显示设备显示部分的防护水平应符合设计要求的防护等级。

    - 检查设备自检应正常，告警指示应符合当前设备告警状态。

    - 电子显示设备应发光均匀，目测没有明显色差，能见度应符合设计要求。

  - 系统调试

    - 车站显示设备系统调试应符合以下要求：

- 车站显示设备应能根据实际需要设置显示优先级，车站值班员对本管区可进行分区、分路显示。

- 各信源可经不同通道同时播向不同的显示区域。显示设备自动、手动、紧急三种显示方式应可靠工作，能根据接受的信息自动生成或随时变更修改显示。

    - 控制中心系统调试应符合下列要求：

- 控制中心应能全选、单选、组选车站和各显示区进行显示，能根据实际需要设置显示优先级；

- 车站应能接收列车运行信息；

- 应与时钟子系统时间同步。

    - 显示系统的分区、分路文字显示功能及显示规格应符合设计要求。

- 安防系统

  - 系统施工

    - 入侵报警系统设备的安装除应执行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第6.3.5条和行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 第18.1节的的规定。

    - 出入口控制系统设备的安装除应执行现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的有关规定外，尚应符合下列规定：

- 识读设备的安装位置应避免强电磁辐射源、潮湿、有腐蚀性等恶劣环境；

- 控制器、读卡器不应与大电流设备共用电源插座；

- 控制器宜安装在便于维护的地点；

- 控制器与读卡机间的距离不宜大于50m；

- 配套锁具安装应牢固，启闭应灵活。

    - 停车库（场）管理系统安装除应执行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第6.3.5条第8款和行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 第14.6节的规定外，尚应符合下列规定：

- 感应线圈埋设位置应居中，与读卡器、闸门机的中心间距宜为0.9m～1.2m；

- 挡车器应安装牢固、平整；安装在室外时，应采取防水、防撞、防砸措施；

- 车位状况信号指示器应安装在车道出入口的明显位置，安装高度应为2.0m～2.4m，室外安装时应采取防水、防撞措施。

    - 安全防范系统控制设备的安装应执行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第6.3.5条第9款的规定。

    - 供电、防雷与接地系统施工应执行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第6.3.6条和本规范第15章规定。

    - 报警系统调试除应执行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第6.4节的规定外，尚还应符合下列规定：

- 按现行国家标准《入侵报警系统设计规范》GB 50394的规定，检查探测器的探测范围、灵敏度、误报警、漏报警、报警状态后的恢复、防拆保护等功能与指标，检查结果应符合设计要求；

- 检查报警联动功能，电子地图显示功能及从报警到显示、录像的系统反应时间，检查结果应符合设计要求。

    - 视频安防系统调试除应执行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第6.4节的规定外，尚还应符合下列规定：

- 检查摄像机与镜头的配合、控制和功能部件，应保证工作正常，且不应有明显逆光现象；

- 图像显示画面上应叠加摄像机位置、时间、日期等字符，字符应清晰、明显；

- 电梯桥厢内摄像机图像画面应叠加楼层等标识，电梯乘员图像应清晰；

- 当本系统与其他系统进行集成时，应检查系统与集成系统的联网接口及该系统的集中管理和集成控制能力；

- 应检查视频型号丢失报警功能；

- 数字视频系统图像还原性及延时等应符合设计要求；

- 安全防范综合管理系统的文字处理、动态报警信息处理、图表和图像处理、系统操作应在同一套计算机系统上完成。

    - 出入口控制系统调试除应执行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第6.4节的规定外，尚应符合下列规定：

- 每一次有效的进入，系统应储存进入人员的相关信息；

- 检查系统的响应时间及事件记录功能，检查结果应符合设计要求；

- 调试出入口控制系统与火灾自动报警系统间的联动功能，联动和集成功能应符合设计要求；

- 检查系统与智能化集成系统的联网接口，接口应符合设计要求。

    - 停车库（场）管理系统调试除应执行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004第6.4节的规定外，尚还应符合下列要求：

- 感应线圈的位置和响应速度应符合设计要求；

- 系统对车辆进出的信号指示、计费、保安等功能应符合设计要求；

- 出、入口车道上各设备应工作正常；

- IC卡的读/写、显示、自动闸门机起落控制、出入口图像信息采集以及与收费主机的实时通信功能应符合设计要求；

- 收费管理系统的参数设置、IC卡发售、挂失处理及数据收集、统计、汇总、报表打印等功能应符合设计要求。

    - 系统的联调、联动与功能集成应符合下列规定：

- 按系统设计要求和相关设备的技术说明书，对各子系统进行检查和调试，各子系统应工作正常；

- 模拟输入报警信号后，视频监控系统的联动功能应符合设计要求；

- 视频监控系统、出入口控制系统应与火灾自动报警系统联动，联动功能应符合设计要求。

  - 系统验收

    - 安防系统的电缆桥架、电缆沟、电缆竖井、电线导管的施工及线缆敷设，应遵照《建筑电气安装工程施工质量验收规范）GB 50303执行。如有特殊要求应以设计施工图的要求为准。

    - 安防系统综合防范功能检测应包括：

- 防范范围、重点防范部位和要害部门的设防情况、防范功能，以及安防设备的运行是否达到设计要求；

- 各种防范子系统之间的联动是否达到设计要求；

- 监控中心系统记录（包括监控的图像记录和报警记录）的质量和保存时间是否达到设计要求；

- 安防系统与其他系统进行系统集成时，应检查系统的接口、通信功能和传输的信息等是否达到设计要求。

    - 视频安防监控系统的检测

- 检测内容：

- 系统功能检测：云台转动，镜头、光圈的调节，调焦、变倍，图像切换，防护罩功能的检测；

- 图像质量检测：在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力的检测；

- 系统整体功能检测

功能检测应包括视频安防监控系统的监控范围、现场设备的接入率及完好率；矩阵监控主机的切换、控制、编程、巡检、记录等功能；

对数字视频录像式监控系统还应检查主机死机记录、图像显示和记录速度、图像质量、对前端设备的控制功能以及通信接口功能、远端联网功能等；

对数字硬盘录像监控系统除检测其记录速度外，还应检测记录的检索、回放等功能；

- 系统联动功能检测

联动功能检测应包括与出入口管理系统、入侵报警系统、巡更管理系统、停车场（库）管理系统等的联动控制功能；

- 视频安防监控系统的图像记录保存时间应满足管理要求。

- 摄像机抽检的数量应不低于20%且不少于3台，摄像机数量少于3台时应全部检测；被抽检设备的合格率100%时为合格；系统功能和联动功能全部检测，功能符合设计要求时为合格，合格率100%时为系统功能检测合格。

    - 入侵报警系统（包括周界入侵报警系统）的检测

- 检测内容：

- 探测器的盲区检测，防动物功能检测；

- 探测器的防破坏功能检测应包括报警器的防拆报警功能，信号线开路、短路报警功能，电源线被剪的报警功能；

- 探测器灵敏度检测；

- 系统控制功能检测应包括系统的撤防、布防功能，关机报警功能，系统后备电源自动切换功能等；

- 系统通信功能检测应包括报警信息传输、报警响应功能；

- 现场设备的接入率及完好率测试；

- 报警系统管理软件（含电子地图）功能检测；

- 报警信号联网上传功能的检测；

- 报警系统报警事件存储记录的保存时间应满足管理要求。

- 探测器抽检的数量应不低于20%且不少于3台，探测器数量少于3台时应全部检测；被抽检设备的合格率100%时为合格；系统功能和联动功能全部检测，功能符合设计要求时为合格，合格率100%时为系统功能检测合格。

    - 出入口控制（门禁）系统的检测

- 检测内容：

- 出入口控制（门禁）系统的功能检测

- 系统主机在离线的情况下，出入口（门禁）控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息的功能；

- 系统主机对出入口（门禁）控制器在线控制时，出入口（门禁）控制器工作的准确性、实时性和储存信息的功能，以及出入口（门禁）控制器和系统主机之间的信息传输功能；

- 通过系统主机、出入口（门禁）控制器及其他控制终端，实时监控出入控制点的人员状况；

- 检测本系统与消防系统报警时的联动功能；

- 现场设备的接入率及完好率测试；

- 出入口管理系统的数据存储记录保存时间应满足管理要求。

- 系统的软件检测

- 演示软件的所有功能，以证明软件功能与任务书或合同书要求一致；

- 根据需求说明书中规定的性能要求，包括时间、适应性、稳定性等以及图形化界面友好程度，对软件逐项进行测试；

- 对软件系统操作的安全性进行测试，如系统操作人员的分级授权、系统操作人员操作信息的存储记录等；

- 在软件测试的基础上，对被验收的软件进行综合评审，给出综合评审结论，包括：软件设计与需求的一致性、程序与软件设计的一致性、文档（含软件培训、教材和说明书）描述与程序的一致性、完整性、准确性和标准化程度等。

- 出入口控制器抽检的数量应不低于20%且不少于3台，数量少于3台时应全部检测。

    - 停车场（库）管理系统的检测

- 检测内容

停车场（库）管理系统功能检测应分别对入口管理系统、出口管理系统和管理中心的功能进行检测。

- 车辆探测器对出入车辆的探测灵敏度检测，抗干扰性能检测；

- 自动栅栏升降功能检测，防砸车功能检测；

- 读卡器功能检测，对无效卡的识别功能；对非接触IC卡读卡器还应检测读卡距离和灵敏度；

- 发卡（票）器功能检测，吐卡功能是否正常，入场日期、时间等记录是否正确；

- 满位显示器功能是否正常；

- 管理中心的计费、显示、收费、统计、信息储存等功能的检测；

- 出/入口管理监控站及与管理中心站的通信是否正常；

- 管理系统的其他功能，如“防折返”功能检测；

- 对具有图像对比功能的停车场（库）管理系统应分别检测出/入口车牌和车辆图像记录的清晰度、调用图像信息的符合情况；

- 检测停车场（库）管理系统与消防系统报警时的联动功能，电视监控系统摄像机对进出车库车辆的监视等；

- 空车位及收费显示；

- 管理中心监控站的车辆出入数据记录保存时间应满足管理要求。

- 停车场（库）管理系统功能应全部检测，功能符合设计要求为合格，合格率100%时为系统功能检测合格。

    - 系统验收的文件及记录应包括以下内容：

- 工程竣工图纸，包括系统结构图、各子系统原理图、施工平面图、设备电气端子接线图、设备清单等；

- 系统的产品说明书、操作手册和维护手册：

- 工程实施及质量控制记录：

- 设备及系统测试记录；

- 相关工程质量事故报告、工程设计变更单等。

- 自动售检票系统

  - 一般规定

    - 中低速磁浮交通工程自动售检票系统的施工应符合本标准外，尚应符合国家和相关行业现行有关标准的规定。

    - 自动售检票系统施工所采用的新材料、新设备、新器材应符合现行的国家标准、行业标准，未经批准或质量认证的产品不得使用。

    - 自动售检票工程质量应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）和《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》（GB 50381）的要求进行验收。

  - 管槽安装

主控项目

    - 金属配管预埋

- 管件的规格、型号、数量应符合设计要求。

- 金属配管不得采用对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管，严禁采用套管熔焊连接。

- 当金属配管采用螺纹连接时，连接处的两端应保证可靠接地连通。

- 镀锌的钢导管，可挠性导管不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线时，截面积不应小于4mm2 。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观测、测量、进行样品制作试验。监理单位见证试验。

    - 金属线槽预埋

- 金属线槽预埋的规格、型号、数量应符合设计要求。

- 金属线槽应采取防水、防尘措施，并能承受车站地面相同的压力，并应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观测、测量。监理单位见证。

    - 分向盒、接线盒预埋

- 分向盒、接线盒的规格、型号、数量应符合设计要求。

- 分向盒、接线盒处应采取防水、除尘措施，能承受车站地面相同的压力，并应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观测、测量、进行样品制作试验。监理单位见证试验。

    - 金属线槽、金属导线、接线盒、分向盒必须电气连接，且必须可靠接地。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观测、用万用表测量。监理单位见证。

    - 金属线槽、金属导管及可挠性导管经过建筑物伸缩缝、沉降缝时，工艺上应采取保护措施。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观测、测量。监理单位见证。

  - 线缆敷设

主控项目

    - 数据线缆、电源电缆、控制电缆的型号、规格、数量和质量应符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位对照设计文件检查，检查外观。监理单位见证试验。

    - 数据线缆和控制电缆与电源电缆应分管分槽敷设。线缆出入口处，应做密封处理。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观测检查。监理单位见证。

    - 配线用的分线设备及设备件的边缘电阻应符合设备技术条件的规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观测检查并用绝缘测试器测试。监理单位见证试验。

一般项目

    - 数据线缆、控制电缆、电源电缆在管槽内敷设：

- 管槽内线缆敷设应平直，无扭绞、打圈等现象。线缆在管槽内应无接头。

- 3根及以上绝缘导线敷设于同一根管道时，其总结面积（含防护层）不宜超过管内截面的40%；2根绝缘导线敷设于同一根管时，管内径不宜小于2根绝缘导线外径之和的1.35倍。

- 线缆敷设时应有一定余量，在设备出线处根据实际情况预留。

- 敷设于水平槽内的线缆，每个3～5m宜绑扎固定；敷设于垂直线槽内的线缆每个2m宜绑扎固定。

- 线缆两端及经过分线盒处应有标签，表明线缆的起始和终端位置，标签应清晰、准确、牢固。

检验数量：抽检10%。

检验方法：施工单位观测检查。

  - 线缆的引入和接续

主控项目

    - 配线设备的型号、规格、数量应符合设计要求。配线设备的绝缘电阻应符合设备技术条件规定。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位对照设计文件检查，并用绝缘测试器测试。监理单位见证试验。

    - 光纤接续应符合下列规定：

- 单模光纤接续平均损耗不应大于0.1dB，多模光纤接续平均损耗不应大于0.2dB。

- 光纤的弯曲半径不应小于40mm。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观测，并用时域反射仪（OTDR）测量接续损耗、尺量检查弯曲半径。监理单位见证试验。

    - 数据电缆终接应符合下列规定：

- 线缆中间不允许有接头。

- 线缆终接处应牢固，接触良好。

- 线缆终接应符合设计和现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312）中的有关规定。

检验数量：抽检30%。

检验方法：施工单位观测检查，用万用表测量。监理单位见证试验。

    - 电源电缆接续应符合下列规定：

- 电源电缆接续应正确。

- 电源电缆芯线与电气设备的连接应符合下列规定：

- 截面面积在10mm2及以下的单股铜芯线直接与设备的端子连接。

- 截面面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备端子连接。

- 截面面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，应焊接或压接端子后再与设备端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡。

- 每个设备的端子接线不应多于2根电线。

- 电源电缆的芯线连接管和端子规格应与芯线的规格适配，不得采用开口端子。

检验数量：抽检30%。

检验方法：施工单位观测检查，用万用表测量。监理单位见证试验。

    - 电源端子接线必须正确，电源线缆两端的标志必须齐全。直流电源线必须以线色区别正、负极性，直流电源正、负极严禁错接与短路。接触必须牢固；交流电源线必须以线色区别相线、零线、地线，严禁错接与短路，接触必须牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件观测检查。

一般项目

    - 线缆引入、成端的质量应符合下列规定：

- 线缆引入时，引入口应加防护。

- 配线设备端子跳线排列整齐顺直。配线箱底孔引进电缆后应堵牢。

检验数量：抽检10%。

检验方法：施工单位观测检查。

    - 线缆应明显标志，标明线缆的型号、长度。

检验数量：抽检10%。

检验方法：施工单位观测检查。

  - 车站终端设备安装

主控项目

    - 终端设备的进场质量应符合下列规定：

- 设备安装前应对设备进行开箱检查，设备应完好无缺、附件资料应齐全。

- 终端设备的型号、规格、质量和数量应符合设计要求。

- 终端设备外形完整，表面完好，无划痕及破损；设备的外形尺寸，设备内的各主要部件及接线端口的型号、规格应符合设计要求。

- 终端设备接地点和设备接地必须连接可靠。

- 终端设备构件连接应紧密、牢固，安装用的紧固件应有防锈层。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位对照设计文件检查，检查外观。

一般项目

    - 终端设备安装的质量应符合下列要求：

- 设备安装的位置应符合设计要求；

- 终端设备接地点和设备接地必须连接可靠；

- 设备安装的通道宽度应符合设计要求；

- 各类终端设备周围应留出足够的操作和维护空间；

- 设备、底座应安装牢固，底座与地面间应做防水处理；设备安装垂直、水平偏差小于2mm，自动检票机水平间隔偏差小于5mm。

检验数量：抽查30%。

检验方法：施工单位对照设计文件检查，检查外观，尺量检查。

  - 机房设备安装

主控项目

    - 服务器、工作站、交换机、打印机、编码分拣机和机柜的型号、规格、质量和数量应符合设计要求。

检验数量：抽查30%。

检验方法：施工单位对照设计文件检查，检查外观。监理单位见证。

    - 各种机柜插接件应插接准确、牢固。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位对照设计文件检查，检查外观。

    - 服务器、工作站、交换机、打印机和编码分拣机的安装质量应符合下列规定：

- 安装应稳定、牢固，位置准确，符合设计要求。

- 通风散热应符合设计要求。

一般项目

    - 机柜的安装质量应符合下列规定：

- 机柜固定牢固、垂直、水平，允许偏差为2mm。

- 同列机柜正面应位于同一平面，允许偏差为5mm。

- 非标准件、漆色与设备漆色应一致。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观测，尺量检查。

    - 设备的附备件应齐全完整。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观测，尺量检查。

    - 设备的机箱漆饰应良好、不得有严重脱漆和锈蚀。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位观测。

  - 电源设备安装

主控项目

    - 电源设备到达现场应对其型号、规格及容量进行检查，必须符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件检查质量证明文件，检查外观。

    - 配电柜各单元应插接良好，电气接触点应接触可靠、连接紧密；输入电源的相线和零线不得接错，其零线不得虚接或断开。

检验数量：全部检查。

检验方法：观测检查，施工单位用万用表测量。监理单位见证。

    - 蓄电池组安装应排列整齐、连接正确、接触良好，蓄电池电极或接线无腐蚀，充放电情况良好，不得过放。

检验数量：全部检查。

检验方法：观测检查并检查充放电记录。

    - UPS输出端的中性线（N极），必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接并重复接地。UPS装置的可接近裸露导体应接地可靠，且有标识。

检验数量：抽查10%。

检验方法：观测检查。

    - 配电箱安装应符合下列要求：

- 配电箱体内元器件完好、齐全，配置性能应符合设计要求。

- 回路编号齐全、正确。

- 交流配电箱内，零线和保护线应在零线和保护地线汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。

检验数量：全部检查。

检验方法：观测检查。

  - 电源与接地的检测

主控项目

    - 电源设备测试应符合下列规定：

- 电源设备带电部分与金属外壳间的绝缘电阻大于5MΩ。

- 首次充、放电的各项指标均符合设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用500V绝缘电阻仪、数字万用表、电池容量测试仪。监理单位见证试验。

    - 电源设备的电性能测试应符合下列规定：

- 人工或自动转换时，供电不中断。

- 故障报警正确、可靠。

- 蓄电池容量符合设计要求。

- 输出电压和输出电流超限时，保护电路动作准确。

- 输入电源故障时，能自动转换蓄电池组供电。

- UPS的输入、输出各级保护系统和技术性能指标符台设计要求。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位模拟故障试验、检查。监理单位见证试验。

    - 电源监控应能检测主电源及后备电源的供电情况。

检验数量：全部检查。

检验方法：对照设计文件操作试验。监理单位见证试验。

    - 电源线缆的芯线间和芯线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用500V兆欧表测试。监理单位见证试验。

    - 防雷设备的选用应符合设计要求，应由有资质的防雷测试单位进行检测，并应出具检测合格报告。

检验数量：全部。

检验方法：检查防雷设备的选用报告。

    - 防雷接地与交流工频接地、直流工作接地、安全保护接地必须共用综合接地体，接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定，其接地电阻测试值严禁大于1Ω。

检验数量：全部检查。

检验方法：施工单位用接地电阻仪测试或检查接地电阻测试记录。监理单位见证试验。

  - 系统验收

    - 自动售检票系统中的车站终端设备、车站计算机系统、线路中央计算机系统、票务清分系统的功能和性能应按《城市轨道交通自动售检票系统施工及质量验收规范》GB 50381-2010要求及检测方法验收。

- 防灾与报警系统

  - 基本规定

    - 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过第三方检测，并由消防主管部门验收合格。

    - 火灾自动报警系统的施工及验收，除执行本规范外，尚应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007的规定。

    - 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。

    - 火灾自动报警系统施工前，应对设备、材料及配件进行现场检查，检查不合格者不得使用。对强制认证（认可）的产品应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007 对火灾自动报警系统认证（认可）产品的进场检查要求。

    - 火灾自动报警系统的施工，应按照批准的工程文件和施工技术标准进行。不得随意变更。确需变更时，应由原设计单位负责变更。

  - 系统施工

- I 布线

    - 火灾自动报警系统的布线，应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

    - 火灾自动报警系统布线时，应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的规定，对导线的种类、电压等级进行检查。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，核对相关资料。

    - 火灾自动报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

    - 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

    - 同一工程中的导线，应根据不同用途选不同颜色加以区分，相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色，负极应为蓝色或黑色。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

    - 桥架、管线敷设除应执行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-2007 第3.2节的规定外，尚应符合下列规定：

- 火灾自动报警系统的线缆应使用桥架和专用线管敷设。

- 报警线缆连接应在端子箱或分支盒内进行，导线连接应采用可靠压接或焊接。

- 桥架、金属线管应作保护接地。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、尺量检查、地接电阻测试仪检查。

- II  火灾探测器安装

    - 点型感烟、感温火灾探测器的安装，应符合下列要求：

- 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；

- 探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物；

- 探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m；

- 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过10m；点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过15m。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半；

- 探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于45º。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量、观察检查。

    - 线型红外光束感烟火灾探测器的安装，应符合下列要求：

- 当探测区域的高度不大于20m 时，光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3～1.0m；当探测区域的高度大于20m 时，光束轴线距探测区域的地（楼）面高度不宜超过20m；

- 发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m；

- 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m。探测器至侧墙水平距离不应大于7m，且不应小于0.5m；

- 发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源；

- 发射器和接收器应安装牢固，并不应产生位移。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量、观察检查。

    - 缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时，宜采用接触式布置。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

    - 可燃气体探测器的安装应符合下列要求：

- 安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方；若其密度大于或等于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的下方；

- 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间；

- 在有防爆要求的场所，应按防爆要求施工；

- 线型可燃气体探测器在安装时，应使发射器和接收器的窗口避免日光直射，且在发射器与接收器之间不应有遮挡物，两组探测器之间的距离不应大于14m。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量、观察检查。

    - 通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装应符合下列要求：

- 采样管应固定牢固。

- 采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的要求。

- 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所。

- 高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有2个采样孔低于16m。

- 安装在大空间时，每个采样孔的保护面积应符合点型感烟火灾探测器的保护面积要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量、观察检查。

    - 点型火焰探测器和图象型火灾探测器的安装应符合下列要求：

- 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域；

- 与保护目标之间不应有遮挡物；

- 安装在室外时应有防尘、防雨措施。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量、观察检查。

- III 手动报警按钮安装

    - 手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地(楼)面高度宜为1.3～1.5m。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量、观察检查。

    - 手动火灾报警按钮应安装牢固，不应倾斜。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

    - 手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量，且在其端部应有明显标志。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量、观察检查。

- IV 火灾报警控制器安装

    - 火灾报警控制器的安装应符合下列要求：

- 火灾报警控制器（以下简称控制器）在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3～1.5m，落地安装时，其底宜高出地（楼）面0.lm～0.2m。

- 控制器靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m，正面操作距离不应小于l.2m。

- 落地式安装时，柜下面有进出线地沟；如果需要从后面检修时，柜后面板距离不应小于lm，当有一侧靠墙安装时，另一侧距离不应小于lm。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量、观察检查。

    - 控制器应安装牢固，不得倾斜。安装在轻质墙上时应采取加固措施。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

    - 引入控制器的电缆或导线应符合下列要求：

- 配线应整齐、避免交叉，并应固定牢固。

- 电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号。并与图纸一致．字迹清晰不易退色；并应留有不小于200mm的余量。

- 端子板的每个接线端，接线不得超过两根。

- 导线应绑扎成束；其导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量、观察检查。

    - 控制器的主电源引入线应直接与消防电源连接、严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

    - 控制器应接地牢固，并有明显标志。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

    - 消防控制设备在安装前应进行功能检查，不合格者，不得安装。

    - 消防控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于2m且应采用管卡固定，其固定点间不应大于0.5m。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量、观察检查。

    - 金属软管与消防控制设备的接线盒（箱）应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。

    - 消防控制设备外接导线的端部应有明显标志。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

    - 消防控制设备盘（柜）内不同电压等级、不同电流的类别的端子应分开，并有明显标志。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

- V 其他设备安装

    - 设备安装除应执行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-2007的规定外，尚应符合下列规定：

- 端子箱和模块箱应根据设计高度固定在墙壁上，安装时应端正牢固；

- 消防控制室引出的干线和火灾报警器及其它的控制线路应分别绑扎成束，汇集在端子板两侧，左侧应为干线，右侧应为控制线路。

    - 设备接地除应执行现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166中有关规定外，尚应符合下列规定：

- 工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆，不得利用镀锌扁铁或金属软管；

- 消防控制设备的外壳及基础应可靠接地，接地线应引入接地端子箱；

- 消防控制室应根据设计要求设置专用接地箱作为工作接地。

- 保护接地线与工作接地线应分开，不得利用金属软管作保护接地导体。

  - 系统验收

    - 火灾自动报警系统竣工后，建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收。验收不合格不得投入使用。

    - 对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。

- 火灾报警系统装置(包括各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和区域显示器等)；

- 消防联动控制系统（含消防联动控制器、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制中心图形显示装置、模块、消防电动装置、消火栓按钮等设备）；

- 自动灭火系统控制装置(包括自动喷水、气体、干粉、泡沫等固定灭火系统的控制装置)；

- 消火栓系统的控制装置；

- 通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控制装置；

- 电动防火门控制装置、防火卷帘控制器；

- 消防电梯和非消防电梯的回降控制装置；

- 火灾警报装置；

- 火灾应急照明和疏散指示控制装置；

- 切断非消防电源的控制装置；

- 电动阀控制装置；

- 消防联网通信；

- 系统内的其它消防控制装置。

    - 按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116设计的各项功能进行验收。

    - 系统中各装置的安装位置、施工质量和功能等的验收数量应满足以下要求。

- 各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置，应进行3 次转换试验，每次试验均应正常。

- 火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器)和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验：

- 实际安装数量在5台以下者，全部检验；

- 实际安装数量在6～10 台者，抽验5 台；

- 实际安装数量超过10 台者，按实际安装数量30%～50%的比例、但不少于5 台抽验；

- 各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。

- 火灾探测器(含可燃气体探测器)和手动火灾报警按钮，应按下列要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警)和故障信号检验：

- 实际安装数量在100只以下者，抽验20 只(每个回路都应抽验)；

- 实际安装数量超过100 只，每个回路按实际安装数量10%～20%的比例进行抽验，但抽验总数应不少于20 只；

- 被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求。

- 室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下，抽验下列控制功能：

- 在消防控制室内操作启、停泵1～3 次；

- 消火栓处操作启泵按钮，按5%～10%的比例抽验。

- 自动喷水灭火系统，应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 的条件下，抽验下列控制功能：

- 在消防控制室内操作启、停泵1～3 次；

- 水流指示器、信号阀等按实际安装数量的30%～50%的比例进行抽验；

- 压力开关、电动阀、电磁阀等按实际安装数量全开关部进行检验。

- 气体、泡沫、干粉等灭火系统，应在符合国家现行有关系统设计规范的条件下按实际安装数量的20%～30%的比例抽验下列控制功能：

- 自动、手动启动和紧急切断试验1～3 次；

- 与固定灭火设备联动控制的其它设备动作(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀等)试验1～3 次。

- 电动防火门、防火卷帘，5樘以下的应全部检验，超过5 樘的应按实际安装数量的20%的比例，但不小于5 樘，抽验联动控制功能。

- 防烟排烟风机应全部检验，通风空调和防排烟设备的阀门，应按实际安装数量的10%～20%的比例，抽验联动功能，并应符合下列要求：

- 报警联动启动、消防控制室直接启停、现场手动启动联动防烟排烟风机1～3 次；

- 报警联动停、消防控制室远程停通风空调送风1～3 次；

- 报警联动开启、消防控制室开启、现场手动开启防排烟阀门1～3 次。

- 消防电梯应进行1～2 次手动控制和联动控制功能检验，非消防电梯应进行1～2 次联动返回首层功能检验，其控制功能、信号均应正常。

- 火灾应急广播设备，应按实际安装数量的10%～20%的比例进行下列功能检验。

- 对所有广播分区进行选区广播，对共用扬声器进行强行切换；

- 对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验；

- 检查应急广播的逻辑工作和联动功能；

- 消防专用电话的检验，应符合下列要求：

- 消防控制室与所设的对讲电话分机进行1～3 次通话试验；

- 电话插孔按实际安装数量的10%～20%的比例进行通话试验；

- 消防控制室的外线电话与另一部外线电话模拟报警电话进行1～3 次通话试验。

- 火灾应急照明和疏散指示控制装置应进行1～3 次使系统转入应急状态检验,系统中各消防应急照明灯具均应能转入应急状态。

    - 系统验收时，施工单位应提供下列资料：

- 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图；

- 工程质量事故处理报告；

- 施工现场质量管理检查记录；

- 火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录；

- 火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关材料。

    - 系统性能的要求应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 和设计的联动逻辑关系要求。

    - 系统工程质量验收判定标准应符合下列要求：

- 系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告的，系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号，无法实现要求的联动功能的，定为A类不合格。

- 验收前提供资料不符台本规范第21.3.5条要求的定为B类不合格。

- 除1、2款规定的A、B类不合格外，其余不合格项均为C类不合格。

- 系统验收合格判定应为：A=0。且B≤2，且B+C≤检查项的5％为合格。否则为不合格。

- 车辆基地

    - 本章适用于中低速磁浮交通车辆基地工程的施工及验收。

    - 车辆基地包含房建、轨道、道岔、低置线路、暖通、给排水、供电、通信、信号、安防系统、防灾及报警系统等分项工程，应编制专项施工组织设计，注意土建工程与设备安装的先后顺序和互相协调，减少相互干扰，避免冲突。

    - 房建工程按照国家现行强制性标准执行。

    - 混凝土结构和钢结构工程按照本规范相关规定施工及验收，未涉及内容按照国家现行强制性标准执行。

    - 车辆基地的设备安装和调试应满足设计和相关技术规范、国家标准的要求。

- 起重机

      - 起重机设备的验收按照《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010实施。

      - 工程采用的主要材料、构配件和设备，施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可；凡涉及结构安全和使用功能的，施工单位应进行检验，监理单位应按规定进行见证取样检测。

      - 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位在自检合格的基础上，通知监理单位进行验收，并应形成验收文件；未经验收或验收不合格的项目不得进行隐蔽。

      - 对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检查。

- 洗车机

  - 洗车机属于车辆段非标设备，包括电气系统、洗车设备、水处理系统、气动系统、洗车信号系统等。

  - 洗车机设备验收需对设备外观布局、设备限界、喷管系统、信号系统、侧刷组、水路系统、压缩空气系统、电气系统、洗车机控制操作系统、供水系统、水处理系统进行静态和动态验收。

  - 在完成上述分部测试后，进行手动操作检测，并进行自动模式下的洗车机调试，最后完成实车调试。

- 悬浮架拆装设备

  - 悬浮架拆装设备属于为拆解悬浮架定制研发的非标工装，由机械系统、电控系统和基础部分组成。

  - 悬浮架拆装设备验收需对设备外观、起重能力、升降行程、升降速度、上部安装轨道精度进行静态和动态验收。

- 悬浮系统专用测试设备

  - 悬浮系统专用测试设备一般包括悬浮传感器静态测试台、悬浮传感器动态测试台、单悬浮架小车平台等设备，属于为测试悬浮系统而研发的非标设备，由机械系统、电控系统和基础部分组成。

  - 悬浮系统专用测试设备验收需对设备外观、悬浮传感器标定与检测功能与精度、静态悬浮功能、数据监测与软件调试功能等进行验收。

    - 其他专业工程参照本标准中相应章节内容执行。

    - 工程竣工验收应提供下列资料：

- 原材料、成品、半成品质量合格证；

- 图纸会审记录、设计变更或洽商记录；

- 各种试验报告和质量评定记录；

- 调试记录；

- 隐蔽工程验收记录；

- 工程测量定位记录；

- 开工报告、竣工报告；

- 竣工图；

- 工程声像资料。

- 限界

  - 一般规定

    - 本章适用于中低速磁浮交通工程限界的施工及验收。

    - 限界基础资料由车辆厂商提供，应在其提供的资料基础上进行验收。

    - 列车限界应根据确定的车辆轮廓尺寸和车辆限界、线路技术参数、轨道特征、设备布置、供电方式和施工工法等因素，经综合分析、计算后确定。

    - 设备限界是在车辆限界的基础上，考虑各种因素在内，如：疏散平台、电缆支架、信号设备、广告箱、站台指向标志等的安全裕量而确定的。所有安装后设备均不得侵入设备限界，以确保车辆运行的绝对安全。

    - 曲线地段设备限界应在直线地段设备限界基础上，按平面曲线不同半径、过超高或欠超高引起的横向和竖向偏移量，以及车辆、轨道参数等因素计算确定。

    - 全线范围内所有设备（如疏散平台、管线支架、信号机、栏杆等）与设备限界的最小间距不宜小于200mm,困难情况下不应小于100mm。

    - 各区间距轨顶面680mm高度设置疏散平台。直线段疏散平台边缘距离线路中心的距离为1600mm。曲线段疏散平台边缘距离线路中心距离按照不同曲线半径及设置的超高计算确定。平台上信号机、无线天线、AP箱、通信设备箱等，安装在疏散平台栏杆内侧并错开布置。

  - 区间限界

    - 直线段限界

- 高架双线段限界

4.4m线间距的高架双线段，疏散平台宽1200mm，平台边缘距离线路中心的距离为1600mm。变线间距段当线间距由4400mm逐渐增大至6040mm时，平台宽度对应由1200mm渐增大至2840mm。

- 高架单线段限界

单线段不设疏散平台，管线引至桥下敷设。

    - 曲线段限界

- 双线均设超高

曲线段限界按照不同曲线半径及设置的超高计算确定，为保证在设置了轨道超高的线路上满足限界要求，平台中心相对于两箱梁的中心偏移一定的距离，计算公式为：Δ=1330*sinδ，偏移方向为向曲线内侧方向，缓和曲线段采用线性插值法计算偏移值。平台宽度随着曲线半径和超高不同而不同，缓和曲线段平台宽度应均匀过渡。变线间距段平台宽度加宽办法与直线段相同。

- 仅单线设超高（一侧曲线，一侧直线）

在一侧曲线，一侧直线的双线区段，平台中心相对于两箱梁的中心偏移一定的距离。因大部分轨旁设备均安装在疏散平台上，为方便现场实施，此种情况下以限制线路中心与平台边缘最小距离的方式保证限界安全。

以单侧曲线半径为800m，超高角为0.99，另一侧为直线为例。此时，过渡段平台宽度应均匀变化，超高角由0逐渐增大至0.98578时，左线中心（曲线侧）离平台边缘距离（L0）由1600mm线性增大至1630mm，右线中心（直线侧）离平台边缘距离（L1）1600mm保持不变。超高角为0.98578，线间距变化时，线路中心离平台边缘距离保持不变：1630mm（曲线侧），1600mm（直线侧）。其中S为线间距，L为平台宽度，L0为左线中心（曲线侧）离平台边缘距离，L1为右线中心（直线侧）离平台边缘距离。其关系为：L=S-L0-L1。

    - 道岔区限界

- 单开道岔区建筑限界

单开道岔区建筑限界应符合图23.2.3-1要求。

图23.2.3-1 单开道岔区建筑限界

- 单渡线道岔区建筑限界

单渡线道岔区建筑限界应符合图23.2.3-2要求。

图23.2.3-2 单渡线道岔区建筑限界

    - 道岔区不设平台，弱电以电缆槽形式在桥面铺设，强电则以电缆支架形式在桥两侧敷设。接触网上网电缆为柔性电缆，在平台上视情况铺设。梁上需预留电缆过轨孔洞。

    - 为方便道岔电控的检修，电控柜四周1500mm范围内不得有障碍物。

  - 车站限界

    - 所有车站站台边缘距股道中心线1500mm，屏蔽门距股道中心线1530mm,站台面距轨面840mm。

    - 高架双线侧式车站站台区疏散平台断开，信号机和信号天线安装在靠近车站的平台上。站台区起点附近设电缆井供环网电缆下穿，支架与设备限界的距离按≥200mm控制。

  - 车辆基地限界

    - 车辆基地车库大门与设备限界的横向间隙不应小于100mm，车辆基地车库大门最小高度应按车辆高度加不小于200mm安全间隙。

  - 工程竣工验收

    - 工程竣工验收应提供下列资料：

- 图纸会审记录、设计变更或洽商记录；

- 工程测量定位记录；

- 开竣工报告；

- 竣工图。

- 附录A 中低速磁浮交通工程土建单位工程、分部工程划分表

| 单位工程 |  | 分部工程 |  | 分项工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位 | 分部工程 | 子分部 | 名称 |  |
| 站房工程 |  | 地基及基础 | 桩基 | 钻孔 |  |
|  |  |  |  | 钢筋笼 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  | 承台 | 模板及支架 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 基坑回填 |  |
|  |  |  | 无支护土方 | 土方开挖 |  |
|  |  |  |  | 土方回填 |  |
|  |  |  | 有支护土方 | 钢板桩防护 |  |
|  |  |  |  | 降水井 |  |
|  |  |  |  | 土方开挖 |  |
|  |  |  |  | 土方回填 |  |
|  |  |  | 混凝土 | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  | 防水 | 防水混凝土 |  |
|  |  |  |  | 防水卷材 |  |
|  |  |  | 砌体 | 填充墙砌体 |  |
|  |  | 主体结构 | 混凝土 | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  | 砌体 | 砖砌体 |  |
|  |  |  |  | 填充墙砌体 |  |
|  |  | 装饰装修 | 建筑地面 | 基层 |  |
|  |  |  |  | 整体面层铺设检验批 |  |
|  |  |  |  | 板块面层铺设检验批 |  |
|  |  |  | 抹灰 | 一般抹灰检验批 |  |
|  |  |  | 外墙防水 | 外墙砂浆防水检验批 |  |
|  |  |  | 门窗 | 木门窗安装检验批 |  |
|  |  |  |  | 金属门窗安装检验批 |  |
|  |  |  |  | 特种门安装检验批 |  |
|  |  |  |  | 门窗玻璃安装检验批 |  |
|  |  |  | 吊顶 | 板块面层吊顶检验批 |  |
|  |  |  |  | 格栅吊顶检验批 |  |
|  |  |  | 饰面板 | 金属板安装检验批 |  |
|  |  |  | 清水混凝土 |  |  |
|  |  |  | 饰面砖 | 内墙饰面砖粘贴 |  |
| 站房工程 |  | 装饰装修 | 细部 | 窗帘盒和窗台板制作与安装 |  |
|  |  |  |  | 门窗套制作与安装 |  |
|  |  |  |  | 护栏和扶手制作与安装 |  |
|  |  |  | 涂饰 | 水性涂料涂饰 |  |
|  |  | 屋面工程 | 基层与保护 | 找平层 |  |
|  |  |  |  | 隔汽层 |  |
|  |  |  |  | 隔离层 |  |
|  |  |  |  | 保护层 |  |
|  |  |  | 保温与隔热 | 板状材料保温层 |  |
|  |  |  |  | 纤维材料保温层 |  |
|  |  |  | 防水与密封 | 卷材防水层 |  |
|  |  |  |  | 接缝密封防水 |  |
|  |  |  | 细部构造 | 女儿墙和山墙 |  |
|  |  |  |  | 屋面出入口 |  |
|  |  | 建筑给水、排水 | 室内给水 | 管道及配件安装、设备安装、消防栓系统安装 |  |
|  |  |  | 室内排水 | 管道及配件安装、设备安装 |  |
|  |  |  | 室外给水 | 管道及配件安装、设备安装 |  |
|  |  |  | 室外排水 | 管道及配件安装、排水沟及井池 |  |
|  |  | 通风与空调 | 送、排风系统 | 风管与配件制作、系统安装、设备安装、防腐与绝热施工 |  |
|  |  |  | 防、排烟系统 |  |  |
|  |  |  | 空调风系统 |  |  |
|  |  |  | 空调水系统 | 系统安装 |  |
|  |  | 建筑智能化 | 通信网络系统 | 通信系统 |  |
|  |  |  |  | 视频会议系统 |  |
|  |  |  |  | 公共广播系统 |  |
|  |  |  |  | 卫星及有线电视系统 |  |
|  |  |  | 计算机网络系统 | 网络安全系统 |  |
|  |  |  |  | 信息平台及办公自动化应用软件 |  |
|  |  |  | 建筑设备监控系统 | 室内空气质量控制系统 |  |
|  |  |  |  | 变配电系统 |  |
|  |  |  |  | 照明系统 |  |
|  |  |  |  | 给排水系统 |  |
|  |  |  |  | 中央管理工作站与操作分站 |  |
|  |  |  |  | 热源和热交换系统 |  |
|  |  |  |  | 冷冻和冷却系统 |  |
| 站房工程 |  | 建筑智能化 | 火灾报警及消防联动系统 | 火灾和可燃气体探测系统 |  |
|  |  |  |  | 火灾报警控制系统 |  |
|  |  |  |  | 消防联动系统 |  |
|  |  |  | 会议系统与信息导航系统 | 会议系统 |  |
|  |  |  |  | 信息导航系统 |  |
|  |  |  | 专业应用系统 | 专业应用系统 |  |
|  |  |  | 安全防范系统 | 电视监控系统 |  |
|  |  |  |  | 入侵报警系统 |  |
|  |  |  |  | 出入口控制（门禁）系统 |  |
|  |  |  |  | 智能卡应用系统 |  |
|  |  |  | 综合布线系统 | 缆线敷设和终接 |  |
|  |  |  |  | 机柜、机架、配线架的安装 |  |
|  |  |  |  | 信息插座和光缆芯线终端的安装 |  |
|  |  |  | 智能化集成系统 | 集成系统网络 |  |
|  |  |  |  | 实时数据库 |  |
|  |  |  |  | 信息安全 |  |
|  |  |  |  | 功能接口 |  |
|  |  |  | 电源与接地 | 智能建筑电源 |  |
|  |  |  |  | 防雷及接地 |  |
|  |  |  | 计算机机房工程 | 路由交换系统 |  |
|  |  |  |  | 服务器系统 |  |
|  |  |  |  | 空间环境 |  |
|  |  |  |  | 室内外空气能量交换系统 |  |
|  |  |  |  | 室内空调环境 |  |
|  |  |  |  | 视觉照明环境 |  |
|  |  |  |  | 电磁环境 |  |
|  |  | 电梯工程 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装 | 设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨，门系统，轿厢，对重，安全部件，悬挂装置，随行电缆，补偿装置，电气装置，整机安装验收 |  |
|  |  |  | 液压电梯安装 | 设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，对重，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收 |  |
| 站房工程 |  | 电梯工程 | 自动扶梯、自动人行道安装 | 设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收 |  |
|  |  | 建筑节能 |  | 墙体节能 |  |
|  |  |  |  | 门窗节能 |  |
|  |  |  |  | 屋面节能 |  |
|  |  |  |  | 地面节能 |  |
|  |  | 建筑电气 |  | 成套配电柜 |  |
|  |  |  |  | 控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装 |  |
|  |  |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  |
|  |  |  |  | 电线、电缆穿管和线槽敷设 |  |
|  |  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  |
|  |  |  |  | 庭院路灯安装 |  |
|  |  |  |  | 建筑照明通电试运行 |  |
|  |  |  |  | 接地装置安装 |  |
|  |  |  |  | 变压器安装 |  |
|  |  |  |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 |  |
|  |  |  |  | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 |  |
|  |  |  |  | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 |  |
|  |  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  |
|  |  |  |  | 接地装置安装 |  |
|  |  |  |  | 避雷引下线和变配电室接地干线敷设 |  |
|  |  |  |  | 桥架安装和桥架内电缆敷设 |  |
|  |  |  |  | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 |  |
|  |  |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  |
|  |  |  |  | 插座、开关、风扇安装 |  |
|  |  |  |  | 槽板配线 |  |
|  |  |  |  | 钢索配线 |  |
|  |  |  |  | 普通灯具安装，专用灯具安装 |  |
|  |  |  |  | 建筑照明通电试运行 |  |
| 车辆段 | 附属楼 | 地基及基础 | 钻（挖）孔桩 | 钻孔 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  | 钻（挖）孔桩 | 混凝土 |  |
|  |  |  | 土方工程 | 土方开挖 |  |
|  |  |  |  | 土方回填 |  |
|  |  |  |  | 场地平整 |  |
|  |  |  | 基坑支护 | 土钉墙与复合土钉墙 |  |
|  |  |  |  | 地下连续墙 |  |
|  |  |  | 地基处理 | 水泥土搅拌桩 |  |
|  |  |  | 承台 | 模板及支架 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 基坑回填 |  |
|  |  | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  | 砌体结构 | 砖砌体 |  |
|  |  |  |  | 填充墙砌体 |  |
|  |  |  | 钢结构 | 钢结构焊接 |  |
|  |  |  |  | 钢构件组装及预拼装 |  |
|  |  |  |  | 单层钢结构安装 |  |
|  |  | 建筑装饰装修 | 地面 | 垫层及找平层 |  |
|  |  |  |  | 地面防水 |  |
|  |  |  |  | 基层 |  |
|  |  |  |  | 整体面层 |  |
|  |  |  |  | 板块面层 |  |
|  |  |  | 抹灰 | 一般抹灰 |  |
|  |  |  |  | 保温墙体抹灰 |  |
|  |  |  |  | 装饰抹灰 |  |
|  |  |  |  | 清水砌体勾缝 |  |
|  |  |  | 门窗 | 金属门窗安装 |  |
|  |  |  |  | 特种门安装 |  |
|  |  |  |  | 门窗玻璃安装 |  |
|  |  |  | 吊顶 | 整体面层吊顶 |  |
|  |  |  |  | 板块面层吊顶 |  |
|  |  |  | 清水混凝土 |  |  |
|  |  |  | 饰面板 | 瓷板安装 |  |
|  |  |  |  | 木板安装 |  |
|  |  |  |  | 玻璃板安装 |  |
|  |  |  |  | 石材安装 |  |
| 车辆段 | 附属楼 | 建筑装饰装修 | 外墙防水 | 砂浆防水层 |  |
|  |  |  |  | 涂膜防水层 |  |
|  |  |  |  | 防水透气膜防水层 |  |
|  |  |  | 细部 | 门窗套制作与安装 |  |
|  |  |  |  | 护栏和扶手制作与安装 |  |
|  |  |  |  | 花饰制作与安装 |  |
|  |  | 屋面工程 | 基层与保护 | 找平层 |  |
|  |  |  |  | 隔汽层 |  |
|  |  |  |  | 隔离层 |  |
|  |  |  |  | 保护层 |  |
|  |  |  | 保温与隔热 | 板状材料保温层 |  |
|  |  |  |  | 纤维材料保温层 |  |
|  |  |  | 防水与密封 | 卷材防水层 |  |
|  |  |  |  | 接缝密封防水 |  |
|  |  |  | 细部构造 | 女儿墙和山墙 |  |
|  |  |  |  | 屋面出入口 |  |
|  |  | 建筑电气 | 室外电气 | 变压器、箱式变电所安装 |  |
|  |  |  |  | 照明配电箱（盘）及控制柜安装 |  |
|  |  |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  |
|  |  |  |  | 接地装置安装 |  |
|  |  |  | 电气照明安装 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 |  |
|  |  |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  |
|  |  |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷线 |  |
|  |  |  |  | 槽板配线 |  |
|  |  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  |
|  |  |  |  | 普通灯具安装 |  |
|  |  |  |  | 专用灯具安装 |  |
|  |  |  |  | 插座、开关、风扇安装 |  |
|  |  |  | 防雷及接地安装 | 接地装置安装 |  |
|  |  |  |  | 避雷引下线和变配电室接地干线敷设 |  |
|  |  |  |  | 接闪器安装 |  |
|  |  |  |  | 建筑物等电位连接 |  |
|  |  | 建筑智能化 | 通信网络系统 | 通信系统 |  |
|  |  |  |  | 视频会议系统 |  |
|  |  |  |  | 公共广播系统 |  |
|  |  |  |  | 卫星及有线电视系统 |  |
| 车辆段 | 附属楼 | 建筑智能化 | 计算机网络系统 | 网络安全系统 |  |
|  |  |  |  | 信息平台及办公自动化应用软件 |  |
|  |  |  | 建筑设备监控系统 | 室内空气质量控制系统 |  |
|  |  |  |  | 变配电系统 |  |
|  |  |  |  | 照明系统 |  |
|  |  |  |  | 给排水系统 |  |
|  |  |  |  | 中央管理工作站与操作分站 |  |
|  |  |  |  | 热源和热交换系统 |  |
|  |  |  |  | 冷冻和冷却系统 |  |
|  |  |  | 火灾报警及消防联动系统 | 火灾和可燃气体探测系统 |  |
|  |  |  |  | 火灾报警控制系统 |  |
|  |  |  |  | 消防联动系统 |  |
|  |  |  | 会议系统与信息导航系统 | 会议系统 |  |
|  |  |  |  | 信息导航系统 |  |
|  |  |  | 专业应用系统 | 专业应用系统 |  |
|  |  |  | 安全防范系统 | 电视监控系统 |  |
|  |  |  |  | 入侵报警系统 |  |
|  |  |  |  | 出入口控制（门禁）系统 |  |
|  |  |  |  | 智能卡应用系统 |  |
|  |  |  | 综合布线系统 | 缆线敷设和终接 |  |
|  |  |  |  | 机柜、机架、配线架的安装 |  |
|  |  |  |  | 信息插座和光缆芯线终端的安装 |  |
|  |  |  | 智能化集成系统 | 集成系统网络 |  |
|  |  |  |  | 实时数据库 |  |
|  |  |  |  | 信息安全 |  |
|  |  |  |  | 功能接口 |  |
|  |  |  | 电源与接地 | 智能建筑电源 |  |
|  |  |  |  | 防雷及接地 |  |
|  |  |  | 计算机机房工程 | 路由交换系统 |  |
|  |  |  |  | 服务器系统 |  |
|  |  |  |  | 空间环境 |  |
|  |  |  |  | 室内外空气能量交换系统 |  |
|  |  |  |  | 室内空调环境 |  |
|  |  |  |  | 视觉照明环境 |  |
|  |  |  |  | 电磁环境 |  |
| 车辆段 | 附属楼 | 建筑给水、排水 | 室内给水 | 管道及配件安装、设备安装、消防栓系统安装 |  |
|  |  |  | 室内排水 | 管道及配件安装、设备安装 |  |
|  |  | 通风与空调 | 送、排风系统 | 风管与配件制作、系统安装、设备安装、防腐与绝热施工 |  |
|  |  |  | 防、排烟系统 |  |  |
|  |  |  | 空调风系统 |  |  |
|  |  |  | 空调水系统 | 系统安装 |  |
|  | 低置结构工程 | 工程测量 |  | 测量放样 |  |
|  |  |  |  | 测量复测 |  |
|  |  | 原地面处理 |  | 地表处理 |  |
|  |  | 地基及基础 | 地基处理 | 基底处理 |  |
|  |  |  |  | 砂碎石垫层 |  |
|  |  |  |  | 冲击碾压 |  |
|  |  |  |  | 水泥土搅拌桩 |  |
|  |  |  |  | CFG桩 |  |
|  |  |  | 土方工程 | 土方开挖 |  |
|  |  |  |  | 土方回填 |  |
|  |  |  |  | 场地平整 |  |
|  |  |  | 过渡段 | 基床表层以下 |  |
|  |  |  | 路堑 | 基床表层以下 |  |
|  |  |  | 路堤 | 基床表层以下 |  |
|  |  |  | 基床 | 基床底层 |  |
|  |  |  |  | 基床表层 |  |
|  |  |  |  | 路基面 |  |
|  |  | 附属工程 | 边坡防护 | 路堤边坡 |  |
|  |  |  |  | 路堑边坡 |  |
|  |  |  | 给排水 | 水沟 | 模板 |
|  |  |  |  |  | 钢筋 |
|  |  |  |  |  | 混凝土 |
|  | 变电所 | 地基及基础 | 土方工程 | 土方开挖 |  |
|  |  |  |  | 土方回填 |  |
|  |  |  |  | 场地平整 |  |
|  |  |  | 地基处理 | 水泥土搅拌桩 |  |
|  |  |  |  | 褥垫层 |  |
|  |  |  |  | 垫层 |  |
|  |  | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  | 砌体结构 | 砖砌体 |  |
|  |  |  |  | 填充墙砌体 |  |
| 车辆段 | 变电所 | 屋面工程 |  | 找坡层 |  |
|  |  |  |  | 保温层 |  |
|  |  |  |  | 找平层 |  |
|  |  |  |  | 防水层 |  |
|  |  |  |  | 密封材料嵌缝 |  |
|  |  |  |  | 细部构造 |  |
|  |  | 装饰装修 | 建筑地面 | 基层 |  |
|  |  |  |  | 整体面层铺设检验批 |  |
|  |  |  |  | 板块面层铺设检验批 |  |
|  |  |  | 抹灰 | 一般抹灰检验批 |  |
|  |  |  | 外墙防水 | 外墙砂浆防水检验批 |  |
|  |  |  | 门窗 | 木门窗安装检验批 |  |
|  |  |  |  | 金属门窗安装检验批 |  |
|  |  |  |  | 特种门安装检验批 |  |
|  |  |  |  | 门窗玻璃安装检验批 |  |
|  |  |  | 吊顶 | 板块面层吊顶检验批 |  |
|  |  |  |  | 格栅吊顶检验批 |  |
|  |  |  | 饰面板 | 金属板安装检验批 |  |
|  |  |  | 饰面砖 | 内墙饰面砖粘贴 |  |
|  |  |  | 细部 | 窗帘盒和窗台板制作与安装 |  |
|  |  |  |  | 门窗套制作与安装 |  |
|  |  |  |  | 护栏和扶手制作与安装 |  |
|  |  |  | 涂饰 | 水性涂料涂饰 |  |
|  |  | 建筑给水、排水 | 室内给水 | 管道及配件安装、设备安装、消防栓系统安装 |  |
|  |  |  | 室内排水 | 管道及配件安装、设备安装 |  |
|  |  | 通风与空调 | 送、排风系统 | 风管与配件制作、系统安装、设备安装、防腐与绝热施工 |  |
|  | 材料棚 | 地基及基础 | 土方工程 | 土方开挖 |  |
|  |  |  |  | 土方回填 |  |
|  |  |  |  | 场地平整 |  |
|  |  |  | 地基处理 | 水泥土搅拌桩 |  |
|  |  |  |  | 褥垫层 |  |
|  |  |  |  | 垫层 |  |
|  |  | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  | 砌体结构 | 砖砌体 |  |
|  |  |  |  | 填充墙砌体 |  |
| 车辆段 | 材料棚 | 主体结构 | 钢结构 | 钢结构焊接 |  |
|  |  |  |  | 钢构件组装及预拼装 |  |
|  |  |  |  | 单层钢结构安装 |  |
|  |  | 屋面工程 |  | 找坡层 |  |
|  |  |  |  | 保温层 |  |
|  |  |  |  | 找平层 |  |
|  |  |  |  | 防水层 |  |
|  |  |  |  | 密封材料嵌缝 |  |
|  |  |  |  | 细部构造 |  |
|  |  | 建筑给水、排水 | 室内给水 | 管道及配件安装、设备安装、消防栓系统安装 |  |
|  |  |  | 室内排水 | 管道及配件安装、设备安装 |  |
|  |  | 通风与空调 | 送、排风系统 | 风管与配件制作、系统安装、设备安装、防腐与绝热施工 |  |
|  | 综合维修中心 | 地基及基础 | 土方工程 | 土方开挖 |  |
|  |  |  |  | 土方回填 |  |
|  |  |  |  | 场地平整 |  |
|  |  |  | 地基处理 | 水泥土搅拌桩 |  |
|  |  |  |  | 褥垫层 |  |
|  |  |  |  | 垫层 |  |
|  |  | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  | 砌体结构 | 砖砌体 |  |
|  |  |  |  | 填充墙砌体 |  |
|  |  |  | 钢结构 | 钢结构焊接 |  |
|  |  |  |  | 钢构件组装及预拼装 |  |
|  |  |  |  | 单层钢结构安装 |  |
|  |  | 屋面工程 |  | 找坡层 |  |
|  |  |  |  | 保温层 |  |
|  |  |  |  | 找平层 |  |
|  |  |  |  | 防水层 |  |
|  |  |  |  | 密封材料嵌缝 |  |
|  |  |  |  | 细部构造 |  |
|  |  | 建筑给水、排水 | 室内给水 | 管道及配件安装、设备安装、消防栓系统安装 |  |
|  |  |  | 室内排水 | 管道及配件安装、设备安装 |  |
|  |  | 通风与空调 | 送、排风系统 | 风管与配件制作、系统安装、设备安装、防腐与绝热施工 |  |
| 车辆段 |  | 通风与空调 | 防、排烟系统 |  |  |
|  |  |  | 空调风系统 |  |  |
|  |  |  | 空调水系统 | 系统安装 |  |
|  | 洗车机棚及污水处理站 | 地基及基础 | 土方工程 | 土方开挖 |  |
|  |  |  |  | 土方回填 |  |
|  |  |  |  | 场地平整 |  |
|  |  |  | 地基处理 | 水泥土搅拌桩 |  |
|  |  |  |  | 褥垫层 |  |
|  |  |  |  | 垫层 |  |
|  |  | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  | 砌体结构 | 砖砌体 |  |
|  |  |  |  | 填充墙砌体 |  |
|  |  | 屋面工程 |  | 找坡层 |  |
|  |  |  |  | 保温层 |  |
|  |  |  |  | 找平层 |  |
|  |  |  |  | 防水层 |  |
|  |  |  |  | 密封材料嵌缝 |  |
|  |  |  |  | 细部构造 |  |
|  |  | 建筑给水、排水 | 室内给水 | 管道及配件安装、设备安装、消防栓系统安装 |  |
|  |  |  | 室内排水 | 管道及配件安装、设备安装 |  |
|  |  | 通风与空调 | 送、排风系统 | 风管与配件制作、系统安装、设备安装、防腐与绝热施工 |  |
| 桥梁工程 |  | 地基及基础 | 钻（挖）孔桩 | 钻孔 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  | 就地制作沉井 | 模板及支架 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |
|  |  |  |  | 清基、封底及填充 |  |
|  |  |  | 承台 | 模板及支架 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 基坑回填 |  |
|  |  | 墩台 | 墩台 | 模板及支架 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
| 桥梁工程 |  | 墩台 | 墩台 | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 防水层 |  |
|  |  |  | 锥体及排水设施 | 锥体填筑 |  |
|  |  |  |  | 护坡及基础 |  |
|  |  |  |  | 排水设施 | 模板及支架 |
|  |  |  |  |  | 钢筋 |
|  |  |  |  |  | 混凝土 |
|  |  |  |  |  | 砌体 |
|  |  | 预应力混凝土简支箱梁 | 后张法预应力混凝土简支箱梁预制、架设 | 模板及支架 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 预应力 |  |
|  |  |  |  | 架梁 |  |
|  |  |  |  | 支座 |  |
|  |  |  |  | 防水层 |  |
|  |  |  | 支架法现浇预应力混凝土简支箱梁 | 模板及支架 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 预应力 |  |
|  |  |  |  | 支座 |  |
|  |  |  |  | 防水层 |  |
|  |  | 混凝土连续梁 | 支架法现浇预应力混凝土连续梁 | 模板及支架 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 预应力 |  |
|  |  |  |  | 支座 |  |
|  |  |  |  | 防水层 |  |
|  |  |  | 悬臂法现浇预应力混凝土连续梁 | 模板及支架 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 预应力 |  |
|  |  |  |  | 支座 |  |
|  |  |  |  | 防水层 |  |
|  |  |  | 承轨梁 | 模板及支架 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  | 桥面附属设施 |  | 防护墙、电缆槽竖墙、接触轨支架 | 模板及支架 |
|  |  |  |  |  | 钢筋 |
|  |  |  |  |  | 混凝土 |
| 桥梁工程 |  | 桥面附属设施 |  | 遮板、声（风）屏障基础、栏杆(挡板）、电缆槽盖板 | 模板 |
|  |  |  |  |  | 钢筋 |
|  |  |  |  |  | 混凝土及纤维增强砂浆 |
|  |  |  |  |  | 安装 |
|  |  |  |  | 围栏、吊篮 |  |
|  |  |  |  | 桥上救援疏散设施 |  |
|  |  | 沉降变形观测 |  | 沉降变形观测 |  |
| 低置结构 |  | 地基处理 | 换填 | 填筑 |  |
|  |  |  | CFG桩 | 制桩 |  |
|  |  |  |  | 成孔 |  |
|  |  |  | 混凝土灌注桩 | 成孔 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  | 筏板 | 垫层 |  |
|  |  |  |  | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 沉降缝（伸缩缝） |  |
|  |  | 路堤 | 基床以下路堤 | 一般路堤填筑 |  |
|  |  |  |  | 改良土填筑 |  |
|  |  |  | 路堤基床底层 | 普通填料及物理改良土填筑 |  |
|  |  |  |  | 化学改良土填筑 |  |
|  |  |  | 路堤基床表层 | 级配碎石填筑 |  |
|  |  |  | 路堤边坡 | 路堤边坡 |  |
|  |  | 填料 | 填料制备 | 基床表层级配碎石填料 |  |
|  |  |  |  | 过渡段级配碎石填料 |  |
|  |  | 路堑 | 路堑开挖 | 路堑边坡 |  |
|  |  |  | 路基隔水层 | 隔水层铺设 |  |
|  |  |  | 换填路堑基床底层 | 普通填料及物理改良土填筑 |  |
|  |  |  | 换填路堑基床表层 | 级配碎石填筑 |  |
|  |  | 过渡段 | 基床表层以下过渡段 | 路堑与桥台过渡段 |  |
|  |  |  | 过渡段基床表层 | 级配碎石填筑 |  |
|  |  | 路基边坡防护 | 植物防护 | 植物防护 |  |
|  |  |  | 骨架护坡防护 | 现浇混凝土骨架 |  |
|  |  |  |  | 混凝土预制件 |  |
|  |  |  |  | 植草 |  |
| 低置结构 |  | 路基支挡工程 | 土钉墙 | 坡脚墙 |  |
|  |  |  | 重力式挡土墙 | 明挖基础 |  |
|  |  |  |  | 挡土墙基础 |  |
|  |  |  |  | 墙身模板 |  |
|  |  |  |  | 墙身混凝土 |  |
|  |  |  |  | 墙背填筑及反滤层 |  |
|  |  |  |  | 沉降缝（伸缩缝）、泄水孔 |  |
|  |  | 路基防排水 | 地面排水 | 基坑 |  |
|  |  |  |  | 现浇钢筋混凝土水沟 |  |
|  |  |  | 路基横向排水 | 预制水沟安装 |  |
|  |  |  | 过渡段排水 | 无砂透水混凝土块 |  |
|  |  |  |  | 透水管 |  |
|  |  |  |  | 桥台与路堑过渡段渗水盲沟 |  |
|  |  | 路基相关工程及设施 | 电缆槽或电缆支架 | 基底 |  |
|  |  |  |  | 电缆槽或电缆支架 |  |
|  |  |  |  | 电缆井 |  |
|  |  |  |  | 盖板 |  |
|  |  |  |  | 护肩 |  |
|  |  |  | 接触轨支架 | 接触轨支架 |  |
|  |  |  | 综合接地 | 综合接地 |  |
|  |  |  | 检查井 | 检查井 |  |
|  |  |  | 防护栅栏 | 防护栅栏 |  |
|  |  |  | 弃土场 | 弃土场 |  |
|  |  |  | 检查栏杆 | 检查栏杆 |  |
|  |  |  | 检查台阶（检查梯） | 检查台阶（检查梯） |  |
|  |  | 变形观测 | 变形观测 | 观测装置安设 |  |
|  |  |  |  | 变形观测 |  |
|  |  | 垫层 |  | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  | 承轨梁 |  | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
| 区间变电所 |  | 地基及基础 | 土方工程 | 土方开挖 |  |
|  |  |  |  | 土方回填 |  |
|  |  |  |  | 场地平整 |  |
|  |  |  | 垫层 | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 模板 |  |
| 区间变电所 |  | 地基及基础 | 地下防水 | 防水混凝土 |  |
|  |  |  |  | 卷材防水层 |  |
|  |  |  | 混凝土基础 | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板 |  |
|  |  |  |  | 钢筋 |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 止水钢板 |  |
|  |  |  | 砌体结构 | 填充墙砌体 |  |
|  |  |  |  | 构造柱、过梁钢筋 |  |
|  |  |  |  | 构造柱、过梁混凝土 |  |
|  |  |  |  | 构造柱、过梁模板 |  |
|  |  | 建筑装饰装修 | 地面 | 基层 |  |
|  |  |  |  | 地面防水 |  |
|  |  |  |  | 板块面层 |  |
|  |  |  |  | 整体面层 |  |
|  |  |  |  | 防静电地板 |  |
|  |  |  | 抹灰 | 一般抹灰 |  |
|  |  |  |  | 清水砌体勾缝 |  |
|  |  |  | 门窗 | 木门窗安装 |  |
|  |  |  |  | 金属门窗安装 |  |
|  |  |  |  | 塑料门窗安装 |  |
|  |  |  |  | 特种门安装 |  |
|  |  |  | 吊顶 | 板块面层吊顶 |  |
|  |  |  | 饰面砖 | 内墙饰面砖安装 |  |
|  |  |  | 饰面板 | 金属板安装 |  |
|  |  |  | 涂饰 | 溶剂型涂料涂饰 |  |
|  |  |  | 外墙防水 | 涂膜防水层 |  |
|  |  |  | 细部 | 门窗套制作与安装 |  |
|  |  |  |  | 护栏和扶手制作与安装 |  |
|  |  | 屋面工程 | 基层与保护 | 找坡层 |  |
|  |  |  |  | 隔离层 |  |
|  |  |  |  | 保护层 |  |
|  |  |  | 保温与隔热 | 泡沫玻璃保温层 |  |
|  |  |  | 防水与密封 | 卷材防水层 |  |
|  |  |  | 细部构造 | 女儿墙和山墙 |  |
|  |  |  |  | 水落口 |  |
| 区间变电所 |  | 建筑电气 |  | 成套配电柜 |  |
|  |  |  |  | 控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装 |  |
|  |  |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  |
|  |  |  |  | 电线、电缆穿管和线槽敷设 |  |
|  |  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  |
|  |  |  |  | 庭院路灯安装 |  |
|  |  |  |  | 建筑照明通电试运行 |  |
|  |  |  |  | 接地装置安装 |  |
|  |  |  |  | 变压器安装 |  |
|  |  |  |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 |  |
|  |  |  |  | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 |  |
|  |  |  |  | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 |  |
|  |  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  |
|  |  |  |  | 接地装置安装 |  |
|  |  |  |  | 避雷引下线和变配电室接地干线敷设 |  |
|  |  |  |  | 桥架安装和桥架内电缆敷设 |  |
|  |  |  |  | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 |  |
|  |  |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  |
|  |  |  |  | 插座、开关、风扇安装 |  |
|  |  | 建筑电气 |  | 槽板配线 |  |
|  |  |  |  | 钢索配线 |  |
|  |  |  |  | 普通灯具安装，专用灯具安装 |  |
|  |  |  |  | 建筑照明通电试运行 |  |
|  |  | 室外设施 | 道路 | 路基 |  |
|  |  |  |  | 基层 |  |
|  |  |  |  | 面层 |  |
|  |  |  |  | 广场与停车场 |  |
|  |  |  |  | 人行道 |  |
|  |  | 附属建筑及室外环境 | 附属建筑 | 围墙 |  |
|  |  |  |  | 大门 |  |
|  |  |  |  | 挡土墙 |  |
|  |  |  | 室外环境 | 场坪绿化 |  |
| 区间变电所 |  | 建筑给水、排水 | 室内给水 | 管道及配件安装、设备安装、消防栓系统安装 |  |
|  |  |  | 室内排水 | 管道及配件安装、设备安装 |  |
|  |  |  | 室外给水 | 管道及配件安装、设备安装 |  |
|  |  |  | 室外排水 | 管道及配件安装、排水沟及井池 |  |
|  |  | 通风与空调 | 送、排风系统 | 风管与配件制作、系统安装、设备安装、防腐与绝热施工 |  |

- 附录B  中低速磁浮交通工程设备安装单位工程、分部工程、分项工程划分表

| 类别 | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中低速磁浮工程 | 外电源线路 |  | 电缆线路 |  | 管道内电缆敷设、桥梁上电缆敷设、电缆头制作与安装 |  |
|  |  |  | 电缆井（槽） |  | 电缆井 |  |
|  | 供电系统工程 | 牵引变电工程 | 牵引降压变电所工程 (01) |  | 基础槽钢、电缆支架安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 接地装置安装及试验(02) |  |
|  |  |  |  |  | 直流变压器安装(03) |  |
|  |  |  |  |  | 动力变压器安装(04) |  |
|  |  |  |  |  | 10kV开关柜安装(05) |  |
|  |  |  |  |  | 400V开关柜安装(06) |  |
|  |  |  |  |  | 1500V开关柜安装(07) |  |
|  |  |  |  |  | 交直流配电屏安装(08) |  |
|  |  |  |  |  | 整流器（柜）安装(09) |  |
|  |  |  |  |  | 电力及控制电缆敷设(10) |  |
|  |  |  |  |  | 整流变压器网栅制作安装(11) |  |
|  |  |  |  |  | 变电所附属设施(12) |  |
|  |  |  |  |  | 变电所系统调试安装(13) |  |
|  |  |  |  |  | 变电所启动及送电开通(14) |  |
|  |  |  | 环网电缆（每区间）(02) |  | 电缆支架及接地(01) |  |
|  |  |  |  |  | 10kV环网电缆敷设(02) |  |
|  |  |  |  |  | 直流联跳保护电缆敷设(03) |  |
|  |  |  |  |  | 纵联差动保护光缆敷设(04) |  |
|  |  |  |  |  | 测试试验(05) |  |
|  |  |  | 电力监控系统SCADA（每变电所/控制中心）(03) |  | 硬件安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 软件安装(02) |  |
|  |  |  |  |  | 管槽安装及电缆附设(03) |  |
|  |  |  |  |  | 系统调试(04) |  |
|  |  | 接触轨工程 | 埋入杆(01) |  | T型螺栓 |  |
|  |  |  | 绝缘支持装置(02) |  | 绝缘支持装置 |  |
|  |  |  | 接触轨(03) |  | 接触轨、端部弯头、膨胀接头、电连接、中间接头 |  |
|  |  |  | 设备安装(04) |  | 隔离开关、避雷器 |  |
|  |  |  | 电缆敷设(05) |  | 上网电缆敷设 |  |
|  |  |  | 接地轨(06) |  | 接地轨 |  |
|  |  |  | 冷滑试验及送电开通(07) |  | 冷滑试验、送电开通 |  |
|  | 信号系统工程 | 正线信号联锁区(01) | 电（光）缆线路 |  | 支架、线槽安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 电（光）缆敷设(02) |  |
|  |  |  |  |  | 电（光）缆防护(03) |  |
|  |  |  |  |  | 电（光）缆接续(04) |  |
|  |  |  |  |  | 箱、盒安装(05) |  |
|  |  |  | 固定信号机、发车指示器及按钮装置 |  | 高柱信号机安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 发车指示器安装(02) |  |
|  |  |  |  |  | 按钮装置安装(03) |  |
|  |  |  | 列车检测与车地通信设备 |  | 应答器安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 计轴装置安装(02) |  |
|  |  |  |  |  | 无线AP安装(03) |  |
|  |  |  | 室内设备 |  | 机柜（架）安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 走线架（槽）安装(02) |  |
|  |  |  |  |  | 电（光）缆引入及安装(03) |  |
|  |  |  |  |  | 操作显示设备安装(04) |  |
|  |  |  |  |  | 电源设备安装(05) |  |
|  |  |  |  |  | 配线(06) |  |
|  |  |  | 防雷及接地 |  | 防雷设施安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 接地装置安装(02) |  |
|  |  |  | 室外设备标识及硬面化 |  | 设备标识(01) |  |
|  |  |  |  |  | 硬面化(02) |  |
|  |  |  | 联锁 |  | 室内单项试验(01) |  |
|  |  |  |  |  | 室外单项试验(02) |  |
|  |  |  |  |  | 综合试验(03) |  |
|  |  | 车辆段信号 | 电（光）缆线路 |  | 支架、线槽安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 电（光）缆敷设(02) |  |
|  |  |  |  |  | 电（光）缆防护(03) |  |
|  |  |  |  |  | 电（光）缆接续(04) |  |
|  |  |  |  |  | 箱、盒安装(05) |  |
|  |  |  | 固定信号机及按钮装置 |  | 高柱信号机安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 按钮装置安装(02) |  |
|  |  |  | 列车检测与车地通信设备 |  | 应答器安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 计轴装置安装(02) |  |
|  |  |  |  |  | 无线AP安装(03) |  |
|  |  |  | 室内设备 |  | 机柜（架）安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 走线架（槽）安装(02) |  |
|  |  |  |  |  | 电（光）缆引入及安装(03) |  |
|  |  |  |  |  | 操作显示设备安装(04) |  |
|  |  |  |  |  | 电源设备安装(05) |  |
|  |  |  |  |  | 配线(06) |  |
|  |  |  | 防雷及接地 |  | 防雷设施安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 接地装置安装(02) |  |
|  |  |  | 室外设备标识及硬面化 |  | 设备标识(01) |  |
|  |  |  |  |  | 硬面化(02) |  |
|  |  |  | 联锁 |  | 室内单项试验(01) |  |
|  |  |  |  |  | 室外单项试验(02) |  |
|  |  |  |  |  | 综合试验(03) |  |
|  |  |  | 信号微机监测系统 |  | 微机监测设备功能验收检验及性能检测 |  |
|  | 轨道工程(G1) | 正线轨道工程(01) | 轨道测量（01） |  | 轨道基标设置（01） |  |
|  |  |  | 有缝线路轨道（02） |  | 轨排铺设（01） |  |
|  |  |  |  |  | 扣件安装（02） |  |
|  |  |  | 承轨台式道床（03） |  | 模板（01） |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋（02） |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土（03） |  |
|  |  |  | 轨道附属设施与标志（04） |  | 车档安装（01） |  |
|  |  |  |  |  | 线路及信号标志（02） |  |
|  |  | 车辆段及出入段线轨道工程（02） | 轨道测量（01） |  | 轨道基标设置（01） |  |
|  |  |  | 有缝线路轨道（02） |  | 轨排铺设（01） |  |
|  |  |  |  |  | 扣件安装（02） |  |
|  |  |  | 承轨台式道床（03） |  | 模板（01） |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋（02） |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土（03） |  |
|  |  |  | 轨道附属设施与标志（04） |  | 车档安装（01） |  |
|  |  |  |  |  | 线路及信号标志（02） |  |
|  | 道岔工程 | 道岔安装工程（01） | 基础预埋件施工（01） |  | 支撑脚安装工程（01） |  |
|  |  |  |  |  | 基础板安装工程（02） |  |
|  |  |  | 道岔安装（02） |  | 台车（01） |  |
|  |  |  |  |  | 铰轴连杆安装工程（02） |  |
|  |  |  |  |  | 道岔梁、活动端垛梁安装工程（03） |  |
|  |  |  |  |  | 梁上导轨、活动端导轨安装工程（04） |  |
|  |  |  |  |  | 竖向限位安装工程（05） |  |
|  |  |  |  |  | 锁闭装置安装工程（06） |  |
|  |  |  |  |  | 驱动装置安装工程（07） |  |
|  |  |  |  |  | 电气控制系统安装工程（08） |  |
|  |  |  |  |  | 调试（09） |  |
|  | 通信工程 |  | 通信管线安装(01) |  | 支（吊）架安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 线槽安装(02) |  |
|  |  |  |  |  | 保护管安装(03) |  |
|  |  |  |  |  | 通信管道安装(04) |  |
|  |  |  |  |  | 缆线布放(05) |  |
|  |  |  | 通信光（电）缆线路及终端(02) |  | 光（电）缆敷设(01) |  |
|  |  |  |  |  | 电缆接续及引入终端(02) |  |
|  |  |  |  |  | 光缆接续及引入终端(03) |  |
|  |  |  |  |  | 光（电）缆线路特性检测(04) |  |
|  |  |  | 传输系统(03) |  | 传输设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 传输设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 系统传输指标检测及功能检验(03) |  |
|  |  |  |  |  | SDH传输系统指标检测及功能检验(04) |  |
|  |  |  |  |  | 传输系统网管功能检验(05) |  |
|  |  |  | 公务电话系统(04) |  | 公务电话设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 公务电话设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 公务电话系统指标检测及功能检验(03) |  |
|  |  |  |  |  | 公务电话系统网管功能检验(04) |  |
|  |  |  | 专用电话系统(05) |  | 专用电话设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 专用电话设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 专用电话系统指标检测及功能检验(03) |  |
|  |  |  |  |  | 专用电话系统网管功能检验(04) |  |
|  |  |  | 无线通信系统(06) |  | 天馈线(01) |  |
|  |  |  |  |  | 漏泄同轴电缆(02) |  |
|  |  |  |  |  | 无线通信设备安装(03) |  |
|  |  |  |  |  | 无线通信系统指标检测(04) |  |
|  |  |  |  |  | 无线通信系统功能检验(05) |  |
|  |  |  |  |  | 无线通信系统网管功能检验(06) |  |
|  |  |  | 闭路电视监视系统(07) |  | 闭路电视监视设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 闭路电视监视设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 闭路电视监视系统指标检测及功能检验(03) |  |
|  |  |  |  |  | 闭路电视监视系统网管功能检验(04) |  |
|  |  |  | 广播系统(08) |  | 广播设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 广播设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 广播系统指标检测及功能检验(03) |  |
|  |  |  |  |  | 广播系统网管功能检验(04) |  |
|  |  |  | 乘客信息显示系统(09) |  | 乘客信息显示设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 乘客信息显示设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 乘客信息显示系统指标检测及功能检验(03) |  |
|  |  |  |  |  | 乘客信息显示系统网管功能检验(04) |  |
|  |  |  | 时钟系统(10) |  | 时钟设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 时钟设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 时钟系统指标检测及功能检验(03) |  |
|  |  |  |  |  | 时钟系统网管功能检验(04) |  |
|  |  |  | 电源及接地系统(11) |  | 电源设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 电源设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 电源系统指标检测及功能检验(03) |  |
|  |  |  |  |  | 电源系统网管功能检验(04) |  |
|  |  |  |  |  | 接地装置(05) |  |
|  | 自动售检票工程AFC |  | 管槽安装及检验(01) |  | 管槽安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 管槽接头(02) |  |
|  |  |  |  |  | 管槽封口(03) |  |
|  |  |  |  |  | 桥架安装(04) |  |
|  |  |  | 线缆敷设及检测(02) |  | 线缆敷设(01) |  |
|  |  |  |  |  | 线缆引入(02) |  |
|  |  |  |  |  | 线缆接续(03) |  |
|  |  |  |  |  | 线缆特性检测(04) |  |
|  |  |  | 车站终端设备(03) |  | 车站终端设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 自动检票机检测(03) |  |
|  |  |  |  |  | 半自动售票机检测(04) |  |
|  |  |  |  |  | 自动售票机检测(05) |  |
|  |  |  |  |  | 自动加值机、自动验票机、便携式验票机检测(06) |  |
|  |  |  | 车站计算机系统(04) |  | 机房设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 紧急按钮安装(03) |  |
|  |  |  |  |  | 车站局域网检测(04) |  |
|  |  |  |  |  | 车站计算机系统功能检测(05) |  |
|  |  |  |  |  | 紧急按钮检测(06) |  |
|  |  |  | 线路中央计算机系统(05) |  | 机房设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 线路中央计算机局域网检测(03) |  |
|  |  |  |  |  | 线路中央计算机系统功能检测(04) |  |
|  |  |  | 票务清分系统(06) |  | 机房设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 设备配线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 票务清分系统计算机局域网检测(03) |  |
|  |  |  |  |  | 票务清分系统功能检测(04) |  |
|  |  |  |  |  | 容灾备份功能检测(05) |  |
|  |  |  |  |  | 网络化运营验收检测(06) |  |
|  |  |  | 电源、接地、防雷与电磁兼容(07) |  | 电源设备安装(01) |  |
|  |  |  |  |  | 电源布线(02) |  |
|  |  |  |  |  | 防雷与接地(03) |  |
|  |  |  |  |  | 电源接地检测(04) |  |
|  | 站台门安全门 |  | 站台门系统安装（每车站） | 钢架结构部分安装 | 支架（上、下支架安装），主体结构（上部钢结构、立柱、门机梁安装）、地坎(前、后地坎安装)，盖板(前、后盖板安装) |  |
|  |  |  |  | 门体部分安装 | 滑动门(左线，右线)，固定门安装（左线，右线），应急门和端门安装（左线，右线） |  |
|  |  |  |  | 电气装置部分安装 | 线槽和线缆(电缆导管和线槽敷设)，电气装置检测(UPS电气控制柜、PDP电控柜、PSCC控制柜、PSA、PSAP、PSL就地控制盘) |  |
|  |  |  |  | 系统调试检测 | 电源及电气系统（绝缘检验），控制系统（功能测试检验），应急门和端门（开关门检验），滑动门（开关门检验） |  |
|  |  |  | 安全门系统安装（每车站） | 同“站台门系统安装” |  |  |
|  | 电梯 |  | 自动扶梯、自动人行道（每车站） | 单台梯 |  | 设备进场验收，土建交接检验，整机安装验 |
|  |  |  | 曳引式无机房电梯（每车站） | 单台梯 |  | 设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨安装，门系统，轿箱， |
|  |  |  |  |  |  | 对重，安全部件，悬挂装置随行电缆及补偿装置，电气装置，整机安装 |
|  |  |  |  |  |  | 验收 |
|  | 人防系统* |  | （每车站/每区间） | 门 |  | 设备进场验收，土建交接检验，门框安装，门体安装，调试 |
|  |  |  |  | 集中监视系统 |  | 管路敷设，线缆敷设，主机安装，系统调试 |
|  | 导向标志系统 |  | （每车站/车辆段） | 蓄发光逃生标志块 |  | 结构，材料，亮度，耐水性，安装位置，安装质量 |
|  |  |  |  | 软贴标志 |  | 材料，版面信息，安装位置，安装质量、 |
|  |  |  |  | 柱立式标识 |  | 结构，材料，工艺，电器，电缆，户外安装基础，户内安装配重，安装位置，安装质量 |
|  |  |  |  | 贴附式标识 |  | 结构，材料，工艺，版面信息，电器，电缆，安装位置，安装质量 |
|  |  |  |  | 站外路引标志 |  | 结构，材料，亮度，版面信息，电器，电缆，户外安装基础，安装位置，安装质量 |
|  | 自动化控制系统工程 | 机房装修 | （每车站/控制中心） |  |  | 吊顶，墙面，地面，照明，附属设备 |
|  |  | （每车站/控制中心）设备监控系统BAS（含主控系统） | 敷线布设及设备安装 |  |  | 导管和线槽敷设，电线、电缆敷设，电缆头制作、接线和线路绝缘测试 |
|  |  |  | 设备安装 |  |  | 环控主机安装，现场控制箱(柜)安装，传感器安装 |
|  |  | （每车站/控制中心）火灾自动报警系统FAS | 设备、材料进场检验 |  |  | 探测器类设备（点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火灾探测器、图像型火灾探测器、可燃气体探测器）；控制器类设备（火灾报警控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器）；其他设备（手动报警按钮、消防电话、消防应急广播、消防设备应急电源、消防控制中心图形显示装置等） |
|  |  |  | 安装与施工 |  |  | 材料类（电缆电线、管材）；探测器类设备（点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图像型火灾探测器、可燃气体探测器）；控制器类设备（火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器）；其他设备（手动报警按钮、消防电气控制装置、火灾应急广播扬声器和火灾警报装置、模块、消防专用电话、消防设备应急电源、系统接地） |
|  |  | 安全防范系统 | 电视监控系统（每车站/控制中心） | 布线工程 |  | 支架安装，线槽，线管敷设，电缆敷设，端接 |
|  |  |  |  | 设备安装工程 |  | 控制箱柜，传感器，执行器，电源装置 |
|  |  |  |  | 单机测试 |  | 控制箱柜，电源装置，联动 |
|  |  |  | 入侵报警系统 | 同“电视监控系统” |  |  |
|  |  |  | 紧急报警系统（含乘客求助电话） | 同“电视监控系统 |  |  |
|  |  |  | 巡更系统 | 同“电视监控系统” |  |  |
|  |  |  | 出入口控制（门禁）系统 | 同“电视监控系统” |  |  |
|  |  |  | 停车管理系统 | 同“电视监控系统” |  |  |
|  |  |  | 列车安防系统 | 同“电视监控系统 |  |  |
|  |  | 办公自动化系统 | （每车站/控制中心） | 计算机网络系统，信息平台及办公自动化应用软件，网络安全系统 |  |  |
|  |  | 综合布线系统 | （每车站/控制中心） | 缆线敷设和终接，机柜、机架、配线架的安装，信息插座和光缆芯线终端的安装 |  |  |
|  |  | 电源与接地 | （每车站/控制中心） | 综合监控电源、智能系统电源、防雷及接地 |  |  |

- 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   条文中指明应按其它标准、规范执行的写法为：“按……执行”或“应符合……的规定”。

- 引用标准名录

- 圆柱销不淬硬钢和奥氏体不锈钢 GB/T 119.1

- 通用硅酸盐水泥 GB 175

- 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528

- 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第一部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1

- 碳素结构钢 GB/T 700

- 十字沉头螺钉 第2部分 GB/T 819.2

- 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596

- 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804

- 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632

- 预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224

- 金属熔化焊接头缺欠分类及说明 GB/T 6417.1

- 一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 6892

- 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料) GB/T 7124

- 铁路信号AX系列继电器  GB/T 7417

- 混凝土外加剂 GB 8076

- 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1

- 色漆和清漆 漆膜的划格试验  GB/T 9286

- 电梯安装验收规范 GB 10060

- 热轧H型钢和剖分T型钢 GB/T 11263

- 铁路钢桥制造规范 TB/T 10212-2009

- 色漆和清漆  漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2

- 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件 GB/T 13730

- 组合式空调机组 GB/T 14294

- 预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370

- 预拌混凝土 GB/T 14902

- 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777

- 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899

- 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046

- 混凝土结构设计规范 GB 50010

- 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084

- 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50116-2007

- 混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119

- 给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141

- 混凝土质量控制标准 GB 50164

- 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202

- 砌体工程施工质量验收规范 GB 50203

- 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204

- 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205

- 屋面工程质量验收规范GB 50207

- 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242

- 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243

- 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268

- 起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278

- 地下铁道工程施工及验收规范 GB 50299

- 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300

- 建筑电气装置工程施工质量验收规范 GB 50303

- 电梯工程施工质量验收规范 GB 50310

- 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB 50312

- 安全防范工程技术规范 GB 50348

- 城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范 GB 50381

- 城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382

- 出入口控制系统工程设计规范 GB 50396

- 城市轨道交通信号工程施工质量验收规范 GB 50578

- 通风与空调工程施工规范 GB 50738

- 消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974

- 城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236

- 城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183

- 民用建筑电气设计规范 JGJ 16

- 混凝土拌合用水标准 JGJ 63

- 钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82

- 玻璃幕墙工程质量验收标准 JGJ/T 139

- 通风管道技术规程 JGJ 141

- 清水混凝土应用技术规程 JGJ 169

- 多联机空调系统工程技术规程 JGJ 174

- 建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251

- 混凝土结构表面用防腐涂料 第三部分：柔性涂料 JT/T 821.3

- 铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件 TB/T 1527

- 继电式电气集中联锁技术条件 TB/T 1774

- 铁路信号故障-安全原则  TB/T 2615

- 铁路混凝土桥面防水层技术条件  TB/T 2965

- 铁路混凝土结构耐久性设计规范 TB 10005

- 铁路工程地基处理技术规程 TB 10106

- 铁路混凝土与砌体工程施工规范 TB 10210

- 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218

- 铁路桥涵工程施工质量验收标准 TB 10415

- 铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424

- 高速铁路路基工程施工质量验收标准 TB 10751

- 高速铁路电力工程施工质量验收标准 TB 10757

- 高速铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准 TB 10758

- 客运专线铁路桥涵工程施工技术指南 TZ 213

- 客运专线桥梁混凝土桥面防水层暂行技术条件（修订版）科技基[2007]56号

- 客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南 铁建设[2006]158号

- 铁路混凝土工程施工技术指南 铁建设[2010]241号

湖南省工程建设地方标准

中低速磁浮交通工程质量验收规范

- 条文说明

目  录

3 基本规定	233

3.1 一般规定	233

3.2 工程质量验收的划分	233

3.3 工程质量验收的基本要求	233

3.4 工程验收组织和程序	233

4  车辆	234

4.1  范围和目的	234

4.2　检验与验收程序	234

4.3 工厂检验	234

5 低置结构	235

5.1 一般规定	235

5.2 承轨梁结构	235

5.7 工程验收	235

6 轨道	236

6.1 一般规定	236

6.3 轨排基地	236

6.2 轨道测量	236

6.5 轨排铺设	236

6.7 承轨台施工	237

6.8 接头与伸缩节安装	237

7 道岔	238

7.1一般规定	238

7.2道岔制造及厂内检验	238

7.6 道岔试验	238

8 桥梁结构	239

8.1 一般规定	239

9 精密工程测量	240

9.1 一般规定	240

9.2 技术标准	241

9.3  内业检查验收	242

9.4  观感质量检查验收	242

9.5  实体质量抽查验收	242

9.6  控制点埋石图	242

10　车站建筑及结构	243

11 通风与空调	244

11.1  一般规定	244

11.2  风管	244

11.3 通风部件	244

11.4  风管与部件安装	244

11.5  设备安装	246

11.6  调整试验	246

12　给水与排水	247

12.1  一般规定	247

12.2  给水管道	247

12.3  排水管道	247

12.4  水 泵	248

12.7  给水与排水系统试验及检验	248

13 供电	249

13.1 一般规定	249

13.2 变电所	249

13.3 接触轨	249

13.5 电缆线路	249

13.7 监控系统	250

13.8 调整试验	250

14 通信	251

14.1  一般规定	251

14.2  通信管线	251

14.3 通信光、电缆线路	251

15 信号	252

15.1 一般规定	252

15.3 电缆、光缆线路	252

15.4 室外设备	252

15.7 防雷、接地装置	252

15.8 调试	253

16 电梯、自动扶梯及自动人行道	254

16.1 一般规定	254

16.2 自动扶梯和自动人行道	254

17 站台门	255

17.1一般规定	255

17.2 站台门	255

18 乘客信息系统	256

20  自动售检票系统	257

20.1 一般规定	257

20.2 管槽安装	257

20.3线缆敷设	257

21 防灾与报警系统	258

21.1 一般规定	258

21.2	系统施工	258

21.3	系统验收	259

- 3 基本规定

- 3.1 一般规定

3.1.1～3.1.3  参考《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013及北京市地方标准《城市轨道交通工程质量验收标准 第一部分 土建部分》DB11-311.1-2005、《城市轨道交通工程质量验收标准 第二部分 土建部分》DB11-311.2-2008提出。

- 3.2 工程质量验收的划分

3.2.1～3.2.3  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013、城市轨道交通系统基本构成及中低速磁浮交通系统特点及长沙磁浮交通工程设计施工经验确定。

3.2.4

1  线路工程部分主要依据《高速铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10751-2010）、《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB10752-2010）施工质量验收标准进行划分。

2  站房工程和房建工程依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）进行划分。

- 3.3 工程质量验收的基本要求

3.3.1～3.3.7  参考《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013及北京市地方标准《城市轨道交通工程质量验收标准 第一部分 土建部分》DB11-311.1-2005、《城市轨道交通工程质量验收标准 第二部分 土建部分》DB11-311.2-2008提出。

- 3.4 工程验收组织和程序

3.4.1～3.4.3 参考《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013及北京市地方标准《城市轨道交通工程质量验收标准 第一部分 土建部分》DB11-311.1-2005、《城市轨道交通工程质量验收标准 第二部分 土建部分》DB11-311.2-2008及深圳地铁工程验收管理办法提出。

3.4.4.1本条城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法（建〔2014〕42号）的“第十条”提出。

3.4.4.2 本条根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300)的6.0.5条、城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法（建〔2014〕42号）的“第十一条”提出。

3.4.4.6住房和城乡建设部发布的“城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法”（建质〔2014〕42号）、《城市轨道交通建设项目管理规范》GB 50722-2011及《城市轨道交通试运营基本条件》GB 30013-2013对城市轨道交通的项目工程验收、试运行、试运营、竣工验收做出了明确规定。

- 4  车辆

- 4.1  范围和目的

4.1.2  本条参照《城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则》（GB-T 14894-2005）提出。

- 4.2　检验与验收程序

4.2.1.1  相对于传统城市轨道交通车辆，增加了对悬浮系统、悬浮架等磁浮车辆特殊系统的试验要求。

- 4.3 工厂检验

4.3.1.1  部件试验按4.2.1.2执行。

4.3.3.2  车辆供应商向最终用户人员在设计审查会时提供技术文件、图纸。

- 4.4 发运前检查

4.4.1  发运前检查的目的在于证实列车及各系统的功能基本正常，发现制造过程中可能出现的质量缺陷、疏漏以及外观破损，并找出列车发运前在公司是否有遗失零件或者某些功能失效，并尽可能在发运之前排除这些问题。

- 4.5开箱检查

4.5.2.3、4.5.2.4开箱检查的目的在于核实到达最终用户车辆段和仓库的设备、系统的包装符合规定：在运输过程中外观无破损；货物的名称、型号和数量与装箱单的内容相符。

- 5 低置结构

- 5.1 一般规定

5.1.1 低置结构主要包括承轨梁结构工程、承轨梁下路基工程、排水工程及接口工程等，承轨梁下路基工程、排水工程及接口工程等主要参照《高速铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10751）等国家现行有关标准、规范执行。

5.1.2 长沙磁浮低置结构承轨梁结构类型经经济技术比选后，其结构设计基于现浇施工，并未考虑吊装工况设计，因此不得采用预制吊装的施工方法。

5.1.3 承轨梁结构工程主要为钢筋混凝土工程，除线型、尺寸、误差控制等应符合中低速磁浮低置结构特殊要求外，其模板、钢筋、混凝土工程等施工及验收标准均相对成熟，主要参照《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424）等有关标准、规范的规定。

- 5.2 承轨梁结构

5.2.1  承轨梁结构为钢筋混凝土结构，施工完毕后其尺寸很难调整，若沉降不稳定或工后不满足要求，则可能导致轨排安装后无法满足列车运营要求。因此，承轨梁结构施工前应进行沉降评估，且沉降评估满足要求后方可施工。

5.2.2～5.2.5  根据长沙磁浮低置结构承轨梁施工经验，曲线地段曲梁曲做，且超高地段承轨梁中心线与线路中心线存在偏心距，梁体平面线型控制放样及模板制作直接关系到轨排、接触轨的安装及限界。因此，其放线定位及预埋件的施工应参照有关精密测量的相关规定执行。

5.2.6～5.2.7 桥路过渡段处低置结构承轨梁与桥台榫接，榫接处通过横向限位销钉限制承轨梁的横向位移，允许转动位移，其销钉位置、垂直度、套筒间隙等均应满足设计要求，否则可能导致承轨梁无法发生转动位移，造成榫接处承轨梁受力状态由铰接变为固接，可能造成承轨梁或桥台局部开裂。

5.2.8  桥路过渡段处低置结构承轨梁下路基在长期荷载作用下可能与承轨梁底板脱开，恶化承轨梁的受力条件，设计采用预埋注浆花管对其进行补注浆。因此，施工必须保证注浆花管后期注浆的可用性，避免失效。

5.2.11  承轨梁结构各部位允许偏差、高程误差根据其结构型式、轨排安装、接触轨预埋件安装、限界等综合考虑确定。

5.2.15  承轨梁结构施工完毕后应再次进行沉降观测并进行沉降评估，避免轨排施工后路基工后沉降不满足要求。

5.3～5.6 承轨梁下路基工程、边坡防护与支挡工程、排水工程及接口工程施工主要参照《高速铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10751）及中低速磁浮低置结构工程实际情况确定。

- 5.7 工程验收

5.7  低置结构工程验收主要根据长沙磁浮低置结构工程经验确定。

- 6 轨道

- 6.1 一般规定

6.1.2  轨道结构是中低速磁浮工程的主要设备，它除引导列车运行方向外，还直接承受列车的竖向、横向及纵向力，因此轨道结构应具有足够的强度，保证列车快速、安全和平稳地运行。同时中低速磁浮交通作为公共客运交通工具，轨道结构应有适宜的弹性，使乘客舒适。

6.1.4  采用通用定型的零部件，既能减少设计和施工麻烦，又能方便轨道的养护维修。同时减少订货和维修备品备件种类，同时可使轨道结构外观整齐。

轨道交通运营时间长，列车运行间隔短，只能在夜间停运后的较短时间内进行轨道维护，所以轨道结构的设计，应考虑施工方便和减少维护工作量。

6.1.5  轨道结构必须采用先进、成熟并经过试验和鉴定的部件，使轨道结构技术先进、适用。还要充分考虑采用先进的施工方法和技术，以保证施工质量并有利于缩短施工工期。

6.1.8  为保证轨排组装的精度，轨排组装宜在工厂组装，现场组装时应建立工厂化的轨排组装基地。

6.1.10  轨排为组装钢结构，各组件加工及组装精度要求高，为保证水平及垂直运输几何形状稳定，防止感应板、结构表面防腐层损伤，制定专项运输方案是必要的。

- 6.3 轨排基地

6.3.1  轨排基地一般设置在新建车辆段或既有铁路车站附近，采用铁路运输可减少运输费用，并能减少临时占地。

6.3.3  建立室内轨排组装车间，能改善工作条件，有利于提高组装质量和工作效率。为确保轨排组装精度，需建立生产流水线，制定轨排组装作业书，配备专用组装胎具并定期进行检校。

- 6.5 轨道测量

6.5.1  根据高速铁路、长沙磁浮工程的施工经验，轨道测量定位一般情况下采用轨道控制网（CPⅢ）方法，条件困难情况下可采用加密基标法。

- 6.6 轨排铺设

6.6.3  线路设计长度为线路中心线水平长度，铺轨长度为考虑线路坡度及曲线影响的实际长度，所以配轨时以铺轨长度进行计算。

磁浮轨排横向刚度大，横向曲度不可调，轨排需根据线路坡度、平曲线和竖曲线要素对应制作，不可调换；为适应轨排与桥梁的相对伸缩，轨排不能跨梁缝。因此在设计时，设计图纸已根据线路坡度、平曲线和竖曲线要素、桥梁孔跨布置完成了配轨设计工作，施工前施工单位要根据配轨设计，核实承轨台预埋件情况，发现问题及时向设计单位反馈。

磁浮轨排采用轨排中间位置完全固定，其它位置横向固定，纵向在扣件纵向阻力的作用下可自由伸缩，考虑到扣件纵向阻力对轨排纵向伸缩影响很小，所以计算时不考虑摩阻力的影响。

6.6.4  曲线超高设计没规定时一般按照以下要求设置：

1  轨道曲线超高按以下公式计算：

式中：h—超高值，mm；

D—轨距，1860mm；

Vc—列车通过速度，km/h；

g—重力加速度，9.8m/s2；

R—曲线半径，m。

2  曲线最大超高地段左右轨面与水平面的夹角为6°，未被平衡离心加速度最大取值为0.4m/s2。

3  曲线超高值应在缓和曲线内递减，困难情况下无缓和曲线时，应在直线段递减。

4  轨道曲线超高采用外轨抬高一半，内轨降低一半的方法设置。

- 超高的横坡扭转率不宜大于0.10°/m。

- 6.7 承轨台施工

6.7.4  裂缝判定和处理按照《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》（TB 10424-2003）和《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）执行。

- 6.8 接头与伸缩节安装

6.8.2  由于磁浮交通系统的轨道处有很大的磁吸附力，每榀轨排的连接键都要进行焊接，以牢固固定连接键，防止车辆通过时出现事故。

- 7 道岔

- 7.1一般规定

7.1.2道岔应在工厂进行预组装，检验道岔线形是否满足要求、道岔转辙是否正常、动作表示是否正常。

- 7.2道岔制造及厂内检验

7.2.1～7.2.4条参照《中低速磁浮交通道岔系统设备技术条件》（CJ/T 412-2012）及《长沙磁浮交通工程设计暂行规定》（Q/HNCFGS 001-2015）提出。

- 7.6 道岔试验

7.6.1 本条参照《中低速磁浮交通道岔系统设备技术条件》（CJ/T 412-2012）提出，由于控制元件无与涉及电磁兼容问题相关的元器件，故不用做电磁浮兼容试验。

- 8 桥梁结构

- 8.1 一般规定

本规范内容主要参考《铁路混凝土工程施工技术指南》（铁建设[2010]241号）、《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》（TZ213）、《铁路钢桥制造规范》（TB10212）、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB10415），不详部分请遵照上述规范标准执行。

8.1.4  中低速磁浮交通工程主要应用于城市轨道交通，预制构件在工厂内制作有利于保证质量和减少施工干扰。

8.1.8  中低速磁浮交通对线下土建工程施工精度要求较高，为保证高架桥各部位尺寸、位置、高程等准确，施工中应经常观测，及时发现差错防止对后续工程的影响。

- 9 精密工程测量

- 9.1 一般规定

9.1.1 中低速磁浮交通工程，属于城市轨道交通的一种新形式，且其速度标准与高速铁路相比较低，应采用《城市轨道交通工程测量规范》（GB50538-2008），但由于其轨道铺设安装定位精度和轨道平顺性要求非常高，根据其精度要求，精密工程测量参照《高速铁路工程测量规范》（TB 10601-2009）执行，并结合磁浮轨道交通的桥梁、轨道、道岔等特点，根据实际需要进行调整和设计。

9.1.2 由于工程测量精度要求高，施工中要求由坐标反算的边长值和现场实测尽量一致，因此应采用工程独立坐标系，把边长投影变形值控制在一定的范围内以满足施工测量的要求。

对于个别地段投影长度的变形值大于10mm/km的，则在施工过程上需进行高斯投影和高程投影改化，使坐标反算值与测量值的互差不大于10mm/km。

9.1.3

1  按控制网分级布网的原则把平面测量控制网分为三级布设，第一级为基础平面控制网，第二级为线路平面控制网，第三级为轨道控制网。为便于规范条文编写，把各级控制网用英文字母和罗马数字来表示：CP是control point首字母，CPⅠ为基础平面控制网，CPⅡ为线路平面控制网，CPⅢ为轨道控制网。各级控制网的作用和布设要求：

（1）基础平面控制网CPⅠ	主要为勘测设计、施工、运营维护提供坐标基准。

（2）线路平面控制网CPⅡ主要为勘测设计和施工提供控制基准。为便于CPⅢ控制网联测，CPⅢ测量前需在线上进行加密CPⅡ点测量，线上按300m～500m左右布设一个点。

（3）轨道控制网CPⅢ主要为轨道提供控制基准。埋设于线路两侧或承轨梁上，每30m～50m左右布设一对。

2  由于轨道交通呈带状分布，线路较长时，为了控制带状控制网的横向摆动，沿线需隔一定距离联测高等级的控制点，而国家控制点由于分布密度和精度原因，可能无法满足平面控制网的精度和密度要求，因此，本条规定：长大干线CPⅠ控制网建立前，宜每30km左右布设一个GPS框架控制网CP0。

3  普通水准基点沿线路每2km左右布设一个，可与CPⅠ、CPⅡ共用，埋设于线路两侧50～300m范围内。

4  深埋水准标石、基岩标石埋设主要是为了给线路施工建设和沉降监测提供稳定的高程基准。线路建设的 沉降监测和控制是项目成败的关键。在地表不均匀沉降及地质不良地区，沉降监测需要稳定的基准点，因此需埋设深埋水准点和基岩点。

9.1.4

1  根据精密工程测量控制网的功能定位，线下精密控制网测量由勘测设计单位负责完成。工程开工后，由建设单位组织设计单位向施工单位进行控制网交桩、技术交底和成果资料移交，监理单位参加。交桩完成后，签署交桩纪要。

2  施工单位接桩后，应首先进行精测网复测，复测要求参见《高速铁路工程测量规范》，复测方法和精度标准与设计单位建网时一致，复测结果与设计成果进行比较确认，超过限差的需进行二次复测确认，确认后仍超限的由设计单位再次进行复测确认。复测结果满足要求后，进行施工控制网加密。

3  施工控制网加密点间距200～400m为宜，平面按四等GPS网或四等导线精度要求施测； 加密高程控制测量应起闭于线路水准基点，采用同级扩展的方式按二等水准测量要求施测。

9.1.5  由于控制点埋设在线路附近，受施工干扰较大，控制点容易被破坏或受到扰动。因此在施工阶段，施工单位是控制网复测和维护的责任主体，加强对控制点的保护，并定期对控制点进行复测和维护，以保证控制网的精度和完整性。

9.1.6

1  为保证轨道控制网CPⅢ的测量精度，在CPⅢ测量前应由设计单位对精密工程测量控制网进行全面的复测，为CPⅢ提供可靠的高精度的平面和高程基准。

2  线下工程建成后，原来施工所用的CPⅠ、CPⅡ控制点有可能与CPⅢ控制点不通视，其密度有可能不满足CPⅢ平面网附合的要求，此时应按同精度扩展方式加密CPⅡ 控制点。同样，线下的水准基点无法与CPⅢ高程网直接联测，需采用“不量仪器高和棱镜高的中间设站三角高和测量”方法（见《高速铁路工程测量规范》4.6.6及条文说明），把线下的水准基点高程传递至线上，进行线上水准基点加密。

9.1.7  CPⅢ控制网精度要求高，是轨道铺设、精调以及运营维护的基准，为了保证在轨道的铺设、精调以及运营维护阶段有一个安全、可靠、稳定的控制基准，因此要求CPⅢ控制网应在通过沉降和变形评估后施测。

9.1.8  由于磁浮轨道定位精度要求高，对桥梁安装定位精度要求也较高，而CPⅢ点埋设于路基或桥梁的承轨梁上，因此CPⅢ测量前必须完成预制梁的精调，并通过的验收。CPⅢ测量后，不能再对梁进行调整或扰动。

- 9.2 技术标准

9.2.1 各级平面控制网的精度指标依据《高速铁路工程测量规范》要求制定。

9.2.2 各级高程控制网的精度指标依据《国家一、二等水准测量规范》（GB 12897-2006）和《高速铁路工程测量规范》要求制定，精密水准是根据线上工程测量需要，介于二等水准和三等水准测量精度的一个等级，专用于CPⅢ高程测量。

9.2.3  采用工程独立坐标系统的CP0、CPⅠ控制网应与国家或城市控制点进行联测。与其它项目相接的，应在相接处联测至少3个重合点，以建立不同项目间的转换关系。

9.2.6 《高速铁路工程测量规范》中加密CPⅡ点600m左右一个，由于CPⅢ点边长较短，为控制CPⅢ的横向摆动，需缩短附合长度，因此规定加密CPⅡ点300～500m左右一个。

9.2.7  《高速铁路工程测量规范》中加密水准基点2km左右一个，由于CPⅢ点边长较短，为便于CPⅢ分段附合，需缩短附合长度，因此规定加密水准基点1000m左右一个。

9.2.8  《高速铁路工程测量规范》中CPⅢ点一般为60m左右一对，桥梁段埋设于防撞墙上，由于磁浮项目桥梁特点只能埋设于承轨梁上，且高度不能高于轨道面，只能采用加长棱镜杆来保证棱镜高于轨面，采用全站仪自由设站交会法测量，由于棱镜高度限制，仪器识别距离限制，只能缩短CPⅢ距离来保证每次设站能够观测8对点。

- 9.3  内业检查验收

内业检查按照精测网的测量阶段和工作内容分别检查验收。按照精测网建网、精测网复测、CPⅢ控制网和精测网竣工复测分别进行检查验收。沉降评估是工程建设质量监测的很重要的一项内容，监测情况反映了线下工程的稳定情况。沉降评估是线上工程施工重要的前提，也是CPⅢ测量和轨道精调的重要前提。

- 9.4  观感质量检查验收

观感质量检查验收是外业验收的一部分，主要检查精测网控制点的完整性、点位的合理性，标石的外观和尺寸等内容。

- 9.5  实体质量抽查验收

实体质量抽查验收是外业验收的一部分，主要检查精测网控制点的埋设深度、埋设尺寸和材质。由于开挖对控制点的稳定性有影响，因此实行按比例抽查。如果监理或评估单位已进行探桩或旁站检查或提供每个点埋桩整个过程照片的精密控制网可不做主要功能和实体质量抽查，以减少对控制点的影响。

线上加密点和CPⅢ点由于尺寸较小，位于构筑物上，因此可不做实体质量检查，只进行观感质量检查。

- 9.6  控制点埋石图

标石埋设尺寸参照《高速铁路工程测量规范》执行。轨道控制网CPⅢ点根据磁浮轨道交通的桥梁特点和轨道结构，其埋设位置和尺寸进行了设计，既能满足自由设站边角交会法测量要求和精度要求，又能保证控制点的稳定性，且不妨碍车辆行车。

- 10　车站建筑及结构

本章内容主要参考国家现行的有关施工质量验收规范，结合了长沙磁浮交通工程实践进行编写。

- 11 通风与空调

- 11.1  一般规定

11.1.2  本条摘自《地铁设计规范》GB 50157-2013中13.1.13条。目前在工程中应用的管材及保温、消声材料种类繁多，性能上差异很大，为保证在正常运营和事故状态下所使用的材料不会散发出有害气体，从而保持在各种工况下都具有一个良好的空气环境，必须遵守本条所提出的材料要求，保证选用A级不燃材料。只有当少数局部部位，如水管阀门的部位，形状极不规则，采用A级不燃保温材料在施工工艺等方面确实存在很大困难时，允许采用难燃材料，但此时至少应采用B1级材料。

11.1.3  防止杂散电流腐蚀可参照国家现行标准《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》CJJ49第5.2节的内容执行。

11.1.5  穿越结构隔墙或楼板的金属管件与结构钢筋绝缘的目的是防止杂散电流馈入结构钢筋造成钢筋腐蚀，降低结构的承载能力。堵塞管道与防火墙间的空隙目的是完成有效的防火分隔。

- 11.2  风管

11.2.4  对排烟或排风兼排烟风管，当温度较高时，其承压能力下降，而且风管承受负压的能力较承受正压的能力一般情况下要低一些。因此可按髙压风管壁厚选取。

11.2.8  本条规定了圆形风管和矩形风管必须采取加固措施的范围和基本质量要求。当圆形风管直径大于等于800mm，且管段长度大于1250mm或管段长度不大于1250mm，但总表面积大于4m2时，均应采取加固措施。矩形风管当边长大于等于630mm或保温风管边长大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或虽不大于1250mm，但单边平表面积大于1.2m2时，也应采取加固措施。

11.2.9  当法兰或环状加强筋的边长较大时，对法兰或加强筋应做内部拉撑。当使用扁钢时，扁钢的长边应顺气流方向设置。

11.2.11 鉴于目前玻璃纤维氯氧镁水泥风管的制造厂大多规模小，生产历史短,装备与工艺水平不高，基本上是手工操作。为确保在工程中使用这类风管的可靠性，特提出本条要求

11.2.12  要求与设备相连接的柔性短风管采用非金属材料制作，是为了隔绝杂散电流。

- 11.3 通风部件

11.3.2用于磁浮交通工程站内及隧道内通风系统的阀门关闭压差较大，故规定采用多叶阀。

11.3.5  防火阀与排烟阀是使用于建筑工程中的救生系统，其质量必须符合消防产品规定。

11.3.6  防爆风阀主要是用于易燃、易爆的系统和场所，其材料使用不当会造成严重后果，故在验收时必须严格。

- 11.4  风管与部件安装

11.4.5  本条文列出直缝圆形风管水平吊架的吊箍形式、吊杆直径和吊架最大间距。其中可剖分的环形箍在Ф800及以下直径是垂直方向剖分的，因而只用1根吊杆，吊杆也可用向圆钢代替扁钢。用于Ф1000及以上直径的圆形风管时,环形箍是水平方向剖分的，此时用两根吊杆。而U形半圆箍是托在风管下半圆下面，两侧皆有吊杆。

11.4.9  风管末端悬臂过长，可能造成永久变形出现耷头。在金属风管中间连接柔性短管时,这一规定可防止软接头在非结构沉降状态下承受不应有的拉扯。

11.4.11  在隧道及站内排烟风管的法兰垫片不宜采用石棉绳。因石棉制品在施工中污染环境，不易清除其微尘，会永久地留在隧道内。而采用石棉橡胶板，由于其硬度大，对大尺寸风管密封无法保证，故应釆用耐热橡胶板。

11.4.12  隧道及站内的通风系统在温带地区存在进、排风方向的季节性倒换，冬季进风温度较低。而在火灾排烟时，排风温度较高，因而要求密封胶的适用温度范围要达到本条要求。

11.4.13  金属风管通过沉降缝处断开,接入柔性短管。当结构出现不均匀沉降时，不会使风管发生断裂或屈折损坏。当使用售品柔性短管时，按产品的技术条件决定金属风管的断开间距。当使用无支撑环的柔性短管时，金属风管断开间距宜在200〜250mm。

11.4.14  为保证工程外观质量，整齐划一的风口会给人以美感。由于风口的中心线与吊顶的网格存在位置上的偏差，因此本条文内提到的轴线应是考虑安装过程中各种因素造成的累积误差后而划定的一条最终安装的风口轴线。这条轴线可能与设计图上的轴线有所背离,但其只要合理而美观，就允许修正。根据施工经验，一般是风管先吊装后开口，并在吊顶装修时配作支风管，这样可保证风口与支风管的连接准确。

11.4.15  防火阀、排烟阀是通风系统中防火灾的重要装置，必须全部做动作试验，不合格的应修复或更换。

11.4.18  组合风阀在隧道内的应用量很大，为使组合风阀与结构墙体结合牢固，故应设置坚固的支承框架。

1  此款是针对组合风阀支承框架的基本质量要求而制定的。其填充的密封材料应耐老化、防火并能承受气体压力。

2  此款首先要求组合风阀中的阀门应与框架连接牢固。其次是风阀间如有连接处亦应固定牢固，并在风阀和框架间垫上密封垫片,使其不漏风。

3  组合风阀的启闭或调节的执行机构及联动装置在安装结束后应做试验，以考核其动作的可靠性。组合风阀在系统里一般是具有三重控制功能的阀门。可手动、就地电动（或气动）、距离控制或远程控制电动(或气动）。无论哪一种动作皆应该与电气专业结合做好试验。观察阀板或叶片的开启角度是否一致，关闭是否严密。执行机构应接受电气控制信号的指令动作，并输出准确的阀位信号，直至调整合格。

- 11.5  设备安装

11.5.6  通风机底座设置限位装置的目的，是防止地震灾害发生时，通风机出现水平位移而破坏通风系统的工作能力。地震灾害发生时，常合并出现列车脱轨及火灾，为保证人员疏散和抢修，通风系统的运行是至关重要的。故本着预防为主的方针，本条文提出了附加限位装置的要求。

11.5.10  本条文规定的采用双膨胀螺栓固定吊杆，其膨胀螺栓的规格仍按常规选用，数量增加1倍，以保证吊装设备的安全性。

11.5.11  隧道通风消声室使用的组合式消声器，目前我国以自联式使用较多。因无相应安装规范，故制定本条规定。

- 11.6  调整试验

11.6.2  本条文规定调试的顺序。其中第2款系统无负荷联合试运转不仅含有本系统内部各设备间的联动试运转，也包括数个系统的联合试运转。例如制冷系统内部包括冷冻机、冷却水和冷冻水等循环(设备），其间需要联动运行;而空调系统又要与制冷系统联合运行。

- 12　给水与排水

- 12.1  一般规定

12.1.1～12.1.2 规定了施工及验收应满足的一般规范要求。

- 12.2  给水管道

12.2.2  给水管道不断有新材料的应用，产品安装使用应符合国家或相关行业标准及企业标准，其标准应作为验收的依据。塑料管道应采用管件连接，直接热熔连接容易因变形而破损。塑料管道安装环境比金属管道要求较高，露天安装时应有保护措施。

12.2.4  磁浮工程涉及地域宽广，市政供水点较多，设计供水压力与现场实际供水压力常常存在差异，必须现场实际测试，如果偏离设计值较大，应通知设计单位采取相应的措施。

12.2.7  给水管道安装时，按防火分区设置防火套管，并进行防火封堵，才能满足防火分区的要求。给水管道穿越楼板进行防火封堵时，应防止漏水。

12.2.8  管道穿过伸缩缝、抗震缝、沉降缝等处时，因结构沉降不均匀变形或温差影响，容易使管道产生变形，甚至损坏。因此，有必要安装补偿器。补偿器的变形量应满足要求，并在适当部位设置固定支座、导向支座。

12.2.11  埋地管道不容易维护和维修，可靠的防腐处理是有效防止管道锈蚀的措施。在我国北方气温较严寒的地区，敷设在冰冻线以上的管道应有保温措施。有些地区室内架空管道易产生结露，并需保温。地下杂散电流是金属管道锈蚀的主要原因之一，防止措施应从管材、安装方式考虑。

12.2.21  屋顶消火栓的出水试验，是满足最不利点出水达到设计水柱的要求。首层两处消火栓出水试验，应满足任意一点有两水柱的要求。

12.2.22  消火栓和水泵接合器的标识应正确、醒目，有反光性能，便于在夜间快速查找使用。消火栓和水泵接合器在任何时候均应能方便使用。

- 12.3  排水管道

12.3.2  排水系统应考虑防洪要求，并设置挡水、泄洪等设施，以防止洪水灾害对磁浮交通工程的影响。

12.3.3  磁浮交通工程是百年工程，应防止100年一遇的洪水灾害。化粪池设置的位置应尽量减少接入化粪池管段的长度，池壁应远离其他建筑物。化粪池易产生不良易燃易爆气体，应及时通气排放。

12.3.7  塑料排水管设置伸缩节是防止管道自然伸缩变形而破损，一般不应大于4m。

12.3.8 轨道区域是人员进入的严控区域，列车运行时人员不得进入，排水口或清扫口需要及时维护清理，应远离轨道区域。

12.3.14 为了防止火灾通过管道孔蔓延，应在穿越防火分区处设置阻火装置。

- 12.4  水 泵

12.4.4、12.4.5 水泵运行时产生振动，固定安装的水泵与管道连接应采用柔性连接，避免管道产生振动或共振。水泵安装后应运转正常。

12.4.6 水泵的启动方式应符合产品标准的要求，水泵控制系统的器件安装应符合设计功能的要求。接线应规范，并设置正确的标识。箱体上的操作器件应有标识，箱体内需有配电线路图或说明。重点部位应有警示标识。接地线的连接应可靠，并有防腐、防尘措施。

12.4.7 潜水泵的安装位置不正确就会影响水泵的效能，应按照潜水栗的安装要求进行安装，确保水泵功能。由于潜水泵的工作环境常常不易于就地维修，需拆卸、提升，以便泵体及器件更换方便。

12.4.8 在车站通道、出人口设置潜水泵时，配电箱一般采用就地设置，尽量设在较高的地方而不被水淹。明装时应满足乘客通过时不被碰撞。公共场所由于人流较多，应防止箱体上的按钮、旋钮不会被非工作人员随意操作。

- 12.7  给水与排水系统试验及检验

12.7.1、12.7.2 给水系统的试验是检验系统性能是否符合要求给水。水压试验是检验给水系统的承压能力和气密性是否满足设计要求。排水闭水试验、通球试验是检验管路是否畅通，管道是否有积沉物。给水管道试验前，应检查阀门、接头是否安装正确，阀门开闭是否灵活，阀门开闭状态是否正确。试验方法应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关规定。

12.7.3 为保证水质使用安全，强调给水管道必须水压试验合格，并网运行前进行冲洗与消毒，须检验水质达到标准后，方可允许并网同时投入运行。

12.7.5 给水系统的水压试验是检验给水系统的质量保证，条文强调室内给水管道试压必须按设计要求且符合规范规定。金属及复合管道给水系统试压参照钢制给水管道试压的有关规定，塑料给水管道系统的试压则参照现行中国建设标准化协会标准《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》CECS17: 2000及各塑料管生产厂家的有关规定制定的统一检验方法。

12.7.6 本条规定了室外给水管道水压试验程序和合格标准。

1  表12.7.6-1给出了不同管材管道的试验压力，预应力钢筒混凝土管与预(自)应力钢筋混凝土管试验压力相同，化学建材管试验压力参考了《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ 101-2004中的规定。

2  规定预试验程序和要求，参考国外相关标准，预试验主要目的是在试验压力下检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象；发现有漏水、损坏现象应停止试压；并查明原因采取相应措施后重新试压。预试验对于保证主试验成功是完全必要的。

3  规定了主试验程序和要求，表12.7.6-2中所列允许压力降数值取自北京、上海、天津等城市的工程实践数据和《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ 101。

- 13 供电

- 13.1 一般规定

13.1.3  目前国家关于产品标准基本上分为国家、行业、企业三个等级，凡列为正式标准的产品出厂前都已对产品进行了鉴定。

13.1.4  供电系统所用的产品除应满足设计要求外，还应考虑空间占用、节能、环保、防火等要求。电器设备已淘汰的产品，大多不适应环保、节能的要求，有些会对系统的运行和维护造成极大的隐患，所以必须严格禁止使用。

13.1.5  室外紧固件擦用热镀锌材料可提高防腐能力，延长使用寿命，便于维护。

- 13.2 变电所

13.2.1  变电所一、二次线的安装除应满足供电的可靠性外，外观感觉也是重要的条件，所以在安装一、二次线时，要求接线正确，简单、整齐、牢固、美观。电气间的距离也是保证安全运行的必要条件，必须严格执行。非带电金属部分应可靠接地，以保证人身、设备安全。

13.2.2  直流快速自动开关室磁浮工程供电系统的主要控制设备，应便于操作，与连接线路不应有外应力，安装调整后应满足产品技术要求。

- 13.3 接触轨

13.3.2 绝缘支撑为含绝缘子、固定底座、接触轨固定卡盘，用来固定接触轨并起到绝缘作用。

13.3.3 接触轨及附件包含钢铝复合轨本体、中间接头、中心锚结、绝缘支撑装置、端部弯头、分段绝缘器、膨胀接头、电连接板。

13.3.4 电连接为接触轨不能连续布置且需要电气联通的位置采用直流电缆进行电气联通。

- 13.5 电缆线路

13.5.1  电缆在运输过程中应避免损伤电缆，防止造成绝缘性能降低以及电缆变形。采用轨道车运输时，易造成电缆的滚动，运输过程应捆绑牢固。

13.5.2  电缆敷设前应检查外观无变形，绝缘无损害，所敷设的电缆沟及电缆槽内杂物要清理干净，电缆管穿墙应顺畅无堵塞；电缆支架齐全。

13.5.4  由于热胀冷缩和机械外力如刮风等，固定处会逐渐磨损，从而损伤裸铅或单芯电缆的外护套绝缘，施工时应加以注意，第4款中的绝缘衬垫采用带弧形的瓷衬、橡皮和聚乙烯等材料均可。

13.5.6  利用电缆保护钢管做接地线时，应在敷设电缆前将接地线焊接好，防止电缆造成伤害和因接地不良造成的伤害后果。

13.5.7  桥上使用的电缆槽道敷设电缆时，由于列车通过产生振动，易使电缆护套产生疲劳龟裂，故应加垫弹性材料的衬垫物细沙或自熄性泡沫塑料垫层。

13.5.8  电缆头一般是在电缆敷设就位后现场制作，要求施工人员对电缆及其电缆终端和接头的结构、所用材料应有一定的了解，有时还应具备相应操作技能才能确保安装质量，制作电缆终端和接头时应由熟悉工艺的人员操作。

13.5.10  接地体焊接采用搭接焊，是从地线连接质量来考虑的，对不同规格的接地体的搭接长度分别作了规定。

13.5.12  一般在地表下0.15～0.5米处，是处于土壤干湿交界的地方，接地导体易受腐蚀，因此规定埋深不应小于0.6米。水平距离是考虑接地体之间防止互相的屏蔽影响而做出的距离的规定。

- 13.7 监控系统

13.7.2  电力监控系统各种显示数据是对安全运行的保证，也是对事后情况的重要记录资料。所以必须严格按照设计的规定来进行检查测试。

13.7.3  电力监控系统的主要技术指标是按照设计规范所规定的要求制定的。

13.7.5  各种硬件设备在运行中应保证运转正常，满足监控的需要，对运行不正常的设备应及时更换，避免造成数据的丢失。

13.7.6  为防止强电电磁场对弱电回路的干扰。强、弱电应分开进行布线，两线之间应保持一定的距离，避免造成数据的丢失。

- 13.8 调整试验

13.8.1  开关是保证电路通断的重要设备，安装调整及试验必须达到所规定的标准，开关调整不当，宜造成虚接放电，对设备运行造成损害。开关动作试验是保证开关正常开合的重要内容，只有试验正常的设备，才能允许投入运行。动作电流的整定电流应满足设备技术性能的要求，试验次数要求是为了检验该产品的动作可靠性。

13.8.2  变电所控制、信号与保护功能试验应按设计所要求的项目内容依次进行，为便于故障处理，各单项项目试验完毕达到要求后，再进行联动试验。

13.8.6  监控系统计算机辅助存储装置的调试室为了保证存储器所记录的内容真实可靠，达到全天监控数据的准确性要求。

13.8.7  本条主要对监控设备调试，应达到硬件操作与动作显示的一致，屏幕显示的画面与设计系统结构图应保持一致，使操作人员一目了然。

13.8.9  调试过程需要与通信专业配合和协作，数据传输通道的有效信号衰减过大，会造成信号显示不清，调试后应符合设计规定。

13.8.10  系统软件应满足技术文件规定的功能指标，应用软件经过一段时间的运行后其性能应保持在原有产品技术条件的稳定状态，满足运营要求。

13.8.12  现行国家标准《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》（GB/T 13730）第4.2节规定：系统所有设备投入运行，连续运行72h，每隔2～4h测试1次系统各项功能是否符合基本功能、选配功能和基本性能的要求，如测试中出现关联性故障则终止连续运行试验，待故障排除后重新开始计时试验；非关联性故障，待故障排除后继续试验，排除故障过程不计时。

- 14 通信

- 14.1  一般规定

14.1.2  中低速磁浮交通通信工程的施工除符合本标准外，尚应符合国家和相关行业现行的有关标准的规定。

14.1.7  《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB50300）中对通信工程的相关分部工程、分项工程、检验批划分、检验项目、检验数量及检验方法进行了详细的描述，适用于中低速磁浮交通通信工程。

- 14.2  通信管线

14.2.1～14.2.4 通信管线可包括通信的支架、吊架、线槽、保护管、电源线及信号线等；通信管线的规格、型号、数量及预埋、安装、敷设的位置与路径，应符合相关设计要求。

- 14.3 通信光、电缆线路

14.3.1  光、电缆外护层（套）不得有破损、变形或扭伤，指的是光缆铝塑复合铝带（或复合钢带）外挤塑的聚乙烯（PE）外护套应完整无损伤。施工中，特别是敷设后应进行检查，发现有破损应进行修补，这样才能保证金属护套不致因被腐蚀进水或受潮而影响光缆使用寿命。

14.3.2～14.3.7  通信光、电缆线路施工可包括区间光、电缆的敷设和接续等；光、电缆线路施工前应按照施工图进行径路复测；光、电缆的规格、型号及数量应符合设计要求；光缆应整盘敷设，不得任意切断光缆增加接头；光、电缆的接续、测试人员必须经过培训考核持证上岗。

- 15 信号

- 15.1 一般规定

15.1.1  按图施工时施工单位必须执行的重要原则，设计文件是施工的依据，施工单位在施工中不得随意改变设计文件。如必须改变时，应按程序申请变更，并由设计单位修改，施工质量也应符合修改后的设计文件。

15.1.2  工程施工质量控制的要点包括几个方面：一是对材料、构配件和设备量的进场验收，二是对各工序操作质量的自检、交接检验。

15.1.6 信号工程施工质量验收的程序和组织应把握下列要点：

1  施工单位和集成商自检合格是验收工作的基础。

2  监理单位应对所有主控项目进行检查，对一般项目可根据施工单位质量控制情况确定检查项目。

3  参加验收的各方人员应具备相应的资格，严格把关，当发生质量问题时具有可追朔性。

15.1.7 信号设备中的计算机联锁系统、车载ATP系统、计轴系统、LEU和应答器设备需要具有SIL4级安全认证证书。

- 15.3 电缆、光缆线路

15.3.2  电（光）缆径路、铺设位置除符合设计要求外，在定测时还应考虑与其他建筑、光纤保持一定的安全距，应按国家标准《地铁设计规范》（GB 50157-2013）中表16.2.10-1中相关规定执行；电（光）缆的接续各类指标均应符合国家标准《铁路信号工程施工质量验收标准》（TB10419-2003）的相关规定。

- 15.4 室外设备

15.4.1  采用环形预应力混凝土机柱高柱信号，以及采用预制混凝土基础安装的矮型信号机，只适合与地面车站、车辆段基地内的安装。高架区段应根据设计文件的安装形式，制作金属之间、底座非标安装。

15.4.4  轨道交通的轨旁线路、行车相关标志牌由轨道专业进行设计，信号专业会根据运营需求设置额外的标志牌，包括信号机设备名称标牌等。

15.4.5  LEU箱和应答器之间的控制距离通常不大于3.5km。为便于运营维护，在信号设备室与应答器之间距离满足要求时，LEU通常布置在室内；在距离不满足要求时，LEU会布置在室外轨旁。

15.4.6  轨旁无线设备、应答器、计轴等设备，选择不同的供货商，产品名称、结构、外形、安装方式都会有所区别，导致安装标准也不可能相同。对此，这些设备的安装、调试和验收以符合设计和厂家技术标准为准。

- 15.7 防雷、接地装置

15.7.1 信号接地装置分为防雷地线、屏蔽地线、计算机专用地线及安全地等。城市轨道交通中室内多数采用综合接地方式，区间轨旁采用贯通接地线的方式。

- 15.8 调试

15.8.3 不同的项目、不同的信号系统供应商，系统构成、制式上会存在一定的差异。系统功能调试和检验的设计要求和相关技术要求，是指供货商提供、建设方认可的系统技术规格书的相关规定。

- 16 电梯、自动扶梯及自动人行道

- 16.1 一般规定

16.1.2  设备安装过程中，常受现场条件限制，有时不得不利用结构作承办点进行吊装，为保证结构、设备及人身安全，制定本条规定。

16.2.1  高程及中心线是确定扶梯安装与相关建筑物之间距离的依据。为保障乘客的安全，本条文考虑现场条件和施工累积偏差的基础上，制订了允许偏差值。

- 16.2 自动扶梯和自动人行道

16.2.2  为使扶梯的安装和试运转顺利进行并保证安全，要求施工单位和生产厂家在扶梯的安装和调度过程密切配合。

- 17 站台门

- 17.1一般规定

17.1.2 设备安装过程中，常受现场条件限制，有时不得不利用结构作承办点进行吊装，为保证结构、设备及人身安全，制定本条规定。

- 17.2 站台门

17.2.4 为了保证站台门与主体连接牢固的可靠性，站台门与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时按设计要求的位置和方法进行埋设。当站台门承包商对站台门的固定和连接件有特殊要求或与本规范的偏差要求不同时，承包商应提出书面要求或提供埋件图、样品等，反馈给建筑设计单位，并在主体施工图上注明。

- 18 乘客信息系统

主要依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）、《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB50382）验收。

- 20  自动售检票系统

- 20.1 一般规定

20.1.3  根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，工程施工质量控制的要点是两个方面：一是对材料、构配件和设备质量的进场验收；二是对各工序操作质量的自检、交接检验。

- 20.2 管槽安装

20.2.1  金属线槽、金属导管、接线盒、分向盒必须接地或接零可靠。金属线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽全长不少于2处与接地或接零干线接连。

- 20.3线缆敷设

20.4.2  线缆在管槽内应无接头，主要是便于穿线，且线路发生故障时，利于检查和修理；线槽敷设截面利用率不宜大于50%，保护管敷设截面利用率不宜大于40%。

- 21 防灾与报警系统

- 21.1 一般规定

21.1.1	火灾自动报警系统的安装、调试，是专业性很强的技术工作，需要具有一定专业技术水平的人员完成。此外，火灾自动报警系统在交付使用前必须经过建设部门组织的验收，以确保系统完好、无误，正常可靠。

21.1.2	本条对施工企业的资质要求作出了规定。施工队伍的素质是确保工程施工质量的关键。本条强调施工企业的资质等级应与工程的等级相对应，资质等级低的施工企业因其管理水平不高、施工专业技术人员素质等问题，无法完成等级高的施工项目。

21.1.3	本条强调在施工前应对设备、材料及配件进行检查，检查不合格的产品不得安装使用。

- 21.2	系统施工

21.2.1	火灾自动报警系统的布线要求与现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 的规定是一致的，所以必须遵守此条规定。

21.2.2	参见现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 中第11.1.1要求。火灾自动报警系统的传输线路和 50V 以下的供电线路，应采用电压等级不低于交流 300V/500 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流 220／380V 的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流 450V/750V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

21.2.5	有些施工使用导线的颜色五花八门，有时接错，有时找不到线，影响调试与运行，为了避免上述问题，最低要求是把正极与负极区分开来，其他线路不作统一规定，但同一工程中相同用途的绝缘导线颜色应一致。

21.2.7	按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 的规定编写。

21.2.8	本条目的是规范线型红外光束感烟探测器的安装，确保系统的可靠运行。

21.2.9	本条目的是规范缆式线型感温探测器在某些场所的安装，确保其能可靠探测初期火灾。

21.2.10	可燃气体探测器的安装位置很重要，为确保其能有效探测作此条规定。

21.2.11	本条目的是规范通过管路采样的吸气式火灾探测器的安装，确保其胜能可靠。

21.2.12	本条目的是规范点型火焰探测器和图像型火灾探测器的安装，确保其性能可靠。

21.2.13	按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116- 2013 的规定编写。

21.2.14	从一些施工完毕的工程中发现手动火灾报警按钮安装不牢固，有脱落现象，有的工程手动火灾报警按钮倾斜很多，既不美观，也不便操作，故规定此条。

21.2.15	此条规定为了便于调试、维修，确保正常工作。

21.2.16	按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的规定编写。

21.2.17	控制器要求安装牢固，不得倾斜，其目的是为了美观．并避免运行时因墙不坚固而脱落，影响使用。

21.2.18	从一些竣工工程的情况看，有不少工程控制器外接线很乱，无章法，随意接线。端子上的线并接太多，又无端子号，很不规范。故制定此条，以便于维修。

21.2.19	按消防设备通常要求，控制器的主电源应与消防电源连接，严禁用插头连接，这有利于消防设备安全运行。也为了防止用户经常拔掉插头做其他用。

21.2.20	控制器的接地是系统正常与安全可靠运行的保证，由于接地不牢固往往造成系统误报或其他不正常现象发生。所以控制器的接地必须牢固。

21.2.27	本条规定主要是为了保证使用人员及设备的安全。

- 21.3	系统验收

21.3.1	系统竣工验收是对系统设计和施工质量的全面检查。消防验收，主要是针对消防设计内容进行检查和必要的系统性能测试。对于设有自动消防设施工程验收机构的，要求建设和施工单位必须委托相关机构进行技术检测，取得技术测试报告，由建设单位组织验收。

21.3.2	本条规定了进行验收的设备。设备验收和系统功能的验收是根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《人民防空工程设计防火规范》GB50098 、《汽车库设计防火规范》GBJ67 和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 等规范中的有关规定综合制定的。将火灾自动报警设备有关的自动灭火设备及其他联动控制设备列人验收内容，这对保证整个消防设备施工安装的质量是十分必要的。

21.3.4	本条具体规定了验收内容和抽验数量。这些抽验的比例是参照一些发达国家的技术规范并结合我国的经验而定这次修订时对个别条款作了完善和补充。如本条第 3 款规定：火灾探测器应按实际安装数量分不同情况抽验。实际安装数量在100只以下者，抽验20 只；实际安装数量超过100只，按每个回路的10%～20%的比例进行抽验，但抽验总数应不少于20 只；被抽验的探测器的功能均应正常。又如本条第 2 款，对火灾报警控制器抽验的数量，条文中规定应按实际安装数量全部进行功能检验。检验时，每个功能应重复 1～2 次，被检验的控制器、联动控制设备和区域显示器的基本功能均应符合相应的现行国家标准的要求。

本条第 5 款对自动喷水灭火系统，要求在符合国家现行标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 的条件下，在消防控制室操作启、停泵 1～3 次；水流指示器、信号阀等按实际安装数量的30%～50%的比例进行抽验；压力、电动阀、电磁阀等按实际安装数量全部进行检验。

本条第 6 款对气体泡沫、干粉等灭火系统，要求在符合国家现行设计规范的条件下，按实际安装数量的20%～30%的比例抽验下列功能：自动、手动启动和紧急切断试验1～3 次，与固定灭火设备联动控制的其他设备动作（包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀等）试验1～3 次；上述试验控制功能、信号均应正常。此外，对电动防火门、防火卷帘、防排烟设备、火灾应急广播、消防电梯、消防电话等设备抽验比例也作了相应的规定。为了提高竣工验收的质量，验收机构要注意抽样试验的普遍性和代表性，尤其是系统的整体功能方面的要求，防止验收工作出现不符合实际的问题。

21.3.4	本条规定了系统验收前，建设单位应准备的技术文件。施工过程记录应由施工单位提交，其内容应包括如隐蔽工程验收记录、系统回路绝缘电阻测试记录、接地电阻记录等；调试记录及施工图纸资料均应由施工单位和参与调试的产品厂家提供，调试报告内容除按本规范附录规定填写记录表外，还应包括调试、检验记录和消防联动逻辑关系表等；为了使当地验收机构通过验收了解掌握工程中使用产品的类别、数量、生产厂家等情况，建设和使用单位应提供产品检验报告、合格证及其他相关材料。