附件1

既有建筑消防安全评估报告

（模板）

报告编号：[年份]-[机构缩写]-消评字第[XXX]号

项目名称：

委托单位：

技术服务机构（盖章）：

设计单位（盖章）：

施工图审查单位（盖章）：

日    期：202X 年 XX 月 XX 日

评估类型：□首次评估 □复评估

承诺书

本机构承诺：本次评估严格按照《关于切实做好既有建筑历史遗留问题消防安全现场评估工作的通知》、《湖南省建设工程消防验收工作导则》及国家、地方有关文件和消防技术标准执行。评估过程客观公正、数据真实、结论准确，无虚假、漏评、失实情况，本机构对评估结论真实性、合法性负责。

项目负责人（签字并加盖执业印章）：__________________

技术负责人（签字并加盖执业印章）：__________________

技术服务机构（盖章）：______________________________

设计单位（盖章）：__________________________________

施工图审查单位（盖章）：

日     期：202X 年 XX 月 XX 日

目  录

一、 项目概况	1

二、 评估依据	1

三、 评估内容	1

四、 评估方法	1

五、 评估过程情况	2

六、 项目各单项、子项评估情况	2

七、 评估发现的消防问题及整改建议意见	18

八、 评估结论	19

九、 附件	20

# 一、项目概况

xx项目位于xx，建筑主要功能为xx，建筑类别xx，耐火等级xx，火灾危险性分类xx，总建筑面积xx平方米，地上x层，地下x层，建筑高度xx米（项目工程建设审批情况及历史情况介绍）。建筑内主要消防设施有消防安全疏散设施、火灾应急照明系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、防火分隔系统、灭火器。（根据实际情况描述）

- 二、评估依据

（简要说明本项目的建设历史情况，以及根据有关文件，本次评估适用的国家工程建设消防技术标准的确定）本次评估依据如下：

1.《中华人民共和国消防法》

2.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第58号）

3.《湖南省建设工程消防验收工作导则》

4.（详细列出本次评估适用的国家工程建设消防技术标准）

5.现有图纸、检测资料、隐蔽工程记录等

- 三、评估内容

本次评估的内容全面覆盖《湖南省建设工程消防验收工作导则》第4.3.4条及附录E所规定的建设工程消防验收现场评估内容，不得随意减少评估的内容，同时根据项目实际对未涵盖的单项、子项和评估内容进行了增加。

- 四、评估方法

1.资料收集与现场勘查。项目原竣工图或原始设计图纸缺失的，由技术服务机构联合原主体设计单位或具有相应资质等级的设计单位深入现场对其每一个防火分区、重点设备用房、消防设施末端等进行详细勘查、检测和记录。根据现场实际情况按照建筑物建成时标准绘制现状图（复原图），并联合施工图审查机构提供技术咨询服务，出具咨询报告。

2.评估查验比例与功能测试。根据施工图审查咨询意见，技术服务机构联合设计单位、施工图审查单位对评估内容中每个单项的所有子项进行全数检查评估，对各消防设施性能进行测试，对各消防系统的功能进行联调联试。

3.评估结果判定。现场评估结果按照《湖南省建设工程消防验收工作导则》第4.3.6条和第4.3.7条的规定进行判定。如评估内容符合合格判定条件时，评估为“消防安全条件满足要求”；评估内容存在不符合合格判定条件时，评估为“消防安全条件不满足要求”，并详细列出项目存在的消防问题、问题所在部位及整改建议意见。项目现场按整改建议意见完成整改后可进行复评估，复评估应根据现场整改的实际情况重新进行评估结果判定，并出具复评估报告。

- 五、评估过程情况

（简要评估过程情况，包括现场勘查时间、人员、过程等，并附项目负责人及主要技术人员在项目现场的工作照片）

- 六、项目各单项、子项评估情况

项目各单项评估结果情况

| 单项名称 | 评估结果 | 单项名称 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| □建筑类别与耐火等级 |  | □消火栓系统 |  |
| □总平面布局 |  | □自动喷水灭火系统 |  |
| □平面布置 |  | □火灾自动报警系统 |  |
| □建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 |  | □防排烟系统及通风、空调系统防火 |  |
| □建筑内部装修防火 |  | □消防电气 |  |
| □防火分隔 |  | □建筑灭火器 |  |
| □防爆 |  | □泡沫灭火系统 |  |
| □安全疏散 |  | □气体灭火系统的系统功能 |  |
| □消防电梯 |  | □其他 |  |

项目各子项评估具体情况

| 单项 | 子项 | 评估内容 | 评估情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 建筑类别与耐火等级 | - 建筑类别、火灾危险性分类 | 核对建筑的规模(面积、高度、层数)和性质，核对工厂、仓库使用、生产、储存物质的性质及数量，核实建筑类别(工业建筑含火灾危险性分类)是否符合现行国家工程建设消防技术标准。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | - 耐火等级 | 核对建筑耐火等级及相应构件的燃烧性能和耐火极限，现场查看建筑构件的材料，查看钢结构构件防火处理，查验相关证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 2总平面布局 | 2.1 防火间距 | 测量消防设计文件中有要求的防火间距是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 | 必填要素： 建筑与周边相邻建筑、构筑物之间的防火间距 东面： 米，南面： 米，西面： 米，北面： 米。 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 2.2 消防车道 | 查看消防车道、回车场设置形式、位置是否符合消防技术标准和消防设计文件要求，严禁擅自改变用途或被占用，并应便于使用。 | 必填要素： 消防车道坡度： 度。 回车场地（如有）长度 ： 米，宽度： 米。 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测量车道的净宽、净高、转弯半径，坡度，测试承载力，查看是否存在树木等障碍物。 | 必填要素： 消防车道宽度： 米。 穿越式消防车道（如有）宽度： 米，净空高度： 米。 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 2.3消防车登高操作场地及消防救援口 | 查看场地设置位置、形式、间隔距离是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看场地与建筑之间是否存在有影响登高救援的裙房、车库出入门、树木、架空管线等。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测量场地的长度、宽度、坡度。 | 必填要素： 消防车登高操作场地长度 米，宽度 米。 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内是否设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 查看消防救援口设置位置、数量、标志等，测量救援口的净高、净宽、间距、距室内地面距离等。 | 必填要素： 消防救援窗口的净高度 米，净宽度 米，消防救援窗口下沿距室内地面高度 米。 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 3平面布置 | 3.1消防控制室 | 查看设置位置、防火分隔、疏散门、消防设施配置，测试应急照明；查看管道布置、防淹措施，严禁穿越与消防设施无关的电气线路及管路。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.2消防水泵房 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试备用照明；查看防淹措施。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.3民用建筑中其他特殊场所 | 查看歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所等用房设置位置，锅炉房、柴油发电机房、变压器室、空调机房、厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.4工业建筑中其他特殊场所 | 查看高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 4建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 | 4.1 建筑外墙和屋面保温 | 1 核查建筑的外墙及屋面保温系统的设置位置、形式是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 检查保温材料的证明文件是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 3 查看防护层、防火隔离带设置，检查其材料的证明文件，测量其厚度或宽度； 4 查看穿越或敷设在保温材料中的电气线路、设置开关、插座等电器配件的部位周边是否采取防火保护措施。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 4.2 建筑外墙装饰 | 核对外墙装饰材料的证明文件是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 4.3户外广告牌 | 查看户外广告牌设置位置是否遮挡建筑的外窗，户外电致发光广告牌是否直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 5建筑内部装修防火 | 5.1 装修情况 | 现场核查装修范围、面积，核对装修工程的使用功能是否与通过审批的建筑功能相一致。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 5.2 装修材料燃烧性能 | 查看纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料、阻燃材料、其他材料有关燃烧性能的证明文件、施工记录，核对装修材料证明文件是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 5.3 电气安装与装修 | 查看用电装置发热情况和周围装修材料的相关证明文件和防火隔热、散热措施。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 5.4 对消防设施的影响 | 测试装修工程范围内的消防设施的使用功能是否正常。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 5.5 对疏散设施的影响 | 查看装修范围内安全出口、疏散出口、疏散走道数量，测量疏散宽度、距离，装修工程不应妨碍疏散走道的正常使用，不应减少安全出口、疏散出口和疏散走道的设计疏散所需净宽度和数量。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 6防火分隔 | 6.1防火分区 | 核对防火分区面积、位置、形式及完整性。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.2 防火墙 | 1 查看设置位置及方式，查看防火封堵情况； 2 核查防火墙的材质、厚度或最小截面尺寸。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.3 防火卷帘 | 1 查看设置类型、位置和防火封堵严密性，测试手动、自动控制功能； 2 抽查防火卷帘，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.4 防火门、窗 | 1 查看设置位置、类型、开启方式，核对设置数量，检查安装质量； 2 测试常闭防火门的自闭功能，常开防火门、窗的联动控制功能； 3 抽查防火门、防火窗、闭门器、防火玻璃等，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.5 竖向管道井 | 1 查看设置位置和检查门的设置； 2 查看井壁的结构、材质、厚度或最小截面尺寸、防火封堵严密性。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.6 防火阀 | 1 查看设置位置，核对设置类型、数量，检查安装质量； 2 抽查防火阀，核对其证明文件； 3 查看防火阀两侧风管的防火措施，查看阀门是否顺气流方向关闭。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.7 其他有防火分隔要求的部位 | 查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设置、分隔设施和防火封堵。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.8 建筑内的特殊部位的防火分隔 | 查看甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位、厂房内有明火和高温的部位、甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间、民用建筑内的附属库房、剧场后台的辅助用房、宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房、附设在住宅建筑内的机动车库等特殊部位的防火分隔的做法及材料。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 7防爆 | 7.1 爆炸危险场所(部位) | 查看设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施是否符合规范要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 7.2 泄压设施 | 查看泄压设施的设置。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 7.3 电气防爆 | 核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 7.4 防静电、防积聚、防流散等措施 | 查看设置形式。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 8安全疏散 | 8.1 安全出口 | 1 查看安全出口设置位置、数量； 2 查看疏散楼梯设置形式、位置、防烟措施； 3 查看疏散楼梯间周边门、窗、洞口及管道穿越疏散楼梯间、前室处的防火分隔设置情况； 4 查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔； 5 测量疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积等。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 8.2 疏散门 | 1 查看疏散门的设置位置、形式和开启方向； 2 测量疏散宽度； 3 测试逃生门锁等装置。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 8.3 疏散走道 | 1 查看设置位置； 2 查看排烟设施； 3 测量疏散宽度、疏散距离。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 8.4 避难层(间) | 1 查看设置位置、形式、平面布置和防火分隔，测量净面积； 2 查看防烟条件； 3 查看疏散楼梯、消防电梯设置； 4 测试消防设施能否正常使用。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 8.5 消防应急照明和疏散指示标志 | 1 查看类别、型号、数量、安装位置、间距； 2 查看设置场所，测试应急功能及照度； 3 查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志； 4 抽查消防应急照明、疏散指示、消防安全标志，并核对其证明文件应与消防产品市场准入证明文件一致。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 9消防电梯 | 9.1消防电梯 | 1 查看设置位置、数量，核对消防电梯载重量； 2 查看前室门的设置形式，测量前室的面积； 3 查看井壁及机房的耐火性能和防火构造、电梯井的防水排水等； 4 查看轿厢内装修材料，应为不燃材料； 5 测试消防电梯的专用对讲电话、专用的操作按钮； 6 测试消防电梯能否每层停靠，电梯从首层至顶层的运行时间。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 10消火栓系统 | 10.1 供水水源 | 1 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施(码头、消防车道); 2 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力； 3 核对有效容量。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.2 消防水池 | 1 查看设置位置、水位显示与报警装置； 2 核对有效容量。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.3 消防水泵 | 1 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态，均应符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识； 2 查看吸水方式，采用自灌式引水或其他可靠的引水措施； 3 测试水泵手动和自动启停； 4 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换； 5 测试水锤消除设施后的压力； 6 抽查消防泵组，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.4 供水管网 | 1 核实管网结构形式、供水方式； 2 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施； 3 查看管网组件(闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等)的设置。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.5 室内消火栓 | 1 查看同层设置数量、间距、位置； 2 查看消火栓规格、型号； 3 查看栓口设置； 4 抽查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.6 室外消火栓及取水口 | 1 现场查看室外消火栓及取水口的数量、设置位置、是否设置明显标识； 2 测试压力、流量； 3 查看消防车取水口的设置。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.7 系统功能 | 1 测试系统压力、流量(有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力)是否符合消防技 术标准和消防设计文件要求； 2 测量消火栓动作时的消火栓栓口动压、充实水柱长度； 3 测试压力开关或流量开关自动启泵功能，应能启动水泵，水泵不能自动停止； 4 测试控制室直接启动消防水泵功能，应能启动水泵，有反馈信号显示。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.8 消防水箱 | 1 查看设置位置、水位显示与报警装置； 2 核对有效容量； 3 查看确保水量的措施，管网连接。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.9 消防给水设备 | 1 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接； 2 测试稳压泵的稳压功能； 3 抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.10 水泵接合器 | 1 查看数量、设置位置、标识； 2 抽查水泵接合器，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 11自动喷水灭火系统 | 11.1 消防水泵 | 1 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态应符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识； 2 查看吸水方式是否自灌式引水或其他可靠的引水措施； 3 测试水泵启停； 4 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换； 5 测试水锤消除设施后的压力； 6 抽查消防泵组，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.2 报警阀组 | 1 查看设置位置及组件，应位置正确，组件齐全并符合产品要求； 2 查看预作用报警阀组的组件、结构状态是否符合产品要求。 3 测试系统流量、压力应符合消防技术标准和消防设计文件要求； 4 查看水力警铃设置是否在有人值守位置，测试水力警铃喷嘴压力及警铃声强，要求位置正确，水力警铃喷嘴处压力及警铃声强符合消防技术标准要求； 5 测试雨淋阀，打开手动试水阀或电磁阀，雨淋阀组动作可靠； 6 测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 7 查看是否设有便于使用的排水设施； 8 抽查报警阀，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.3 喷头 | 1 查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数； 2 查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离符合消防技术标准和消防设计文件要求； 3 抽查喷头，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.4 系统功能 | 1 测试压力开关动作情况，要求打开试水阀放水，压力开关应动作，并有反馈信号显示； 2 测试雨淋阀动作情况，要求电磁阀打开，雨淋阀应开启，并应有反馈信号显示； 3 测试消防水泵的远程手动、压力开关连锁启动情况，应启动消防水泵，并应有反馈信号显示； 4 测试干式系统加速器动作情况，应有反馈信号显示； 5 测试干式系统、雨淋系统、预作用系统，其配水管道充水时间； 6 测试其他联动控制设备启动情况，应有反馈信号显示。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.5 气压给水设备 | 1 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 测试稳压泵的稳压功能； 3 抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.6 管网 | 1 核实管网结构形式、供水方式是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施； 3 查看管网组件(闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等)的设置。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.7 水泵接合器 | 1 查看数量、设置位置、标识，测试充水情况是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 抽查水泵接合器，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 12火灾自动报警系统 | 12.1 系统形式 | 查看系统的设置形式是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.2 火灾探测器 | 1 测试其报警功能； 2 查看规格、选型，短路隔离器的设置； 3 核对同区域数量； 4 抽查火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮等，并核对其证明文件应与消防产品市场准入证明文件一致。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.3 系统功能 | 1 测试故障报警能否显示位置准确，有声、光报警并打印； 2 测试探测器报警、手动报警，显示位置应准确，有声、光报警并打印，启动相关联动设备，有反馈信号； 3 测试系统联动控制功能，联动逻辑关系和联动执行情况是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 4 测试消防设备应急电源的转换功能； 5 测试防火卷帘控制器的控制功能； 6 测试气体灭火控制器的启动控制功能； 7 测试自动喷水灭火系统的联动控制功能，消防水泵、预作用阀组、雨淋阀组的消防控制室直 接手动控制功能； 8 测试加压送风系统、排烟系统、电动挡烟垂壁的联动控制功能； 9 测试送风机、排烟风机的消防控制室直接手动控制功能； 10 测试消防应急照明及疏散指示系统的联动控制功能； 11 测试电梯、非消防电源等相关系统的联动控制功能。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.4 火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 1 查看设备选型、规格是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能； 3 查看对相关设备联动控制功能； 4 查看消防电源及主、备切换设置符合消防技术标准和消防设计文件要求，测试自动切换功能是否正常； 5 抽查消防联动控制器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电气控制装置、消防电动装置、消防设备应急电源等功能是否正常，并核对其证明文件应与消防产品市场 准入证明文件一致。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.5 消防通讯 | 1 测试消防电话通话功能； 2 测试外线电话。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.6 布线 | 查看其线缆选型、敷设方式及相关防火保护措施是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.7 应急广播及警报装置 | 测试应急广播及警报装置的功能是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 13防烟排烟系统及通风、空调系统防火 | 13.1 系统设置 | 查看防烟排烟系统形式是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.2 防烟分区 | 核对防烟分区设置位置、形式及完整性是否符合规范要求，检查挡烟垂壁等挡烟分隔材料的相关证明文件，测量其尺寸。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.3 自然通风 | 1 查看设置位置是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 查看外窗开启方式，测量开启面积。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.4 机械加压送风系统和机械排烟系统 | 1 查看设置位置、数量、形式； 2 测试电动、手动开启和复位。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.5 加压送风风机、排烟风机和补风机 | 1 查看设置位置和数量是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 查看供电情况要求有主备电源，自动切换正常； 3 测试功能，启停控制正常，有信号反馈，复位正常； 4 抽查加压送风风机、排烟风机和补风机，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.6 管道布置 | 核对管道材质及防火包覆材料是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.7 防火阀、排烟阀、排烟防火阀 | 查看设置位置、型号是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.8 系统功能 | 1 测试远程直接启动风机应正常启停，并有信号反馈； 2 测试风机的联动启动、排烟防火阀，排烟窗，常闭送风口、排烟阀和排烟口的联动功能应动作正确； 3 联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯和前室余压应符合消防技术标准和消防设计文件要求； 4 测试风口、防火阀、排烟窗等信号反馈。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.9 供暖、通风和空气调节系统的防火措施 | 1 查看供暖、通风和空气调节系统是否按规范和消防设计文件要求设置防火措施； 2 查看厂房内的空气循环装置、净化装置、送风设备和排风设备及其机房设置是否符合规范和消防设计文件要求，测试有关设备； 3 查看民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间、燃油或燃气锅炉房的通风设施设置是否符合规范和消防设计文件要求，核对风机选型，测试通风设施； 4 查看建筑内可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道的设置位置是否符合规范和消防设计文件要求； 5 查看建筑供暖管道的设置位置和方式是否符合规范和消防设计文件要求； 6 核查供暖管道与可燃物间隔热材料相关证明文件，测量供暖管道与可燃物的间距； 7 检查通风、空气调节系统的风管、绝热材料的相关证明文件； 8 检查供暖管道和设备的绝热材料的相关证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.10 通风、空气调节系统防火阀 | 1 查看风管在穿越防火分区、通风空气调节机房的房间隔墙和楼板、重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板、防火分隔处的变形缝两侧、竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上是否设置防火阀； 2 查看公共建筑的浴室、卫生间、厨房的竖向排风管、排油烟管道等部位是否按要求设置防止回流设施及防火阀； 3 查看防火阀两侧管道及绝热材料的相关证明文件，测试防火阀能否正常工作。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 14消防电气 | 14.1 消防电源 | 查看消防负荷等级、供电形式是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.2 备用发电 | 1 查验备用发电机规格、型号、功率、机组布置是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 测试应急启动发电机，启动时间应符合消防技术标准和消防设计文件要求，且运行正常。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.3 柴油发电机房 | 1 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 测试应急照明应达到正常照度； 3 查看储油间、储油箱设置，检查燃料配备。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.4 变配电房 | 1 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 测试应急照明应达到正常照度。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.5 其他备用电源 | 查看EPS或UPS等设置是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.6 消防配电 | 1 查看消防用电设备是否设置专用供电回路； 2 查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器设置； 3 查看配电线路敷设及防护措施是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.7 用电设施 | 1 查看架空线路与保护对象的间距是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 查看开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.8 消防电源监控系统 | 查看消防控制室能否显示系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.9 电气火灾监控系统 | 测试系统监控报警功能、故障报警功能、探测功能是否正常。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 15建筑灭火器 | 15.1 灭火器的配置 | 1 查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 抽查灭火器，并核对其证明文件应与消防产品市场准入证明文件一致。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 15.2 灭火器的布置 | 1 测量灭火器设置点距离是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 3 查看设置点的设置数量。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 16泡沫灭火系统 | 16.1泡沫灭火系统 | 1 泡沫灭火系统防护区，查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 2 泡沫储罐，查验泡沫灭火剂种类和数量是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 3 泡沫比例混合、泡沫发生装置是否符合规范要求； 4 查看其规格、型号是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 5 抽查泡沫灭火设备，并核对其证明文件； 6 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数是否符合消防技术标准和消防设计文件要求； 7 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 17气体灭火系统 | 17.1防护区 | 1 查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类； 2 查看防护区围护结构耐压、材质、厚度或最小截面尺寸和门窗自行关闭情况。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 17.2储存装置间 | 1 查看设置位置； 2 查看通道、应急照明设置是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 17.3 驱动装置 | 1 查看集流管的材质、规格、连接方式和布置； 2 查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气瓶的充装量和压力； 3 抽查气体灭火设备，并核对其证明文件。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 17.4 管网 | 查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 17.5 喷嘴 | 查看规格、型号和安装位置、方向是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 17.6 系统功能 | 1 测试主、备电源切换是否自动切换正常； 2 测试灭火剂主、备用量是否切换正常； 3 模拟自动启动系统，要求电磁阀、选择阀动作正常，有信号反馈。 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 18其他 | 18.1 经审查合格的消防设计文件中包含的其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定的项目 |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |

注：对未涵盖的单项、子项和评估内容可根据建设工程实际自行增加。

- 七、评估发现的消防问题及整改建议意见

7.1评估发现的消防问题

问题清单

| 序号 | 对应单项名称 | 具体位置 | 问题描述 | 问题所对应的现场照片 | 问题对应的标准条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

7.2整改建议意见

问题整改建议意见

| 序号 | 对应单项名称 | 具体位置 | 整改建议意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

- 八、评估结论

根据《湖南省建设工程消防验收工作导则》第4.3.6条及第4.3.7条的规定，对照项目建造时的国家消防技术标准，经评估，本项目：

□ 消防安全条件满足要求

□ 消防安全条件不满足要求，存在的问题详见本报告第七章。

特别说明：

1.本报告仅用于本项目解决房地产办证问题或建设工程消防设计审查验收历史遗留问题使用，不作其他用途。

2.本报告评估结论基于评估当时项目现场消防安全条件，如现场条件发生改变，本报告结论不一定适用，需重新评估。

3.技术服务机构、设计单位、施工图审查机构未盖章，项目负责人和技术负责人未签字并加盖执业印章，评估报告无效。

项目负责人（签字并加盖执业印章）：__________________

技术负责人（签字并加盖执业印章）：__________________

其他主要技术人员（签字）：__________________________

技术服务机构（盖章）：______________________________

设计单位（盖章）：__________________________________

施工图审查机构（盖章）：____________________________

日      期：202X 年 XX 月 XX 日

# 九、附件

附件一 评估机构、设计单位、施工图审查机构营业执照复印件

附件二 项目负责人、技术负责人资格证书复印件

附件三 各单项、子项评估记录表（参照《湖南省建设工程消防验收工作导则》附录E）

附件四 现场定估影像资料（包含问题点、测试照片等）

附件五 消防系统测试记录、检测数据

附件六 其他相关证明文件